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ACTA Nº 2
CONTRATO SUMINISTRO CAMBIO LEDS CASCO ANTIGUO DE PAMPLONA.
APERTURA DE LA OFERTA TÉCNICA (SOBRE B)
En la planta 9ª de la Avda. del Ejército Nº 2 de Pamplona, siendo las 14:00 horas del día 27 de julio de 2021, se constituye la Mesa de Contratación con la asistencia de los siguientes miembros, todos ellos del Área de Proyectos, Movilidad y Sostenibilidad:

Presidente: 
D. Fermín Alonso Ibarra, Concejal Delegado del Área.

Vocales:

D. Francisco Javier Iriarte Bazterra, Técnico del Servicio.

D. Enrique Lizarraga Azanza, Jefe del Servicio.

D. Oscar Esquiroz Noble. Director Área.
Secretario:
D. Jesús Iriarte Aríztegui, Licenciado en Derecho.

Los Sres. Lizarraga e iriarte exponen a la Mesa el informe confeccionado sobre las ofertas técnicas, siendo acepto por la Mesa como propio. De dicho informe, que se adjunta a la presente acta se deduce que:
- ETRALUX S.A. Oferta productos que coinciden con el Proyecto de obra. Se puntúa con 8 puntos a los bloques ópticos propuestos a instalar en la luminaria tipo Pescador. Otros 8 puntos a los estudios lumínicos. Siendo la puntuación técnica de 16 puntos
- TELMAN. TALLERES ELÉCTRICOS Y MANTENIMIENTO. S.L. Opta por mantener los materiales del proyecto. Se puntúa con 8 puntos los bloques ópticos a instalar en la luminaria Pescador. Otros 8 puntos los estudios lumínicos de cada calle del proyecto. Siendo la puntuación técnica de 16 puntos.
- VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS S.L. Propone una oferta técnica distinta del proyecto con luminarias ILUZURB-FV-PSC y motor óptico ILUZ116.
1-
En el documento doc085658-Ficha Técnica ILUZURBFV-PSC, especifica las características del difusor de Policarbonato, sin especificar dimensiones, siendo la exigencia del proyecto de material Metacrilato.

2-
En la oferta técnica, los estudios lumínicos se realizan con luminarias de 24 y 16 Leds, siendo la exigencia del proyecto 32 Leds.

3-
La regulación de instalaciones establece que el control para los bloques debe ser compatible con el software municipal de mantenimiento. Situación que de la documentación aportada no se da.
4-
Los estudios lumínicos los realiza con las luminarias, que se detallan a continuación:

Calles

INELCOM ILUZURB PSC 24LED-4-T3-T25-S4

INELCOM ILUZURBH PSC 24LED-4-SCL-T25-S4

INELCOM ILUZURB PSC 16LED-4-DNW-T25-S4

INELCOM ILUZURB PSC 24LED-4-DNW-T25-S4

Plazas

INELCOM ILUZURB PSC 24LED-4-T3-T25-S4

INELCOM ILUZURBH PSC 24LED-3-VSM-T25-S4

INELCOM ILUZURB PSC 24LED-4-DNW-T25-S4

Siendo la temperatura de color de 4000 ºK, cuando el proyecto exige que sea de 2.700 ºK. Incumpliendo con los requisitos del proyecto.
Los estudios lumínicos del proyecto superan en la mayoría de las calles el valor máximo establecido por el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

5-
No aporta los parámetros exigidos en el Cuadro de condiciones Particulares del Contrato, relativos a:
· Eficiencia energética

· Índice de eficiencia

· Índice de Consumo Energético

· Calificación energética
Valoradas éstas circunstancias por la Mesa, constata que Valdonaire Soluciones Técnicas S.L no acredita la solvencia técnica necesaria para la ejecución del contrato, procediéndose a su exclusión. Siendo el resultado final:
	Empresa 
	Bloques ópticos
	Estudios lumínicos

	TELMAN. TALLERES ELÉCTRICOS Y MANTENIMIENTO. S.L 
	8,00
	8,00

	ETRALUX S.L.
	8,00
	8,00

	VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS S.L
	EXCLUIDO
	EXCLUIDO

	TOTAL
	16,00
	16,00


No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 14:40 horas, finaliza la sesión de la cual se levanta la presente acta. 
En Pamplona, a 27 de julio de 2021.
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