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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLAUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS QUE REGIRÁN LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE CONTADORES DE LA MANCOMUNIDAD DE SAKANA PARA LOS MUNICIPIOS DE OLAZTI, URDIAIN, ITURMENDI, BAKAIKU, ARBIZU, LAKUNTZA E IRURTZUN

1. OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto de este pliego, tramitado mediante procedimiento abierto, la adjudicación, en base a los principios de publicidad, igualdad, mérito y libre concurrencia, del suministro y mantenimiento del parque de contadores del Servicio de Agua de la Mancomunidad de Sakana en los municipios de Olazti, Urdiain, Iturmendi, Bakaiku, Arbizu, Lakuntza e Irurtzun.

En concreto, el contrato tendrá por objeto:

a).-El suministro e instalación inicial, aproximadamente, de 4.500 contadores cuyas características técnicas se especifican en el Anexo I. La concreción del número total de contadores se realizará una vez renovado inicialmente todo el parque., si bien inicialmente sería unos 4000, de 13 mm, 450 de 15 mm, 40 de 20mm y 10 de 50 mm

b).-El suministro inicial, e instalación inicial, aproximadamente, de 4.500 módulos de telelectura, cuyas características técnicas se especifican en el Anexo II para instalar en los contadores de agua. Esta instalación se hará en el plazo máximo de 5 meses contados desde la firma del contrato.

La instalación conjunta de los contadores y de los módulos de telelectura se deberá de realizar en el plazo máximo de 5 meses contados desde la firma del contrato. 

c).- Suministro e instalación en el equipo informático que la Mancomunidad designe de software para las lecturas de forma móvil (“walk by”), mediante antena receptora y PDA o PC. Las rutas de lectura se podrán cargar en el aplicativo desde el propio software.  El concesionario deberá de suministrar el TPL compatible con el software, programado para la lectura del parque de contadores.

El software deberá de ser actualizado, sin coste añadido, en cada ocasión que se actualice por su desarrollador. El software instalado deberá ser apto para preparar el fichero de explotación (interface) de las lecturas recibidas para su importación  en el sistema de gestión de clientes y facturación de la Mancomunidad de Sakana.  Se instalará con licencia de uso ilimitada.

Deberá tener capacidad de almacenamiento de todas las lecturas correspondientes al mes en curso de todos los contadores instalados, y de la primera y la última lectura de los meses anteriores hasta un límite de 12 meses de todos los contadores instalados. La instalación de este software se hará en el mismo plazo que la instalación y suministro de los contadores y módulos de telelectura.

Dentro del mismo plazo de cuatro meses reseñado anteriormente se deberá de instalar y compatibilizar con el sistema de gestión de la Mancomunidad el citado sofware.

Además el adjudicatario vendrá obligado a realizar por su cuenta la primera lectura de los contadores en colaboración con el personal de la Mancomunidad, siendo de cuenta del personal de ésta las posteriores lecturas. Esta primera lectura se hará una vez que se haya procedido a realizar la recepción del parque de contadores y en las fechas que le comunique la Mancomunidad. 

El adjudicatario estará obligado a una semana de formación sobre el empleo del software al personal de la Mancomunidad que éste le indique, así como a dar apoyo on-line durante la vigencia del contrato

d).- Mantenimiento de los contadores y módulos de telelectura durante el plazo de la adjudicación, incluyendo la reparación de los que tuvieran algún tipo de avería o anomalía, la calibración del mismo si fuera requerida por el usuario, la reposición temporal o definitiva en caso de avería.

e).- Instalación de nuevos contadores, así como desinstalación y/o precinto de los contadores que fueran objeto de baja por parte de los usuarios.

f).- El adjudicatario deberá mantener actualizados los planos de la ubicación del parque de contadores y de detalle de los mismos. Cuando se efectúen rectificaciones de cierta importancia, y en todo caso anualmente, el adjudicatario entregará a la Mancomunidad una nueva copia que recoja las ampliaciones o rectificaciones. De la misma forma habrá de proceder cuando expresamente lo solicite la entidad mancomunada. Las entregas serán en el soporte informático que ésta señalare (CAD).

Números de referencia CPV: 

- 38421100-3: Contadores de agua.

- 50411100-0: Servicios de reparación y mantenimiento de contadores de agua.

- 72212514-5: Servicios de desarrollo de software de acceso remoto.

- 32230000-4: Radiotransmisores con receptor.

- 50333000-8: Servicios de mantenimiento de equipo de radiocomunicaciones.

2. IDENTIFICACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

El órgano de contratación es la Asamblea General de la Mancomunidad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 226 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, y artículo 15.14 los Estatutos de la Mancomunidad.

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato asciende a CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETENTA Y SIETE EUROS (431.077 €), IVA excluido. 

4. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

De acuerdo con la Ley 6/2006 de Contratos Públicos se utilizará el procedimiento abierto superior al umbral comunitario recayendo la adjudicación en el licitador que haga la proposición más ventajosa de acuerdo a los criterios de adjudicación que figuran en la cláusula 12 y, sin perjuicio, del derecho de la Mancomunidad a declararlo desierto.

El anuncio de licitación se publicará en el DOUE, Portal de contratación y página web de la Mancomunidad de Sakana.

5. DURACIÓN E INICIO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO

La duración del contrato se fija  en 10 años a partir de la fecha de la instalación de los contadores, atendiendo a la vida útil de éstos. 

6. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional y no estén incursas en ninguna de las causas de prohibición para contratar establecidas en el artículo 18 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 

La Administración podrá contratar entidades licitadoras que participen conjuntamente. En este caso las agrupaciones quedarán obligadas solidariamente ante la Administración, indicarán la participación de cada una de ellas y deberán nombrar una persona representante o apoderada única con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 

En todo caso, han de ser personas naturales o jurídicas. Estas últimas cuando su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales o se acrediten debidamente y disponga de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.

7. GARANTÍA PROVISIONAL Y DEFINITIVA

La garantía provisional será de 2% € y podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en la Ley Foral de Contratos Públicos.

La garantía definitiva será el 4% del presupuesto de adjudicación del contrato (IVA incluido) y podrá constituirse de cualquiera de las formas previstas en la citada  Ley.

La constitución de la garantía definitiva deberá acreditarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación de la adjudicación. El incumplimiento de este requisito por causa imputable al adjudicatario, dará lugar a la resolución del contrato.

Esta garantía responderá de las obligaciones que para el contratista derivan de este contrato así como de las penalizaciones en que pudiera incurrir  por demora en las entregas.

8. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

Las proposiciones deberán presentarse de acuerdo al modelo que figura en el Anexo III. 

9. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Las proposiciones se presentarán en el Registro General de la Mancomunidad de Sakana, en Lakuntza, en el plazo de cuarenta y cinco días a partir de la fecha de envío al Diario Oficial de la Unión Europea. La fecha del envío será publicada en dicho Boletín y en el Portal de Contratación de Navarra.

También podrán presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar el mismo día al Órgano de Contratación, por FAX, TELEX o Telegrama, la remisión de la proposición. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la proposición en el caso en que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.

No obstante, transcurridos 2 días desde la terminación del plazo de presentación, no será admitida ninguna proposición enviada por correo.

10. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Las proposiciones constarán de tres sobres cerrados denominados A, B y C, en cada uno de los cuales se hará constar el contenido, en la forma que se indica, y el nombre del licitador. Los sobres A y B, se abrirán previamente a la apertura del sobre C:

SOBRE  A -  Contendrá la documentación acreditativa de la personalidad jurídica y de la solvencia económica, financiera y profesional o técnica del proponente. Deberá tener la siguiente inscripción: “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE CONTADORES DE LA MANCOMUNIDAD DE SAKANA PARA LOS MUNICIPIOS DE OLAZTI, URDIAIN, ITURMENDI, BAKAIKU, ARBIZU, LAKUNTZA E IRURTZUN

”. Incluirá: 

1. Declaración responsable del licitador o licitadora indicando que cumple las condiciones exigidas para contratar, según modelo del Anexo IV

2. Informe de instituciones financieras que acrediten la solvencia económica y financiera del proponente.

3. Solvencia técnica: mediante justificación documental expedida por el correspondiente organismo competente de, al menos, un municipio o mancomunidad en la que se haya prestado servicio de suministro, gestión y/o mantenimiento de parques de contadores similar al objeto del contrato dentro del periodo de los últimos cinco años.
4. Póliza de seguro de responsabilidad civil que garantice los eventuales daños que pudieran producirse durante el proceso de instalación de los contadores, y el de mantenimiento de los mismos. La póliza deberá de tener cubierto los daños como mínimo en la cantidad de 300.000 euros.

5. Resguardo que acredite la constitución de la garantía provisional y el depósito de la misma en la Caja de Mancomunidad de Sakana 

SOBRE B.- Contendrá las especificaciones técnicas, los plazos, las declaraciones sobre eventualidad y minusválidos. Deberá tener la siguiente inscripción: ”DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE CONTADORES DE LA MANCOMUNIDAD DE SAKANA PARA LOS MUNICIPIOS DE OLAZTI, URDIAIN, ITURMENDI, BAKAIKU, ARBIZU, LAKUNTZA E IRURTZUN”. Incluirá los siguientes documentos: 

1.-
Documento nº 1 titulado “Proceso de instalación de los nuevos contadores y módulos de telelectura” y que a su vez constará de:

a) Descripción de los contadores de agua y módulos de radiolectura ofrecidos para su instalación, que deberán de cumplir las condiciones técnicas de los  Anexo I y II. Así mismo se especificarán las características metrológicas que deban de ser valoradas según lo previsto en la claúsula 12.

b) Descripción del proceso de instalación y plazo de ejecución del proceso. El plazo previsto de ejecución inicial del proceso será de cinco meses, si bien se valorará la reducción del plazo, si bien nunca será inferior a  84 días. 

2.-
Documento nº 2 titulado “Proceso de mantenimiento de los contadores de agua y módulos de telelectura” y que a su vez constará de:


a) Descripción del sistema de mantenimiento planteado, con expresión de los flujos de información entre el adjudicatario y la Mancomunidad para una adecuada ejecución.


b) Descripción de la documentación e información que se suministrará a la Mancomunidad como consecuencia del proceso de mantenimiento.

 3.-
Documento nº 3 titulado “Implantación del software para las lecturas de forma móvil (“walk by”)”, en el que se expresarán las funcionalidades del mismo, el sistema de integración con el proceso de facturación de la Mancomunidad, así  como el proceso de formación del personal de la Mancomunidad. En este documento se incluirá la “propuesta sobre la organización del servicio de lectura de contadores”  que mejor estime el ofertante, la cual se valorará por la Mesa.

Los ofertantes podrán consultar con la empresa ANIMSA, proveedora del software de gestión contable y facturación la integración del sistema ofertado con el instalado en la Mancomunidad. Deberá de garantizarse la total compatibilidad entre ambos, siendo causa de exclusión e incluso de rescisión la existencia de incompatibilidad entre ambos. 

4.-
Documento nº 4 titulado “Mejoras en la prestación del servicio” en el que se expresarán las que el ofertante considera oportuno sean valoradas por la Mesa de Contratación y no constituyan obligaciones previstas en el presente Pliego a cumplir por el adjudicatario..

No se admiten variantes ni alternativas.

3. Declaración responsable del  porcentaje de trabajadores  minusválidos, en plantilla, en el momento de acreditar la solvencia técnica.

Se podrá adjuntar la documentación de índole técnico que se estime de interés, tanto relativa a la calidad de los materiales, como a pruebas o ensayos verificados.

SOBRE C.- Contendrá la proposición económica. Deberá tener la siguiente inscripción: ”PROPOSICIÓN ECONOMICA PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE CONTADORES DE LA MANCOMUNIDAD DE SAKANA PARA LOS MUNICIPIOS DE OLAZTI, URDIAIN, ITURMENDI, BAKAIKU, ARBIZU, LAKUNTZA E IRURTZUN”.

Se ajustará al modelo contenido en el Anexo III y contendrá el importe económico. 

11. CRITERIOS BASE PARA LA ADJUDICACIÓN

1.- Los criterios que deberán utilizarse para la adjudicación del contrato son los siguientes, debidamente ponderados y por orden decreciente:

	CRITERIO
	PUNTUACIÓN sobre 100 puntos

	

	Proposición económica

	a) Precio
	70

	a.1) Oferta general

	65

	a.2) Desglose del coste de los trabajos instalación nuevos contadores y precintado o desinstalación por baja de contadores

	5

	b) Funcionalidades del software e integración con el sistema de contabilidad y  facturación de la Mancomunidad.
	8

	c) Propuesta sobre la organización del servicio de lectura de contadores 
	3

	d) Características metrológicas
	6

	d.1)comportamiento metrológico
	2

	d.2)comportamiento metrológico tras envejecimiento.
	2

	d.3)Posición de funcionamiento
	2

	e)Plazo de entrega e instalación

	9

	f) Otras mejoras
	4


2.- El criterio “precio” será valorado de acuerdo con la siguiente fórmula:

a.1) Oferta global: 65 puntos. La proposición económica más baja obtendrá 60 puntos, aplicándose a las siguientes una reducción de puntos en la misma proporción en que superen a dicha propuesta. (Ejemplo: una propuesta que superase en un 20% el importe de la más económica, obtendría 60 - 20% s/ 60   = 52 puntos).

a.2) Coste de trabajo de instalación de nuevos contadores y precintado o desinstalación por baja de contadores. Se empleará idéntica fórmula.

3.-Las características metrológicas se valorarán:

d.1).- El comportamiento metrológico : Se valorarán los contadores  que tengan mejora metrológica en comparación con los límites exigidos en su aprobación de modelo, se analizará el caudal de arranque, el caudal al que se entra en los márgenes de error, así como la merma de los % de error en el tramo de caudales de  su aprobación. Se aportarán certificados necesarios por parte del licitador.

d.2).- El comportamiento metrológico tras envejecimiento: se valorarán los contadores que presenten mejor comportamiento frente al envejecimiento, a partir de los Certificados Metrológicos correspondientes, analizando la variación del % de error con respecto a la verificación primitiva.

d.3).- Posición de funcionamiento: se valoraran los contadores que conserven el ratio o la sensibilidad metrológica en cualquier posición y en cualquier ángulo, y no precisen ni tramos rectos ni estabilizadores para su correcto funcionamiento, justificado con los informes de Certificación aportados por el licitador.

4.- ) Mejoras: se valoraran con 4 puntos las mejoras que el ofertante presente en la oferta y que no se incluyan en los criterios mencionados, que sean de interés para la Mancomunidad de Sakana, por ejemplo ofertar equipos que presenten el caudal de arranque menor a 3 l/h. y presenten una MID 200.

En caso de empate en la puntuación total de dos o más ofertas, será preferida la de la empresa que en el momento de acreditar su solvencia técnica, tenga en su plantilla, el mayor porcentaje de trabajadores minusválidos, siempre que no sea inferior al 3 %.

12. MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

La mesa de contratación estará formada por:

· Presidente: el de la Mancomunidad de Sakana. Suplente: la persona que designe.

· El Gerente de la Mancomunidad de Sakana. Suplente: la persona que designe.

· Mikel Martínez de Zuazo Letamendi, Ingeniero Técnico. Suplente: la persona que designe.

· Técnico designado por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona o por la Sociedad Servicios de la Comarca de Pamplona. Suplente: la persona que designe.

· Técnico designado por la Mancomunidad de Montejurra o de su sociedad de gestión. Suplente: la persona que designe.

Secretario, el de la Mancomunidad de Sakana. Suplente, secretario de cualquier ayuntamiento de Sakana que designe.

En acto interno, la Mesa de Contratación procederá a la apertura y análisis de los sobres de “Documentación acreditativa de la capacidad y la solvencia del licitador”, calificándola, valorando la solvencia económica y financiera, técnica o profesional y resolviendo la admisión de los licitadores que hayan presentado en tiempo y forma la documentación exigida. 

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 54.3 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, si se observasen defectos en la documentación presentada o se considerase incompleta, se concederá un plazo de entre cinco y diez días para su posible subsanación, debiendo presentarse la documentación requerida en el Registro la Mancomunidad de Sakana en el plazo que se establezca. 

Seguidamente, y también en acto interno, la Mesa procederá a la apertura y análisis de los sobres de “Documentación Técnica” de los licitadores admitidos con el fin de otorgar los puntos de los criterios de adjudicación, excepto el de la oferta económica. 

Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcreción se podrán solicitar aclaraciones complementarias. 

Efectuada la valoración, se publicará en el Portal de Contratación de Navarra con al menos 72 horas de antelación el lugar, fecha y hora de la apertura pública del precio ofertado. 

En el acto público de apertura de los sobres de “Oferta Económica” y con anterioridad a la misma, se comunicará a los asistentes el resultado de la valoración efectuada por la Administración. 

Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcreción respecto del precio ofertado en aquéllos casos en que éste venga referido a una fórmula, ecuación o similar, se podrán solicitar aclaraciones complementarias, que sólo podrán consistir en la solicitud de aclaración de los factores que la integran. 

La mesa efectuará la propuesta de adjudicación, señalando en todo caso las estimaciones que, en aplicación de los criterios objetivos establecidos en el presente Pliego, se realicen de cada proposición, debiendo figurar el orden de prelación de los licitadores que han formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones que han obtenido.

13. ADJUDICACIÓN

A la vista de la citada documentación, el Órgano de contratación resolverá la adjudicación a la oferta  u ofertas que, a su juicio exclusivo, sean consideradas como más ventajosas, pudiendo declarar el concurso desierto si ninguna de las proposiciones se estima adecuada.

14. APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA

En el plazo máximo de siete días desde la notificación de la adjudicación el licitador a favor del cual haya recaído la propuesta de adjudicación deberá acreditar la posesión y validez de los siguientes documentos: 

a) Documentación acreditativa de la personalidad jurídica: 

‐ Si la entidad licitadora fuese persona jurídica, deberá presentarse la escritura de constitución y, en su caso, de modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberá aportar la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

‐ Si la entidad licitadora fuera una persona física, deberá presentar el Documento Nacional de Identidad. 

b) Poder a favor de la persona que firme la proposición económica en nombre de la entidad licitadora y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si la parte licitadora fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. 

c) Declaración del licitador o licitadora, o en su caso de su apoderado/a o representante, en la que se afirme, bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni el personal administrador están incursos en ninguna de las causas de exclusión del procedimiento de licitación a que se refieren los artículos 18 y 20 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 

d) Obligaciones Tributarias: 

‐ Alta, referida al ejercicio corriente, y, en su caso, último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

‐ Certificado del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra y, además, el de los órganos competentes de las Administraciones Públicas respecto de las cuales quien licite tenga obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

e) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad Social, la afiliación o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores y trabajadoras, haber presentado los documentos de cotización correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que quien licite no esté comprendido obligatoriamente dentro de su ámbito de aplicación), expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

f) Declaración del ente licitador, o en su caso de su apoderado/a o representante, en la que se afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, impuestas por las disposiciones vigentes. 

g) En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por entidades licitadoras que participen conjuntamente, se incorporará un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación que corresponde a cada quien y se designe una persona representante o apoderada única que las represente. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por la persona apoderada. 

h) Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder a la entidad licitadora o candidatura. 

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril, la aportación de la copia del certificado de inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de internet, junto con una declaración responsable de su vigencia, eximirá a la entidad licitadora de aportar la documentación relativa a su personalidad y representación.

15. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Una vez decidida la adjudicación, se notificará al adjudicatario o adjudicatarios para la formalización del oportuno contrato. En el mismo deberán estipularse, además de las condiciones ya descritas en el Pliego de Condiciones, aquellas observaciones técnicas, jurídicas y económicas que la Mancomunidad considere conveniente.

Previamente a su firma deberá haberse presentado justificante de ingreso de la fianza definitiva.

16. SANCIONES POR DEMORA EN EL SUMINISTRO

Tomando como base las fechas de suministro e instalación  ofertadas, se establece una penalización de 43,10 €/día de retraso. 

A estos efectos, una vez que el adjudicatario tenga por finalizada la instalación inicial y puesta en funcionamiento del software lo comunicará a la Mancomunidad de forma fehaciente para que por los servicios técnicos de ésta, en el plazo máximo de 72 horas se proceda a realizar las pruebas que se determinan en la cláusula 20.

17. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO DE SUS OBLIGACIONES

El incumplimiento por parte del adjudicatario de sus obligaciones llevará aparejada la pérdida de la fianza constituida.

En el caso de que el contrato se resolviera por culpa del adjudicatario, aparte de la pérdida de la fianza, la Mancomunidad podrá pedir la indemnización de todos los daños y perjuicios.

18. PAGO

Transcurrido el plazo establecido  para la realización de las pruebas de recepción indicadas en este Pliego, con resultado satisfactorio de las mismas, se presentará factura, realizándose el  primer pago a los treinta días de la recepción.

A partir de esa fecha el pago se realizará de la siguiente forma:

a).-Mensualmente se procederá al pago de la cantidad que resulte de dividir la oferta global presentada para los 10 años, dividida por 120, más la suma de los nuevos contadores que se hayan ido incorporando al número inicial de los instalados. Si el número total de los instalados no superare los 4.500 no se adicionará ninguna cantidad al resultado de dividir la oferta global por 120. La primera factura se emitirá tras la recepción del parque y será satisfecha en el plazo de 30 días. Sucesivamente se irán emitiendo y pagando el resto de las mensualidades hasta completar el plazo de duración del contrato.

b).-Una vez iniciada la prestación del servicio de mantenimiento de los contadores, de forma mensual se procederá al pago de la instalación de nuevos contadores o por el precintado o desinstalación por baja. Se multiplicará el número total de estas actuaciones por el precio ofertado para cada una de ellas. 

La Mancomunidad de Sakana se reserva el derecho a exigir, antes del abono de la factura, los documentos que estime convenientes para comprobar la efectividad de la prestación del servicio de mantenimiento.

19. LUGAR DE ENTREGA

El adjudicatario entregará los equipos completos a suministrar en cada uno de los puntos en los que están colocados los contadores de agua. Para ello, la Mancomunidad le facilitará la documentación precisa para identificar todos los contadores a sustituir. 

20. PRUEBAS

Las  pruebas a que se someterán los equipos a comprar serán las siguientes:

-
Inspección visual y calidad superficial: Observación de presentación y acabados de los distintos elementos, que deberá resultar satisfactorio.

- 
Comprobación del funcionamiento general del equipo. 

-  Comprobación del funcionamiento y compatibilidad del software. Se harán pruebas piloto de lectura y su integración en el sistema de gestión contable de la Mancomunidad.

-
En el proceso de instalación de los contadores, los servicios técnicos de la Mancomunidad procederán a elegir aleatoriamente tres contadores y los someterán a la correspondiente calibración en un laboratorio homologado. Los costes de la calibración serán de cuenta del adjudicatario. Si de la calibración se pusiera de manifiesto que los resultados metrológicos de 1 contador, en comparación con los límites exigidos en su aprobación de modelo, fuesen peores, se volverán a calibrar otros cinco, y si en los nuevos resultados 2 de ellos no superaran los citados límites, se procederá conforme a lo dispuesto en la cláusula 22.

21. SUMINISTROS DE REPOSICIÓN Y NUEVA INSTALACIÓN

El adjudicatario del presente contrato se compromete por el hecho de participar en el mismo, a garantizar durante el plazo de duración del contrato el suministro de contadores de las mismas o mejores características técnicas de los ofertados. 

22. RECEPCIÓN

La recepción tendrá lugar una vez finalizadas las pruebas referidas en el número 20.

Si los resultados son satisfactorios, la Mancomunidad, dará por recibido el equipo, extendiéndose la correspondiente acta de recepción y comenzando entonces el plazo de garantía.

Si los equipos no se reciben, se hará constar así en el Acta y se darán las instrucciones precisas al Adjudicatario, con el fin de remediar los defectos observados, fijándose plazo para ejecutarlo, expirado el cual se hará un nuevo reconocimiento para la recepción. Si el adjudicatario no hubiese cumplido, se declarará resuelto el contrato con pérdida de la fianza, a no ser que la Mancomunidad crea procedente concederle un nuevo plazo que será improrrogable.

23. PERIODO DE GARANTÍA

El período de garantía (mano de obra y materiales) será, al menos de 3 años, contados a partir de la recepción. Siendo de cuenta del adjudicatario los gastos de reparaciones que puedan producirse durante dicho período y que sean achacables a defectos de fabricación y transporte.

24. DEVOLUCIÓN DE FIANZA

Dentro del mes siguiente al cumplimiento del período de garantía se procederá por la Mancomunidad, con las deducciones que procedan por las incidencias, desperfectos, vicios, pagos a terceros, etc., que se hubieran producido durante dicho periodo de garantía,  a la devolución de la garantía definitiva. 

25. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Son causas de resolución del contrato, además de las establecidas en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, la no superación de las pruebas establecidas en la cláusula 20 del presente pliego.

En cuanto a los efectos de una posible resolución se estará, asimismo a los previstos en dicha Ley.

26. TRIBUNALES

La contratación de los obras objeto del presente Pliego es de naturaleza administrativa y se rige por la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. Contra los actos que se aprueben en relación con la licitación de este contrato podrán interponerse además de los recursos administrativos y jurisdiccionales aludidos en el artículo 333 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la reclamación en materia de contratación pública establecida en el Libro Tercero de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, cuando concurran los requisitos establecidos en el mismo. 

Las personas o empresas licitadoras se encuentran obligadas a suministrar bien en la instancia o bien junto con la documentación acreditativa de la capacidad y solvencia de la parte licitadora, una dirección de correo electrónico para la realización de notificaciones a través de medios telemáticos. El incumplimiento de esta obligación conlleva la imposibilidad de interponer la reclamación en materia de contratación pública que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 210 y siguientes de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, posibilita la impugnación de los actos de trámite o definitivos que les excluyen de la licitación o perjudiquen sus expectativas.

27. CLÁUSULAS DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO (LEY ORGÁNICA 15/1999 DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL).

La persona o entidad adjudicataria se obligará a utilizar los datos personales facilitados por la Mancomunidad, con el único y exclusivo fin de dar cumplimiento al presente pliego, tratando los datos conforme a las instrucciones que reciba del mismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de Carácter Personal (en adelante LOPD). 

Asimismo, se comprometerá a no aplicar o utilizar los datos personales que provengan de los ficheros de la Mancomunidad con fines distintos a los recogidos en este pliego y a no comunicarlos ni cederlos, ni siquiera para su conservación, a terceras personas. 

Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.3 de la LOPD, se comprometerá, una vez cumplida la prestación de servicios recogida en el presente pliego, a destruir o a devolver a la Mancomunidad los datos personales que provienen de los Ficheros de éste, alcanzando este compromiso a cualquier soporte o documento en que conste alguno de los datos señalados. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la LOPD, también se obligará a adoptar las medias de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal que provengan de los Ficheros de la Mancomunidad y evitará su alteración, pérdida y acceso no autorizados, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. 

A su vez, se comprometerá a guardar bajo su control y custodia todos los ficheros suministrados por la Mancomunidad a los que acceda con motivo de la prestación del Servicio y a no divulgarlos, transferirlos o de cualquier forma comunicarlos, ni si quiera para su conservación a otras personas. 

A estos efectos, acreditará que tiene elaborada una normativa de seguridad, formalizada documentalmente, en la que se determinan las medidas de índole técnica y organizativa exigidas por la legislación vigente en la materia. Asimismo, se comprometerá a tener adecuadamente actualizado el señalado documento a las exigencias legales y circunstancias de cada momento y a adaptar sus correspondientes medidas de seguridad. 

Los datos personales que figuren en la documentación aportada por las personas o entidades licitadoras, serán tratados por la entidad Local, de conformidad con la Ley 15/99, se incorporarán al fichero automatizado de GENERAL DE PERSONAS que cumple con la finalidad de facilitar información de las mismas a todos los procedimientos competencia de esta Entidad, entre otras la Gestión Tributaria y de Recaudación, Gestión Económica y Contable, Gestión Fiscal, Gestión de Catastros Inmobiliarios Rústicos y Urbanos, Procedimientos Administrativos y Registro de Entrada y Salida de Documentos. Se informa que los datos recogidos podrán ser cedidos terceras partes cuando venga previsto específicamente en la ley, o cuando la cesión se realice a otras Administraciones públicas para el ejercicio de sus respectivas competencias. 

El responsable del fichero es la Mancomunidad, y podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en las dependencias de la misma.

ANEXO I) 

Condiciones técnicas contadores de agua

Los contadores de agua que serán inicialmente instalados y los que posteriormente puedan ser instalados durante el plazo de duración de la concesión deberán de tener las siguientes características técnicas:

1. Serán de velocidad (chorro único) o volumétricos, de turbina y transmisión magnética, protegida contra campos magnéticos.  Calibre 13 mm a 20 mm:.
Los contadores de agua ofertados para ser instalados dispondrán de aprobación de modelo en vigor de acuerdo a la Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fría (Directiva 75/33/CEE), y verificación primitiva correspondiente si dicha aprobación fue realizada con anterioridad al 30 de octubre de 2006, o estarán sometidos al control metrológico del Estado de acuerdo con el Real Decreto 889/2006 de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida (Directiva 2004/22/CE).

Todos los contadores a suministrar deberán estar aprobados por el Centro Español de Metrología, sus homólogos de la CEE u Organismos Notificados a tal efecto, así como verificados en laboratorios autorizados oficialmente. En los casos en los que no se disponga de homologación del Centro Español de Metrología, deberán solicitar de dicho Centro un certificado que acredite la conformidad del mismo con las homologaciones presentadas 

3.-Será necesario presentar los certificados de homologación del modelo ofertado con una relación alta entre caudal permanente Q3 y caudal mínimo Q1, teniendo que ser ésta, como mínimo, de 160 (R=Q3/Q1=160).  El Q3 será en relación a 2,5m3/h, según la norma ISO 4064 2005.

4.-Se valorará también aquellos equipos que presenten el caudal de arranque menor a 3l/h. 

5.-Los contadores deberán soportar una presión de trabajo de 16 Bar.  Para ello las zonas sumergidas deben ser completamente estancas, no presentando fugas hacia el exterior de aparato o hacia interiores secos.-

6.-La esfera del contador será orientable en 360o 

7.-. Carcasa exterior de latón, o material resistente a la presión interior y a los golpes eventuales que pueda recibir, todos los elementos metálicos en contacto con el agua deberán ser inoxidables y anticorrosibles, y los de plástico no higroscópicos y cuya superficie evite incrustaciones.-

8.- Internamente fabricado por piezas intercambiables con materiales resistentes a la abrasión agrupadas en pequeños conjuntos de fácil desmontaje, susceptibles de ser facilitados completos por el adjudicatario y cumpliendo el RD 140/2003 del 7 de febrero sobre materiales en contacto con agua para consumo humano.

9.- La esfera ha de permitir la lectura fácil y rápida, con preferencia sellada al vacío o cualquier otro sistema para evitar condensaciones, de lectura directa y las cifras de unas dimensiones aproximadas de 4 x2,5 mm., y protegida mediante tapa de golpes y agentes atmosféricos.

La cantidad mínima del totalizador ha de ser: 

Q nominal Lectura mínima Capacidad escala 

Hasta 10 m3/h 1 l. 10.000 m3

De 20 a 50 “ 1 l. 100.000 m3

De ≥50 “ 1 l. 1.000.000 m3

10. Filtro en la boquilla de entrada para eliminar sólidos y boquilla de salida que permita colocar válvula antiretorno sin romper el precinto del contador.

11. En el exterior deberá ir gravado, fácilmente legible, la marca, calibre y número de serie para su identificación y seguimiento y este ultimo, sobre todo, de forma que sea indeleble y no desaparezca con los roces normales en su manipulación y almacenamiento.

12. En el cuerpo, cabeza y racores llevará los taladros necesarios u otro sistema diferente para precintar la instalación, que impida después de la correcta instalación su manipulación, los racores serán de rosca gas para unir a la instalación de fontanería, provistos de las juntas correspondientes que deberán tener el espesor necesario de forma que se pueda desmontar el contador sin forzar la instalación.  El adjudicatario deberá de colocar en todos los contadores instalados u precinto que impida la manipulación.
13. Los licitantes presentarán, para todos aquellos aparatos con entrada y salida roscada, una relación en la que se especifique para cada calibre la longitud del contador, la longitud del contador con las uniones, racores que incluye la oferta acoplados al aparato, y el/los diámetro/s interior/es de estas uniones.-

14.-Los contadores estarán pre-equipados con los elementos necesarios para que sea posible integrarlos en sistemas de tele-lectura o lectura remota.

15.- Se valorará como mejora aquellos equipos que presenten el caudal de arranque menor a 3l/h. y presenten una MID 200 o  superior
Instalacion de los contadores de agua

1.- Se ofertará la sustitución de los contadores instalados en los diferentes espacios públicos o privados en las localidades de Arbizu, Bakaiku, Irurtzun, Iturmendi, Lakuntza, Olazti – Olazagutia y Urdiain, siendo por cuenta del ofertante la localización del contador a partir del plano de situación y listado de contadores facilitado por la Mancomunidad de Sakana.

2.- Los trabajos de sustitución del contador incluyen la coordinación con el consumidor – cliente – abonado del contador para acceso al punto de sustitución del contador, el desmontaje de contador existente y la colocación del nuevo contador, del mismo diámetro al existente.  Los contadores que sean retirados en el proceso de instalación de los nuevos quedarán en poder del adjudicatario, el cual vendrá obligado a guardarlos durante al menos 9 meses desde su retirada, al objeto de garantizar la adecuada respuesta a las posibles reclamaciones de los usuarios sobre la última lectura controlada en el mismo. 
3.- En las acometidas que existan tuberías de plomo, en la conexión con el contador, se indicara su ubicación en planos y listado en un informe que será presentado a la Mancomunidad de Sakana al finalizar la sustitución de los mismos, por localidad. 

4.- Los trabajos de albañilería necesarios para la sustitución del contador serán realizados por la Mancomunidad de Sakana, debiendo avisar con una semana de antelación al periodo de sustitución o colocación del nuevo contador, señalando en un plano su situación y estado actual, así como trabajos de albañilería a realizar.

ANEXO II

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  DEL  SISTEMA DE RADIO LECTURA A IMPLANTAR EN EL PARQUE DE CONTADORES:

El sistema de radiofrecuencia que incorporen los contadores deberá permitir la captación de los datos desde un Terminal Portátil accediendo a las inmediaciones del contador.  Será una tecnología inalámbrica de uso libre, con antenas discretas, de tamaño reducido.

Los módulos de radio captarán el valor de lectura del contador garantizando la detección del caudal inverso 
Una vez instalado en la propia esfera del contador, en los contadores de Q3 2,5 y 4 m3/h (13 a 20 mm )el conjunto de contador y radio compartirán un único elemento inseparable, inviolable y totalmente estanco.  Estarán integrados sobre los contadores de manea robusta, sin cables. No obstante, se deberá garantizar que en caso de avería del contador sea posible reutilizar el módulo de lectura.
El contador deberá garantizar que el valor de consumo emitido por el módulo de radio y el valor de consumo indicado en el contador, sea el mismo en todo momento. 

Este conjunto de contador y módulo de radio, deberá estar protegido totalmente contra injerencias de agua externa, polvo y golpes (IP68 , IK07). 

La transmisión de la información será bi-direccional. Serán re-configurables y re-utilizables en caso de cambio de contador.

Estará dotados de alimentación por batería con una autonomía de, al menos, 10 años con un  ritmo de lectura semanal.

 Así mismo deberá contemplar la posibilidad de ir incorporando más contadores al sistema de forma paulatina, de manera tal que un contador que se lea sólo mediante TPL, en el futuro pueda ser leído también, desde la oficina de gestión de abonados mediante una Red Fija. 

Para ello, el sistema que se oferta deberá permitir futuros desarrollos para establecer dicha red Fija de Gestión de contadores. Se valorará, por tanto, la disponibilidad de entregar toda la información necesaria así como  las herramientas informáticas para facilitar futuros desarrollos propios. 

Debe permitir el mantenimiento del parque de contadores de forma remota, no siendo necesarias acciones de reprogramación de la arquitectura de la red en campo, ni la utilización de elementos informáticos, más allá de un Terminal Portátil de Lecturas. 

Permitirá su re-configuración (variación de perfiles de alarma, fugas, fraude, contador parado, etc.) de forma remota por radiofrecuencia, por lo que no requerirá el acceso directo al contador para su manipulación física ni acceso a la ubicación del mismo.  Los valores parametrizables, el borrado de alarmas automático por tiempo o manual se podrá hacer desde el PDA y la habilitación e inhabilitación podrá ser para cada uno de los equipos.

El sistema proporcionará la lectura de consumo en tiempo real y proporcionará los siguientes datos:

Detección de fuga residual. 

Detección de retornos de agua. 

Detección de batería baja. 

Detección de fuga extrema. 

Detección de contador parado 

El sistema permitirá variar la programación a distancia de los perfiles de alarma, así como el reseteo a distancia de las alarmas detectadas, una vez que se hayan realizado las acciones correctoras necesarias para subsanar el motivo de dichas alarmas. 

Todos los elementos que componen el sistema deberán tener autonomía propia, sin necesidad de ser alimentados externamente, de mínimo 10 años (a razón de una lectura semanal). 

En comunicación local, el sistema deberá permitir la lectura de un solo contador o de un solo grupo de contadores ubicados en la misma área de manera simultánea y automática. 

La comunicación y la programación de la unidad de radio se realizará exclusivamente por radio frecuencia. 

ANEXO III

Don/Doña _________________________________ con domicilio en la C/ _________ y DNI nº _____________ actuando en nombre propio o en representación de __________ según poder bastante que se acompaña, enterado del anuncio publicado en el portal de contratación del Gobierno de Navarra por la Mancomunidad de Sakana, relativo al procedimiento para la CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE CONTADORES DE LA MANCOMUNIDAD DE SAKANA PARA LOS MUNICIPIOS DE OLAZTI, URDIAIN, ITURMENDI, BAKAIKU, ARBIZU, LAKUNTZA E IRURTZUN, con conocimiento del Pliego de prescripciones técnicas y de cláusulas económico-administrativas y demás documentos que integran el expediente del citado concurso, en nombre y en la representación invocada manifiesto:

1. Reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración.

2. Acepta en su integridad el Pliego y acompaña la documentación exigida en el mismo, comprometiéndose a cumplir el contrato con plena sujeción a él y, en su caso, al Reglamento Regulador.

3. Formula la siguiente oferta: (las cantidades se escribirán en letra y en número, entendiéndose cuando exista divergencia la cantidad escrita en letra)

A. Precio global: ____________________________ ________€. (_________€) 
B. Precio de 

-instalación o desmontaje de contadores ____________________€ (_________€)  para 13mm, 15mm, 20mm y 50mm
-precinto de contadores nuevos: ____________________€ (_________€) para 13mm, 15mm, 20mm y 50mm

Lugar, fecha y firma.

ANEXO IV:

MODELO DE DECLARACIÓN ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD DEL LICITADOR

D…………………………………………....., con D.N.I. número ………………………, DOMICILIADO/A EN ……………………………………………………………………., EN REPRESENTACIÓN DE……………………………………………………………, 

DECLARA: 

‐ Que a efectos de lo dispuesto en el art. 54.4 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Mancomunidad de Sakana. 

‐ Que, de conformidad con el precepto indicado, en caso de resultar adjudicatario aportará la documentación exigida en la Cláusula 14ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en el plazo máximo de siete días desde la notificación de la adjudicación.

Lugar, fecha y firma.

.
Nota: el presente Pliego y sus anexos fueron aprobados por la Asamblea General de la Mancomunidad en sesión ordinaria celebrada el 29 de septiembre de 2011.

El Secretario

�	 Se incluirá en este apartado la retribución global del suministro ofertado, la cual se fraccionará para su pago en la forma expresada en el apartado  18 


�	 Se incluirá en este apartado el precio que el ofertante cobrará a la Mancomunidad por la instalación de nuevos contadores (por encima de los 4.500 iniciales), desglosando el coste de la instalación, y el del contador incluido el módulo de telelectura según calibre del contador; también se desglosará el coste que se facturará a la Mancomunidad por la desinstalación de contadores que se den de baja o su precintado, también por calibre del contador.


�	 Se valorará en este apartado la reducción del plazo fijado para la entrega de los contadores y su instalación inicial, siendo posible realizar desde ese momento la 1ª lectura.  Por cada día de reducción se otorgarán 0.15 puntos. En ningún caso, el plazo ofertado podrá ser inferior a 90 días. 
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