## Lote 1
| EQUIPAMIENTO DE ALIMENTACION ELECTRICA EN CORRIENTE CONTINUA. CRITERIOS TECNOLÓGICOS OBLIGATORIOS | ¿cumple? | Justificación
Requerimientos tecnológicos generales de equipos del lote 1
1-O | Los equipos deberán poder instalarse en un rack estándar de 19” y 300 mm de fondo.
2-O | Dispondrán de una unidad de supervisión y control por SNMP y vía web. Dicha unidad constará de pantalla, puerto Ethernet RJ45 y deberá ser intercambiable en caliente.
3-O | Los equipos deberán disponer de MIBs de SNMP específicas referentes a la caída de entrada de corriente alterna.
4-O | El rango de tensión de salida de corriente continua estará entre al menos -42V y -58 V.
5-O | Los módulos rectificadores proporcionarán plena potencia desde 85 V hasta 300 V de tensión de entrada, siempre y cuando la temperatura sea inferior a 45ºC.
6-O | El rango de temperatura de funcionamiento de los equipos será de -40ºC a 75ºC.
7-O | Los equipos dispondrán de protección de las baterías LVD (Low Voltage Disconnect) para la desconexión de cargas.
8-O | Todo el equipamiento suministrado deberá contar con una hoja de ruta de evolución de producto abierta, y en ningún caso se admitirá que dicha infraestructura esté incluida en procesos de descatalogación, discontinuidad o fin de vida del fabricante.
9-O | Todos los equipos suministrados para cada tipología solicitada en cada caso deberán ser del mismo fabricante y modelo, y deberán venir equipados con idéntica configuración de hardware y software
Prescripciones específicas de los equipos L1.Eq1
10-O | Los módulos rectificadores entregarán una potencia de salida mínima de 750w cada uno, serán intercambiables en caliente, y funcionarán en configuración N+1.
11-O | La altura máxima del chasis y elementos auxiliares no deberá superar 1 RU.
12-O | Contarán con distribución de CC para alimentación de cargas de cliente con un mínimo de 4 disyuntores, con la siguiente distribución: 2 x 10 A y 2x20 A
13-O | El equipo dispondrá de unidad de disyuntor de batería magneto-hidráulico.
Prescripciones específicas de los equipos L1.Eq2
14-O | Los módulos rectificadores entregarán una potencia de salida mínima de 750w cada uno, serán intercambiables en caliente, y funcionarán en configuración N+1.
15-O | La altura máxima del chasis y elementos auxiliares no deberá superar 2 RU.
16-O | Contarán con distribución de CC para alimentación de cargas de cliente con un mínimo de 12 disyuntores, con la siguiente distribución: 8 x 10 A y 4x25 A
17-O | El equipo dispondrá de unidad de disyuntor de batería magneto-hidráulico.

## Lote 2
| EQUIPAMIENTO DE ALIMENTACION ELECTRICA EN CORRIENTE CONTINUA. CRITERIOS TECNOLÓGICOS OBLIGATORIOS | ¿cumple? | Justificación
Requerimientos tecnológicos generales de equipos del lote 2
18-O | La capacidad nominal estará en el intervalo entre 86 Ah y 92 Ah (C10, 1.80Vpc, 20°C).
19-O | Las dimensiones aceptadas son entre 395x105x260 mm y 395x105x270 mm.
20-O | La conexiones serán tipo terminal frontal ("Front Terminal").
21-O | Las baterías serán tipo "Very Long Life" según Eurobat Guide 2015 (más de 12 años)

## Lote 3
| EQUIPAMIENTO DE ALIMENTACION ELECTRICA EN CORRIENTE CONTINUA. CRITERIOS TECNOLÓGICOS OBLIGATORIOS | ¿cumple? | Justificación
Requerimientos tecnológicos generales de equipos del lote 3
22-O | Dispondrá de 4 niveles o estantes cuyas dimensiones deberán ser 460x150 mm.
23-O | La distancia entre niveles será de 320 mm, de modo que la distancia entre el estante superior e inferior será de 960 mm.
24-O | La altura total será de 1020 mm.
25-O | Dispondrá de 4 patas de 50 mm de alto y con taco de plástico.
26-O | Incluirá una pieza para el anclaje de la bancada a la pared de 30x50 mm que no deberá sobresalir de la bancada, si no que irá por la parte interior.
27-O | Cada uno de los estantes dispondrá de un plegado o borde de 10 mm de alto para impedir que las baterías se puedan deslizar y caer del mismo.
28-O | Los niveles estarán fabricados en chapa de 1.5mm de espesor.
29-O | Los perfiles de montante estarán fabricados en hierro y tendrán unas dimensiones de 20x20x1.5 mm
30-O | Irá pintada en color negro epoxi en horno.
31-O | Se adjunta plano, con cotas, del conjunto ofertado