## Hoja1
FASE 1. PROYECTO URBANIZACION UE-R4 CAPARROSO
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Parcial | CanPres | PrPres | ImpPres
DEM00 | Capítulo |  | DEMOLICIONES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ACT PREVIAS | Partida |  | ACTUACIONES PREVIAS: | [8 empty] | 0
DEM01 | Partida | UD | DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO | [6 empty] | 1 |  | 0
Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
DEM02 | Partida | UD | INFORME TÉCNICO PREVIO ELECTRICIDAD | [6 empty] | 1 |  | 0
Solicitud y tramitación de informe prev io a las obras de modificación de lineas de electricidad en fachada a compañia suministradora para establecer el condicionado técnico que regirá dichas obras. No se pueden inicear los trabajos de demolición sin este documento de condicionado técnico.
DEM03 | Partida | UD | INFORME TÉCNICO PREVIO GAS | [6 empty] | 1 |  | 0
Solicitud y tramitación de informe prev io a las obras de modificación de lineas de gas en fachada a compañia suministradora para establecer el condicionado técnico que regirá dichas obras. No se pueden inicear los trabajos de demolición sin este documento de condicionado técnico.
DEM04 | Partida | UD | INFORME TÉCNICO PREVIO TELEFONO | [6 empty] | 1 |  | 0
Solicitud y tramitación de informe previo a las obras de modificación de lineas de telefono/ telecomunicaciones en fachada a compañia suministradora para establecer el condicionado técnico que regirá dichas obras. No se pueden inicear los trabajos de demolición sin este documento de condicionado técnico.
DEM05 | Partida | UD | INFORME TÉCNICO PREVIO COLINDANTES | [6 empty] | 1 |  | 0
Informe técnico previo al inicio de las obras para describir el estado actual de los edificios y locales colindantes al edificio que se pretende demoler. Incluso reportaje fotografico completo señalando las patologías ex istentes, a fin de dejar constancia del estado de las edificaciones previo a las obras de derribo. No se pueden inicear los trabajos de demolición sin este documento de condicionado técnico.
DEM06 | Partida | UD | LEVANTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [6 empty] | 1 |  | 0
Levantado de canalizaciones eléctricas de la actuación, incluso posterior recolocación en fachada conforme a condicionado técnico de la compañia suministradora en edificio existente que se mantiene, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y con p.p. de medios auxiliares.
DEM07 | Partida | ud | LEVANTADO INSTALACIÓN DE GAS | [6 empty] | 1 |  | 0
Levantado de tuberías de gas y fijaciones, por medios manuales,incluso posterior recolocación en fachada conformea condicionado técnico de la compañia suministradora, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, y con p.p. de desconex iones precisas de todo tipo, y medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.
DEM08 | Partida | UD | LEVANTADO INSTALACIÓN TELEFÓNICA | [6 empty] | 1 |  | 0
Levantado de canalizaciones de telefonía del entorno a actuar incluso posterior recolocación en fachada conformea condicionado técnico de la compañia suministradora, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y con p.p. de medios auxiliares.
DERRIBO | Partida |  | DERRIBO: | [8 empty] | 0
F | Partida | M2 | RETIRADA CUBRICION DE FIBROCEMENTO | [6 empty] | 60 | 0 | 0
Retirada de cubrición de placas onduladas de fibrocemento, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Se cumplirán las condiciones de manipulación y almacenamiento que le es de aplicación (Orden de 31 de octubre de 1.984, de 22 de diciembre de 1.987, de 7 de enero de 1.987, Resolución de 20 de febrero de 1.989, RD 396/2006 de 31 de marzo, etc.). Previa a la operación de desmontaje se aplicará un producto quimico desarrollado para evitar la dispersión de fibras al ambiente. Una vez retiradas las placas se empaquetarán, precintarán e identificarán mediante un anagrama internacional de producto contaminado. Se tendrá en cuenta todo lo prescrito en el presente Proyecto y en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. I/ ensayos, pruebas y prescripciones técnicas descritas en el Pliego General de Condiciones. Incluye gestión de residuos, plan de desamiantado registrado en G.N. por empresa inscrita en RERA, cumpliendo normativa vigente en el momento de la demolición.
|  |  |  | VARIOS EN CASETAS | 1 | 60 |  |  | 60
[9 empty] | F | 60 |  | 0
DERR1 | Partida | M3 | DEMOLICIÓN COMPLETA EDIFICIO A MÁQUINA | [6 empty] | 3106.99 | 0 | 0
Demolición completa de edificio, de hasta 5 m de altura, desde la rasante, por medios mecánicos y manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Incluso demolición y retirada de cimentaciones de edificios en toda su profundidad. Incluso riego permanente de zona a demoler para evitar levante de polvo. La ejecución de la demolicion se realizará en horario laboral, para no crear molestias de ruidos y polvo a los vecinos. Incluye gestión de residuos, refuerzos y apeos necesarios en estructuras de edificios existentes donde pudiera coincidir la línea de actuación de FASE 1.
|  |  |  | DEMOLICION EDIFICACIONES | 1 | 3326.99 |  |  | 3326.99
|  |  |  | dto. nave fase 2 | -1 | 220 |  |  | -220
[9 empty] | DERR1 | 3106.99 |  | 0
DERR2 | Partida | M2 | DEMOLICIÓN SOLERA C/ MAQUINA | [6 empty] | 900 | 0 | 0
Demolición de soleras de hormigón, por medios manuales y/o mecánicos,incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, incluso medidas de protección colectivas. Medida la superficie en proyección horizontal. Incluso riego permanente de zona a demoler para evitar levante de polvo. La ejecución de la demolicion se realizará en horario laboral, para no crear molestias de ruidos y polvo a los vecinos. Incluye gestión de residuos.
|  |  |  | DEMOLICION EDIFICACIONES | 1 | 1600 |  |  | 1600
|  |  |  | dto. solera fase 2 | -1 | 700 |  |  | -700
[9 empty] | DERR2 | 900 |  | 0
DERR3 | Partida | M3 | RETIRADA DE RELLENOS | [6 empty] | 270 | 0 | 0
Retirada de rellenos inferiores bajo solera como gravas o encanchado todo uno, por medios manuales y/o mecánicos,incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, y medidas de protección colectivas. Medida la superficie en proyección horizontal. Incluso riego permanente de zona a demoler para evitar levante de polvo. La ejecución de la demolicion se realizará en horario laboral, para no crear molestias de ruidos y polvo a los vecinos. Incluye gestión de residuos.
|  |  |  | DEMOLICION EDIFICACIONES | 1 | 1600 |  | 0.3 | 480
|  |  |  | dto. solera fase 2 | -1 | 700 |  | 0.3 | -210
[9 empty] | DERR3 | 270 |  | 0
DERR4 | Partida | M3 | CARGA ESCOMBROS S/CAMIÓN A MAQUINA | [6 empty] | 2321.19 | 0 | 0
Carga de escombros sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un peón ordinario de ayuda, sin incluir transporte, sin medidas de protección colectivas. Incluso riego permanente de zona a demoler para evitar levante de polvo. La ejecución de la demolicion se realizará en horario laboral, para no crear molestias de ruidos y polvo a los vecinos.
|  |  |  | DEMOLICION EDIFICACIONES | 1 | 3326.99 | 0.6 |  | 1996.19
|  |  |  | SOLERA Y RELLENOS | 1 | 800 |  |  | 800
[5 empty] | -1 | 250 | 0.9 |  | -225
[5 empty] | -1 | 250 |  |  | -250
[9 empty] | DERR4 | 2321.19 |  | 0
DERR5 | Partida | M3 | TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO S/CAMIÓN | [6 empty] | 882.19 | 0 | 0
Transporte de escombros al vertedero autorizado, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero y sin incluir la carga. Incluye gestión de residuos.
|  |  |  | DEMOLICION EDIFICACIONES | 1 | 3326.99 | 0.6 |  | 1996.19
|  |  |  | SOLERA Y RELLENOS | 1 | 800 |  |  | 800
|  |  |  | descontar rellenos de obra | -1 | 1764 |  |  | -1764
|  |  |  | dto. fase 2 | -1 | 250 | 0.6 |  | -150
[9 empty] | DERR5 | 882.19 |  | 0
MURETE | Partida | ML | DEMOLICION MURETE PERIMETRAL PARCELA | [6 empty] | 40 | 0 | 0
Ml. Demolición, desescombro, carga sobre camión, porte a vertedero y canon de vertido, de muro perimetral de parcela conformado por bloque de hormigón armado, hasta una altura de 3 metros. Incluso demolición de la zapata correspondiente y refuerzos del muro. Incluso retirada de malla metálica de seguridad superior. Incluye gestión de residuos.
|  |  |  | Paseo Pablo Rada | 1 | 40 |  |  | 40
[9 empty] | MURETE | 40 |  | 0
E01MRL010-@ | Partida | m2 | DEMOL. Y LEVANT. PAVIM. HORM.Y AC | [6 empty] | 100 | 0 | 0
Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa y aceras, de 10/30 cm. de espesor, incluida p.p. de bordillo, rígola y cimientos de hormigón, incluso limpieza, retirada y carga de los productos resultantes de la excavación sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización, o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs conforme al RD 105_2008. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares. Incluso gestiión de residuos y tasas de vertedero autorizado.
|  |  |  | ACERA CALLE SOTILLO-PASEO PABLO RADA | 1 | 40 | 2.5 |  | 100
[9 empty] | E01MRL010-@ | 100 |  | 0
E01MRL020-@ | Partida | m2 | DEMOL. Y LEVANT. PAVIM. DE TIERRA VIAL INTERIOR | [8 empty] | 0
Demolición y levantado de pavimento de todo-uno, de 10/30 cm. de espesor, incluso limpieza, retirada y carga de los productos resultantes de la excavación sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización, o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105_2008. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.
CAJIZ022A | Partida | ud | REPARACION DE SERVICIOS AFECTADOS | [6 empty] | 0.6 | 0 | 0
Partida alzada de abono integro para la reparación de todos los servicios afectados durante la ejecución de las obras, incluso las redes de Abastecimiento, Saneamiento de Fecales, Saneamiento de Pluviales, Riego, Gas, Alumbrado Público, Baja/Media Tensión y Telefonía/Telecomunicaciones, totalmente terminada y puesta en servicio, i/herramientas, materiales y medios auxiliares.
|  |  |  | -Área de actuación | 0.6 |  |  |  | 0.6
[9 empty] | CAJIZ022A | 0.6 |  | 0
U01BQ021-@ | Partida | ud | TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 10-50 cm. | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Talado de árboles de diámetro 10/50 cm., troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas por la D. F., incluso carga de ramas y el resto de productos resultantes sobre camión para su transporte a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105_2008. Totalmente terminado, incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | -Área de actuación | 5 |  |  |  | 5
[9 empty] | U01BQ021-@ | 5 |  | 0
U01BQ031-@ | Partida | ud | DESTOCONADO ÁRBOL D=10-50 cm. | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Destoconado de árboles de diámetro 10/50 cm., incluso el relleno con tierra compactada del hueco resultante, carga del tocón y el resto de productos resultantes sobre camión para su transporte a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105_2008. Totalmente terminado, incluso limpieza, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | -Área de actuación | 5 |  |  |  | 5
[9 empty] | U01BQ031-@ | 5 |  | 0
RED AEREA | Partida | ml | RETIRADA RED DE ENERGIA AEREA | [6 empty] | 182 | 0 | 0
ML. Retirada de red eléctrica aérea existente. Anulación de la misma y retirada a vertedero autorizado (incluso canon) de restos de desmontaje de todos los elementos que conforman la línea. Incluso elementos enterrados.
|  |  |  | RED AEREA EXISTENTE | 1 | 65 |  |  | 65
[5 empty] | 1 | 117 |  |  | 117
[9 empty] | RED AEREA | 182 |  | 0
[9 empty] | DEM00 | 1 | 0 | 0
A.01 | Capítulo |  | MOVIMIENTOS DE TIERRAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
1.05 | Partida | M3 | EXCAVACION TIERRAS A CIELO ABIERTO TERRENO COMPACTO | [6 empty] | 3234.95 | 0 | 0
Excavación de tierras con medios mecánicos en terreno compacto para el vaciado de explanación. Incluso desbroce previo, retirada o acopio dentro de la parcela y transporte de tierras sobrantes a vertedero (incluso gestión de residuos y canon de vertido). NOTA: para cualquier tipo de terreno según estudio geotécnico.
|  |  |  | VIAL CENTRAL | 1 | 90 | 11 | 1.1 | 1089
[5 empty] | 1 | 65 | 7 | 0.7 | 318.5
|  |  |  | VIAL JUNTO A RONDA DE CAPARROSO | 1 | 70 | 10 | 0.7 | 490
|  |  |  | ACERA PASEO PABLO RADA | 1 | 41 | 3.5 | 0.7 | 100.45
|  |  |  | SANEADO PARCELA AJARDINADA | 1 | 1055 |  | 0.2 | 211
|  |  |  | VIAL TRANSVERSAL | 1 | 30 | 12 | 0.8 | 288
[5 empty] | 1 | 37 | 15 | 0.8 | 444
|  |  |  | ajustes taludes | 1 | 294 |  |  | 294
[9 empty] | 1.05 | 3234.95 |  | 0
C0A02 | Partida | m3 | TERRAPLENADO DE EXPLANACION | [6 empty] | 1764 | 0 | 0
Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados de préstamos de la propia obra o demoliciones, incluso carga y transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas, 98%PM, refino y formación de pendientes.
|  |  |  | RELLENO ZONA VERDE (ierra vegetal proveniente de excavación) | 1 | 1015 | 1.1 |  | 1116.5
|  |  |  | RELLENO VIAL PEATONAL VPO-DOTACIONAL | 1 | 65 | 7 | 0.5 | 227.5
|  |  |  | VIAL JUNTO A RONDA DE CAPARROSO | 1 | 70 | 10 | 0.6 | 420
[9 empty] | C0A02 | 1764 |  | 0
U03CN010 | Partida | m3 | ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0 | [6 empty] | 1000.98 | 0 | 0
Zahorra natural con indice de plasticidad 0, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, indice CBR>20 y equivalente de arena EA>30, extendida, rasanteada, humectada y compactada en tongadas uniformes y de espesor máximo 30 cm., hasta obtener una densidad del 98% del Proctor Modificado.
|  |  |  | VIAL TRANSVERSAL | 1 | 30 | 12 | 0.45 | 162
|  |  |  | VIAL JUNTO A RONDA DE CAPARROSO | 1 | 70 | 10 | 0.45 | 315
|  |  |  | ACERA PASEO PABLO RADA | 1 | 41 | 3.5 | 0.45 | 64.58
|  |  |  | VIAL TRANSVERSAL | 1 | 30 | 12 | 0.45 | 162
[5 empty] | 1 | 37 | 15 | 0.45 | 249.75
|  |  |  | ajustes taludes | 1 | 47.65 |  |  | 47.65
[9 empty] | U03CN010 | 1000.98 |  | 0
E02ERW020 | Partida | m2 | EXPLAN/REF/NIV.EXPLANADA A MAQ. | [6 empty] | 7420 | 0 | 0
Explanación, refino, nivelación y compactación de explanada, por medios mecánicos, en terrenos limpiados superficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | SANEADO DE PARCELAS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | PARCELAS VIVIENAS UNIFAMILIARES, VPO | 1 | 6570 |  |  | 6570
|  |  |  | DOTACIONAL | 1 | 850 |  |  | 850
[9 empty] | E02ERW020 | 7420 |  | 0
GRAVSAN-@ | Partida | m3 | GRAVAS CALIZAS 40/80 EN SANEOS | [6 empty] | 50 | 0 | 0
Saneo de blandones con gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm., y posterior compactación y vibrado mediante equipo manual con pisón vibrante. Incluso excavación del blandón, carga de los productos resultantes de la excavación sobre camión para su transporte a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105_2008. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa de la Obra, i/herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | p/ blandones | 50 |  |  |  | 50
[9 empty] | GRAVSAN-@ | 50 |  | 0
[9 empty] | A.01 | 1 | 0 | 0
B.01 | Capítulo |  | SANEAMIENTO DE FECALES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra mediante equipo de TV, incluso informe técnico completo y grabación en cinta de video del recorrido inspeccionado. Se incluye el desplazamiento del equipo a la obra.
D | Partida | m3 | EXCAV. ZANJA CQ. TERRENO M/MEC. A VERT. | [6 empty] | 401.5 | 0 | 0
Excavación de zanjas en cualquier terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, por medios mecánicos, Talud 1:3, incluso p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, cruces con otros servicios, realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a mano, carga de los productos resultantes de la excavación sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización, o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Incluso carga, transporte y tasas de vertedero, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Red calle central |  |  |  |  | 0
|  |  |  | POZO PS-1.5 a ACOMETIDA | 1 | 160 | 1.2 | 1.2 | 230.4
|  |  |  | Excavación hasta base firme | 1 | 160 | 1.65 | 0.3 | 79.2
|  |  |  | Red calle lateral |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Excavación POZOS | 1 | 5 | 5 |  | 25
|  |  |  | zanja telecomunicaciones | 1 | 66.9 |  |  | 66.9
[9 empty] | D | 401.5 |  | 0
UEXRZRGR | Partida | m3 | RELLENO ZANJA GRAVA 3-5 mm | [6 empty] | 100.7 | 0 | 0
Relleno con material granular, tamaño 3-5 mm. máximo, en zanjas, en cama y protección de tuberías, incluso carga y transporte, extendido en zanja, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Relleno sobre tubo según detalle mancomunidad Mairaga |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Red calle central |  |  |  |  | 0
|  |  |  | POZO PS-1.5 a ACOMETIDA | 1 | 160 | 0.55 |  | 88
|  |  |  | Descuento tuberia 250 | -1 | 160 | 0.05 |  | -8
|  |  |  | Relleno perímetro POZOS | 1 | 5 | 3 |  | 15
|  |  |  | ajuste taludes | 1 | 5.7 |  |  | 5.7
[9 empty] | UEXRZRGR | 100.7 |  | 0
E28CCZ0102DA | Partida | m3 | RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL de 2da. | [6 empty] | 149.76 | 0 | 0
Relleno con zahorra artificial de segunda 2ª, en zanjas, incluso carga y transporte, extendido en zanja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor máximo, humectación, compactación vibratoria por medios mecánicos, hasta alcanzar el 98% del Próctor Modificado, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Relleno sobre tubo según detalle mancomunidad Mairaga |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Red calle central |  |  |  |  | 0
|  |  |  | POZO PS-1.5 a ACOMETIDA | 1 | 160 | 0.9 |  | 144
|  |  |  | ajuste taludes | 1 | 5.76 |  |  | 5.76
[9 empty] | E28CCZ0102DA | 149.76 |  | 0
XPVC1401250 | Partida | ml | TUB. PVC GRIS PN 6 PP.PIEZAS D EXT 250 | [6 empty] | 150 | 0 | 0
Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE-EN 1456-1:2002, para saneamiento, de 250 mm de diámetro exterior, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | T PVC Ø250 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | medido de eje a eje de pozos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Red calle central | 1 | 150 |  |  | 150
[9 empty] | XPVC1401250 | 150 |  | 0
ACMCLIPPA160F | Partida | ud | ACOMETIDA FECALES CLIP A PARCELA D=160 | [6 empty] | 25 | 0 | 0
Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 160 mm de diametro, color gris (RAL 7037) según norma UNE-EN 1456-1:2002, con una longitud media de 10 m y máxima de 30 m, enchufada a colector general, por un extremo, conforme a Normativa de Mancomunidad de Mairaga. En el precio se incluyen los trabajos necesarios, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como arquetas de arranque de PVC315 (prefabricada), recrecido con tubo de PVC, con tapa hidráulica de fundición nodular (40x40 cm) Clase B-125 y anagrama "Saneamiento"; i/localización y conexión a saneamiento existente, totalmente acabada, transporte a pie de obra, pruebas, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | UNIFAMILIARES | 25 |  |  |  | 25
[9 empty] | ACMCLIPPA160F | 25 |  | 0
XICTVTSAN | Partida | ml | INSPECCION CAMARA TV | [6 empty] | 200 | 0 | 0
Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra mediante equipo de TV, incluso informe técnico completo y grabación en cinta de video del recorrido inspeccionado. Incluso Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, video grabador, medios auxiliares y humanos necesarios para inspección de tubería de alcantarillado.
|  |  |  | T PVC Ø250 | 50 |  |  |  | 50
|  |  |  | T PVC Ø160 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Acometidas desde viviendas-parcelas | 30 | 5 |  |  | 150
[9 empty] | XICTVTSAN | 200 |  | 0
XBPPHD100 | Partida | ud | BASE POZO PREFAB.HGON D=100 cm | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro interior, de 115 cm. de altura total (altura de pozos según secciones de perfiles de plano) y 12 cm de espesor, colocada sobre solera de hormigón HA-25, según normativa de la Mancomunidad, incluso p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, juntas elásticas F-910 en unión de tuberías con registro, cuna de hormigón HA-25, encofrado interior, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. Se ejecutarán muretes perimetrales para el ajuste en altura del conjunto.
|  |  |  | POZOS RED FECALES | 5 |  |  |  | 5
[9 empty] | XBPPHD100 | 5 |  | 0
XAR30D100- | Partida | ud | ANILLO RECREC. DE 30 cm Y D 100 cm C/JUNTA | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón en masa, con junta machihembrada, de 100 cm. de diámetro interior y 30 cm de altura, incluso acopios, p.p. de sellado de juntas de goma, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, junta elástica F-114 entre recrecidos, recibido de pates y medios auxiliares, para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base, según normativa de la Mancomunidad, incluso p.p. pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. Sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.
|  |  |  | AJUSTES ALTURA DE POZOS | 5 |  |  |  | 5
[9 empty] | XAR30D100- | 5 |  | 0
XCAPPD100- | Partida | ud | CONO ASIM.POZO PREF.H.A.100/60 cm | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Cono asimetrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100 a 60 cm. de diámetro interior y 72 cm. de altura total, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, según normativa de la Mancomunidad, incluso acopios, p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior, sumistro y colocación de marco y tapa de hierro fundido tipo Rexel de ø60 (40Tn), pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | POZOS RED FECALES | 5 |  |  |  | 5
[9 empty] | XCAPPD100- | 5 |  | 0
XLOS10040 | Partida | ud | LOSA POZO PREFAB.HGON 100 - 40 cm | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Losa de reducción de Hormigón Armado prefabricado de 40 cm. de altura y diámetros interiores 1000/600 mm., para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, según normativa de la Mancomunidad, incluso acopios, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior, puesta a cota en la parte superior mediante recrecido con anillo de Hormigón Armado, encofrado circular, puente de unión entre hormigones con resinas epoxi y anclajes ø12 AEH 500 S, pruebas, suministro y colocación de marco y tapa de hierro fundido tipo Rexel de ø60 (40Tn), totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares de obra.
|  |  |  | POZOS RED FECALES | 5 |  |  |  | 5
[9 empty] | XLOS10040 | 5 |  | 0
USAPTEaaa | Partida | ud | TAPA ø60cm REXEL m/red. m/vent. (40 t) | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Marco y tapa de de hierro fundido ø 60 cm, abatible, con inscripción, tipo REXEL (40Tn), con marco redondo, según Norma EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-20, armadura circular ø12 B 500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | POZOS RED FECALES | 5 |  |  |  | 5
[9 empty] | USAPTEaaa | 5 |  | 0
PAFCREXI | Partida | ud | FORMACIÓN DE CUNA DE HORMIGÓN | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Formación de cuna o mediacaña de hormigón en masa, HM-20, en servicio, en pozos existentes, con forma semicircular en zona de paso de caudales, y pendiente del 5% hacia dicho paso en la zona de apoyo, incluso limpieza previa, achiques de agua y desvíos provisionales, p.p de herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado.
|  |  |  | ACOMETIDA POZO EXISTENTE PASEO PABLO RADA | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | PAFCREXI | 2 |  | 0
XACPOZPR200N | Partida | ud | ACOMETIDA POZO A PARCELA D=250 | [8 empty] | 0
Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 250 mm de diametro, color gris (RAL 7037) según norma UNE-EN 1456-1:2002, con una longitud media de 10 m y máxima de 30 m, enchufada al pozo de registro de la red general, por un extremo, conforme a Normativa de Mancomunidad de Mairaga. En el precio se incluyen los trabajos necesarios, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como arquetas de arranque de PVC315 (prefabricada), recrecido con tubo de PVC, con tapa hidráulica de fundición nodular (40x40 cm) Clase B-125 y anagrama "Saneamiento" ; i/localización y conexión a saneamiento existente, totalmente acabada, transporte a pie de obra, pruebas, herramientas y medios auxiliares.
USAPW3 | Partida | ud | CONEXIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Conexión de tubería de saneamiento de fecales o pluviales de hormigón armado o PVC de cualquier diámetro, a pozo de registro u obra de fábrica existentes, según normativa de la Mancomunidad, estanca, mediante taladrado de orificio en alzado, incluso formación de agujero circular mediante colocación de encofrado de chapa y recibido de bordes con mortero sin retracción a base de resinas epoxi, junta elástica F-910 apropiada, demolición de cunas existente afectadas y formación de nueva cuna, incluso trabajos de localización y cruces con otros servicios, por medios mecánicos o manuales, excavaciones, rellenos y reposición de firme en todas sus capas, retirada de escombros, pruebas, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | CONEXION ACOMETIDA PASEO PABLO RADA | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | USAPW3 | 1 |  | 0
XAR4040100 | Partida | ud | ARQUETA-REGISTRO DE 0,40X0,40X1,00 m. | [6 empty] | 27 | 0 | 0
Arqueta - registro de 0,40x0,40x1,00 mts., de hormigón HM20-B/20, o prefabricada, con marco y tapa de fundición, con anagrama de "Saneamiento", según normativa de la Mancomunidad, i/ excavación, encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado y transporte de sobrante al vertedero, totalmente terminada.
|  |  |  | ARQUETAS REGISTRO |  |  |  |  | 0
|  |  |  | UNIFAMILIARES, VPO, PARCELA DOTACIONAL | 27 |  |  |  | 27
[9 empty] | XAR4040100 | 27 |  | 0
XECLIP250160 | Partida | ud | ENTRONQUE CLIP DN 250/160 mm | [6 empty] | 15 | 0 | 0
Colocación de accesorio de PVC inyectado ó manipulado de injerto en clip, para conexión directa de acometida DN 160 mm a colector de DN 250 mm, según normativa de la Mancomunidad, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con pegamento especial para PVC, junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | ARQUETAS REGISTRO |  |  |  |  | 0
|  |  |  | UNIFAMILIARES, VPO, PARCELA DOTACIONAL | 15 |  |  |  | 15
[9 empty] | XECLIP250160 | 15 |  | 0
GRAVSAN-@ | Partida | m3 | GRAVAS CALIZAS 40/80 EN SANEOS | [6 empty] | 50 | 0 | 0
Saneo de blandones con gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm., y posterior compactación y vibrado mediante equipo manual con pisón vibrante. Incluso excavación del blandón, carga de los productos resultantes de la excavación sobre camión para su transporte a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105_2008. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa de la Obra, i/herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Fondos excavación | 50 |  |  |  | 50
[9 empty] | GRAVSAN-@ | 50 |  | 0
CALLADY | Partida | m2 | DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN PAVIMENTO | [6 empty] | 35 | 0 | 0
Demolición y reposición de pavimento existente de cualquier tipo: aglomerado asfáltico ( incluso fresado), pavimento de adoquín, aceras de baldosa hidráulica, igual al existente, piedra natural, etc., para la ejecución de los encuentros con las calles adyacentes y reposición en zanjas, incluso parte proporcional de medios auxiliares, totalmente terminado.
|  |  |  | ENTRONQUE RED PASEO PABLO RADA | 1 | 35 |  |  | 35
[9 empty] | CALLADY | 35 |  | 0
[9 empty] | B.01 | 1 | 0 | 0
B.02 | Capítulo |  | SANEAMIENTO DE PLUVIALES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
D | Partida | m3 | EXCAV. ZANJA CQ. TERRENO M/MEC. A VERT. | [6 empty] | 506.2 | 0 | 0
Excavación de zanjas en cualquier terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, por medios mecánicos, Talud 1:3, incluso p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, cruces con otros servicios, realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a mano, carga de los productos resultantes de la excavación sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización, o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Incluso carga, transporte y tasas de vertedero, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Medición longitud x area de excavacion |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Ø500 | 1 | 73 | 0.75 |  | 54.75
|  |  |  | Ø400 | 1 | 65 | 0.65 |  | 42.25
|  |  |  | Ø315 | 1 | 100 | 0.6 |  | 60
|  |  |  | Ø250 | 1 | 162 | 0.54 |  | 87.48
[5 empty] | 1 | 37 | 0.54 |  | 19.98
|  |  |  | Excavacion desde rasante bajo pavimento | 1 | 400 | 0.9 |  | 360
|  |  |  | descuento acometida calle sotillo | -1 | 42 | 0.54 |  | -22.68
[5 empty] | -1 | 32 | 0.6 |  | -19.2
|  |  |  | descuento vial lateral | -1 | 60 | 0.54 |  | -32.4
|  |  |  | descuento excavacion | -1 | 100 | 0.9 |  | -90
|  |  |  | ajuste taludes | 1 | 46.02 |  |  | 46.02
[9 empty] | D | 506.2 |  | 0
UEXRZRGR | Partida | m3 | RELLENO ZANJA GRAVA 3-5 mm | [6 empty] | 260.31 | 0 | 0
Relleno con material granular, tamaño 3-5 mm. máximo, en zanjas, en cama y protección de tuberías, incluso carga y transporte, extendido en zanja, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Zanja conducto |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Ø500 | 1 | 73 | 0.75 |  | 54.75
|  |  |  | Ø400 | 1 | 65 | 0.85 |  | 55.25
|  |  |  | Ø315 | 1 | 68 | 0.9 |  | 61.2
|  |  |  | Ø250 | 1 | 60 | 1 |  | 60
[5 empty] | 1 | 37 | 1 |  | 37
|  |  |  | Descuento conductos: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Ø500 | -1 | 73 | 0.2 |  | -14.6
|  |  |  | Ø400 | -1 | 65 | 0.13 |  | -8.45
|  |  |  | Ø315 | -1 | 68 | 0.08 |  | -5.44
|  |  |  | Ø250 | -1 | 60 | 0.05 |  | -3
|  |  |  | ajuste taludes | 1 | 23.6 |  |  | 23.6
[9 empty] | UEXRZRGR | 260.31 |  | 0
E28CCZ0102DA | Partida | m3 | RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL de 2da. | [6 empty] | 299.9 | 0 | 0
Relleno con zahorra artificial de segunda 2ª, en zanjas, incluso carga y transporte, extendido en zanja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor máximo, humectación, compactación vibratoria por medios mecánicos, hasta alcanzar el 98% del Próctor Modificado, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Parte superior conducto |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Ø500 | 1 | 73 | 0.9 |  | 65.7
|  |  |  | Ø400 | 1 | 65 | 0.9 |  | 58.5
|  |  |  | Ø315 | 1 | 68 | 0.9 |  | 61.2
|  |  |  | Ø250 | 1 | 60 | 0.9 |  | 54
[5 empty] | 1 | 37 | 0.9 |  | 33.3
|  |  |  | ajuste taludes | 1 | 27.2 |  |  | 27.2
[9 empty] | E28CCZ0102DA | 299.9 |  | 0
XPVC1401250 | Partida | ml | TUB. PVC GRIS PN 6 PP.PIEZAS D EXT 250 | [6 empty] | 102 | 0 | 0
Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE-EN 1456-1:2002, para saneamiento, de 250 mm de diámetro exterior, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | Ø250 | 1 | 60 |  |  | 60
[5 empty] | 1 | 37 |  |  | 37
[5 empty] | 1 | 5 |  |  | 5
[9 empty] | XPVC1401250 | 102 |  | 0
XPVC1401315 | Partida | ml | TUB. PVC GRIS PN 6 PP.PIEZAS D EXT 315 | [6 empty] | 72 | 0 | 0
Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE-EN 1456-1:2002, para saneamiento, de 315 mm de diámetro exterior, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | Ø315 | 1 | 68 |  |  | 68
[5 empty] | 1 | 4 |  |  | 4
[9 empty] | XPVC1401315 | 72 |  | 0
XPVC1401400 | Partida | ml | TUB. PVC GRIS PN 6 PP.PIEZAS D EXT 400 | [6 empty] | 65 | 0 | 0
Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE-EN 1456-1:2002, para saneamiento, de 400 mm de diámetro exterior, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | Ø400 | 1 | 65 |  |  | 65
[9 empty] | XPVC1401400 | 65 |  | 0
XPVC1401500 | Partida | ml | TUB. PVC GRIS PN 6 PP.PIEZAS D EXT 500 | [6 empty] | 73 | 0 | 0
Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE-EN 1456-1:2002, para saneamiento, de 500 mm de diámetro exterior, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | Ø500 | 1 | 73 |  |  | 73
[9 empty] | XPVC1401500 | 73 |  | 0
XICTVTSAN | Partida | ml | INSPECCION CAMARA TV | [6 empty] | 303 | 0 | 0
Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra mediante equipo de TV, incluso informe técnico completo y grabación en cinta de video del recorrido inspeccionado. Incluso Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, video grabador, medios auxiliares y humanos necesarios para inspección de tubería de alcantarillado.
|  |  |  | Ø500 | 1 | 73 |  |  | 73
|  |  |  | Ø400 | 1 | 65 |  |  | 65
|  |  |  | Ø315 | 1 | 68 |  |  | 68
|  |  |  | Ø250 | 1 | 60 |  |  | 60
[5 empty] | 1 | 37 |  |  | 37
[9 empty] | XICTVTSAN | 303 |  | 0
XBPPHD100 | Partida | ud | BASE POZO PREFAB.HGON D=100 cm | [6 empty] | 11 | 0 | 0
Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro interior, de 115 cm. de altura total (altura de pozos según secciones de perfiles de plano) y 12 cm de espesor, colocada sobre solera de hormigón HA-25, según normativa de la Mancomunidad, incluso p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, juntas elásticas F-910 en unión de tuberías con registro, cuna de hormigón HA-25, encofrado interior, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. Se ejecutarán muretes perimetrales para el ajuste en altura del conjunto.
|  |  |  | POZOS PLUVIALES | 10 |  |  |  | 10
|  |  |  | ACOMETIDAS A RED | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | XBPPHD100 | 11 |  | 0
XCAPPD100- | Partida | ud | CONO ASIM.POZO PREF.H.A.100/60 cm | [6 empty] | 11 | 0 | 0
Cono asimetrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100 a 60 cm. de diámetro interior y 72 cm. de altura total, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, según normativa de la Mancomunidad, incluso acopios, p.p. de pates, recubrimiento interior y exterior con mortero de cemento hasta lograr la total estanqueidad, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior, sumistro y colocación de marco y tapa de hierro fundido tipo Rexel de ø60 (40Tn), pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | POZOS PLUVIALES | 10 |  |  |  | 10
|  |  |  | ACOMETIDAS A RED | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | XCAPPD100- | 11 |  | 0
XLOS10040 | Partida | ud | LOSA POZO PREFAB.HGON 100 - 40 cm | [6 empty] | 11 | 0 | 0
Losa de reducción de Hormigón Armado prefabricado de 40 cm. de altura y diámetros interiores 1000/600 mm., para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, según normativa de la Mancomunidad, incluso acopios, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior, puesta a cota en la parte superior mediante recrecido con anillo de Hormigón Armado, encofrado circular, puente de unión entre hormigones con resinas epoxi y anclajes ø12 AEH 500 S, pruebas, suministro y colocación de marco y tapa de hierro fundido tipo Rexel de ø60 (40Tn), totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares de obra.
|  |  |  | POZOS PLUVIALES | 10 |  |  |  | 10
|  |  |  | ACOMETIDAS A RED | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | XLOS10040 | 11 |  | 0
USAPTEaaa | Partida | ud | TAPA ø60cm REXEL m/red. m/vent. (40 t) | [6 empty] | 11 | 0 | 0
Marco y tapa de de hierro fundido ø 60 cm, abatible, con inscripción, tipo REXEL (40Tn), con marco redondo, según Norma EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-20, armadura circular ø12 B 500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | POZOS PLUVIALES | 10 |  |  |  | 10
|  |  |  | ACOMETIDAS A RED | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | USAPTEaaa | 11 |  | 0
PAFCREXI | Partida | ud | FORMACIÓN DE CUNA DE HORMIGÓN | [6 empty] | 11 | 0 | 0
Formación de cuna o mediacaña de hormigón en masa, HM-20, en servicio, en pozos existentes, con forma semicircular en zona de paso de caudales, y pendiente del 5% hacia dicho paso en la zona de apoyo, incluso limpieza previa, achiques de agua y desvíos provisionales, p.p de herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado.
|  |  |  | POZOS PLUVIALES | 10 |  |  |  | 10
|  |  |  | ACOMETIDAS A RED | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | PAFCREXI | 11 |  | 0
E03IIP010 | Partida | ud | SUMIDERO PREFA.HGON. | [6 empty] | 13 | 0 | 0
Sumidero "no sifónico" prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 75x40x50 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición C 250 tipo Ebro,con carga de rotura de 25 Tn, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-25 de 15 cm. de espesor, totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluida Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE-EN 1456-1, Diametro 200 (hasta 15 metros), pieza especial injerto"CLIP" en acometida a colector, o acometida a pozo, excavación necesaria, y relleno posterior, p.p. de cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, p.p. de herramientas y medios auxiliares. Según normativa de la Mancomunidad. Totalmente terminado.
|  |  |  | -Área de actuación | 11 |  |  |  | 11
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | E03IIP010 | 13 |  | 0
XRCFFIX400 | Partida | ml | REJILLA CORRIDA 1000x400 (490 Ext) | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Rejilla para recogida de agua pluviales en fundición ductil con revestimiento de pintura asfaltica, superficie metálica antidezlizante, capacidad de carga 40 Toneladas, dimensiones externas 1000x490 tipo Hauraton Faserfix Super 400 o similar clase D, incluso perfiles de sujeción, marco y canaleta de (540x400 mm y 86 de espesor) Hormigón Armado HA - 25 N/mm2-Consistencia Plastica, asiento entre 3-5 cm, tolerancia +/- 1 cm - Tamaño maximo del arido 20 mm - Ambiente IIa elaborado en central y armadura de 40 Kg/ m3, según normativa de la Mancomunidad, totalmente terminada y coneccionada a red de pluviales (obra de fábrica o colector).
|  |  |  | ENCUENTROS CALLE | 1 | 3 |  |  | 3
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | XRCFFIX400 | 5 |  | 0
XACPOZPR160N | Partida | ud | ACOMETIDA POZO A PARCELA D=160 | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 160 mm de diametro, color gris (RAL 7037) según norma UNE-EN 1456-1:2002, con una longitud media de 10 m y máxima de 30 m, enchufada al pozo de registro de la red general, por un extremo, conforme a Normativa de Mancomunidad de Mairaga. En el precio se incluyen los trabajos necesarios, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como arquetas de arranque de PVC315 (prefabricada), recrecido con tubo de PVC, con tapa hidráulica de fundición nodular (40x40 cm) Clase B-125 y anagrama "Saneamiento"; i/localización y conexión a saneamiento existente, totalmente acabada, transporte a pie de obra, pruebas, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | parcela dotacional y VPO | 5 |  |  |  | 5
[9 empty] | XACPOZPR160N | 5 |  | 0
ACMCLIPPA160 | Partida | ud | ACOMETIDA CLIP A PARCELA D=160 | [6 empty] | 21 | 0 | 0
Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 160 mm de diametro, color gris (RAL 7037) según norma UNE-EN 1456-1:2002, con una longitud media de 10 m y máxima de 30 m, enchufada a colector general, por un extremo, conforme a Normativa de Mancomunidad de Mairaga. En el precio se incluyen los trabajos necesarios, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como arquetas de arranque de PVC315 (prefabricada), recrecido con tubo de PVC, con tapa hidráulica de fundición nodular (40x40 cm) Clase B-125 y anagrama "Saneamiento"; i/localización y conexión a saneamiento existente, totalmente acabada, transporte a pie de obra, pruebas, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | UNIFAMILIARES | 21 |  |  |  | 21
[9 empty] | ACMCLIPPA160 | 21 |  | 0
ACMCLIPPA200 | Partida | ud | ACOMETIDA CLIP A PARCELA D=200 | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Conexión de saneamiento a parcela, formada por: tubería de PVC de 200 mm de diametro, color gris (RAL 7037) según norma UNE-EN 1456-1:2002, con una longitud media de 10 m y máxima de 30 m, enchufada a colector general, por un extremo, conforme a Normativa de Mancomunidad de Mairaga. En el precio se incluyen los trabajos necesarios, tubería, piezas especiales, excavaciones y rellenos necesarios, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, así como arquetas de arranque de PVC315 (prefabricada), recrecido con tubo de PVC, con tapa hidráulica de fundición nodular (40x40 cm) Clase B-125 y anagrama "Saneamiento" ; i/localización y conexión a saneamiento existente, totalmente acabada, transporte a pie de obra, pruebas, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | ARQUETAS REGISTRO |  |  |  |  | 0
|  |  |  | VPO, PARCELA DOTACIONAL | 5 |  |  |  | 5
[9 empty] | ACMCLIPPA200 | 5 |  | 0
XAR4040100 | Partida | ud | ARQUETA-REGISTRO DE 0,40X0,40X1,00 m. | [6 empty] | 23 | 0 | 0
Arqueta - registro de 0,40x0,40x1,00 mts., de hormigón HM20-B/20, o prefabricada, con marco y tapa de fundición, con anagrama de "Saneamiento", según normativa de la Mancomunidad, i/ excavación, encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado y transporte de sobrante al vertedero, totalmente terminada.
|  |  |  | VIVIENDAS-PARCELAS | 23 |  |  |  | 23
[9 empty] | XAR4040100 | 23 |  | 0
XECLIP250160 | Partida | ud | ENTRONQUE CLIP DN 250/160 mm | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Colocación de accesorio de PVC inyectado ó manipulado de injerto en clip, para conexión directa de acometida DN 160 mm a colector de DN 250 mm, según normativa de la Mancomunidad, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con pegamento especial para PVC, junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado, herramientas y medios auxiliares.
[5 empty] | 5 |  |  |  | 5
[9 empty] | XECLIP250160 | 5 |  | 0
XECLIP315160 | Partida | ud | ENTRONQUE CLIP DN 315/160 mm | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Colocación de accesorio de PVC inyectado ó manipulado de injerto en clip, para conexión directa de acometida DN 160 mm a colector de DN 315 mm, según normativa de la Mancomunidad, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con pegamento especial para PVC, junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado, herramientas y medios auxiliares.
[5 empty] | 5 |  |  |  | 5
[9 empty] | XECLIP315160 | 5 |  | 0
XECLIP400200 | Partida | ud | ENTRONQUE CLIP DN 400/200 mm | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Colocación de accesorio de PVC inyectado ó manipulado de injerto en clip, para conexión directa de acometida DN 200 mm a colector de DN 400 mm, según normativa de la Mancomunidad, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con pegamento especial para PVC, junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado, herramientas y medios auxiliares.
[5 empty] | 5 |  |  |  | 5
[9 empty] | XECLIP400200 | 5 |  | 0
GRAVSAN-@ | Partida | m3 | GRAVAS CALIZAS 40/80 EN SANEOS | [6 empty] | 25 | 0 | 0
Saneo de blandones con gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm., y posterior compactación y vibrado mediante equipo manual con pisón vibrante. Incluso excavación del blandón, carga de los productos resultantes de la excavación sobre camión para su transporte a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105_2008. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa de la Obra, i/herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Fondos excavación | 25 |  |  |  | 25
[9 empty] | GRAVSAN-@ | 25 |  | 0
[9 empty] | B.02 | 1 | 0 | 0
B.03 | Capítulo |  | RED DE ABASTECIMIENTO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
D | Partida | m3 | EXCAV. ZANJA CQ. TERRENO M/MEC. A VERT. | [6 empty] | 427.9 | 0 | 0
Excavación de zanjas en cualquier terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, por medios mecánicos, Talud 1:3, incluso p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, cruces con otros servicios, realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a mano, carga de los productos resultantes de la excavación sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización, o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Incluso carga, transporte y tasas de vertedero, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL |  |  |  |  | 0
|  |  |  | CALLE CENTRAL | 1 | 168 | 0.8 | 1.45 | 194.88
|  |  |  | CALLE TRANSVERSAL | 1 | 67 | 0.8 | 1.45 | 77.72
|  |  |  | ACOMETIDAS A RED EXISTENTE | 1 | 7 | 1 | 1 | 7
|  |  |  | ACOMETIDAS A VIVIENDAS-PARCELAS | 15 | 5 | 0.8 | 1.45 | 87
|  |  |  | DERIVACIONES A PUNTO FINAL | 1 | 35 | 0.8 | 0.8 | 22.4
|  |  |  | ajuste taludes | 1 | 38.9 |  |  | 38.9
[9 empty] | D | 427.9 |  | 0
UEXRZRGR | Partida | m3 | RELLENO ZANJA GRAVA 3-5 mm | [6 empty] | 174.2 | 0 | 0
Relleno con material granular, tamaño 3-5 mm. máximo, en zanjas, en cama y protección de tuberías, incluso carga y transporte, extendido en zanja, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL |  |  |  |  | 0
|  |  |  | CALLE CENTRAL | 1 | 168 | 0.45 | 1 | 75.6
|  |  |  | CALLE TRANSVERSAL | 1 | 67 | 0.45 | 1 | 30.15
|  |  |  | ACOMETIDAS A RED EXISTENTE | 1 | 7 | 0.45 | 1 | 3.15
|  |  |  | ACOMETIDAS A VIVIENDAS-PARCELAS | 15 | 5 | 0.45 | 1 | 33.75
|  |  |  | DERIVACIONES A PUNTO FINAL | 1 | 35 | 0.45 | 1 | 15.75
|  |  |  | ajuste taludes | 1 | 15.8 |  |  | 15.8
[9 empty] | UEXRZRGR | 174.2 |  | 0
E28CCZ0102DA | Partida | m3 | RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL de 2da. | [6 empty] | 387.2 | 0 | 0
Relleno con zahorra artificial de segunda 2ª, en zanjas, incluso carga y transporte, extendido en zanja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor máximo, humectación, compactación vibratoria por medios mecánicos, hasta alcanzar el 98% del Próctor Modificado, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL |  |  |  |  | 0
|  |  |  | CALLE CENTRAL | 1 | 168 | 1 | 1 | 168
|  |  |  | CALLE TRANSVERSAL | 1 | 67 | 1 | 1 | 67
|  |  |  | ACOMETIDAS A RED EXISTENTE | 1 | 7 | 1 | 1 | 7
|  |  |  | ACOMETIDAS A VIVIENDAS-PARCELAS | 15 | 5 | 1 | 1 | 75
|  |  |  | DERIVACIONES A PUNTO FINAL | 1 | 35 | 1 | 1 | 35
|  |  |  | ajuste taludes | 1 | 35.2 |  |  | 35.2
[9 empty] | E28CCZ0102DA | 387.2 |  | 0
U07TU010 | Partida | m. | CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=125 | [6 empty] | 247 | 0 | 0
Tubería de fundición dúctil, tipo Funditubo, de 125 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de gravillin (3 a 5 mm) de 15 cm de espesor, i/p.p de junta estándar colocada , cortes de tubería, biselado de bordes, p.p. de cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, p.p. de herramientas y medios auxiliares, incluso protección con manga de polietileno y suministro y colocación de bandas de señalización, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, pruebas de estanqueidad según normativa de la Mancomunidad, colocada s/NTE-IFA-11.
|  |  |  | CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=150 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL |  |  |  |  | 0
|  |  |  | CALLE CENTRAL | 1 | 168 |  |  | 168
|  |  |  | CALLE TRANSVERSAL | 1 | 67 |  |  | 67
[5 empty] | 1 | 12 |  |  | 12
[9 empty] | U07TU010 | 247 |  | 0
POYSABARQ01 | Partida | ud | ARQUETA-REGISTRO DE 0,50X0,50X0,65 m. | [6 empty] | 30 | 0 | 0
Arqueta para registro, de 650 mm. de profundidad y 480x480 mm. de base, con marco y tapa de fundición esferoidal dúctil de 417x400 mm., con anagrama de ABASTECIMIENTO, 12,5 tm, según normativa de la Mancomunidad, excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia, incluso entibaciones si fuese necesario, nivelación y rasanteo de base de arqueta, capa de material granular de cantera en base arqueta extendida y compactado, i/ carga, transporte y canon de vertedero para material sobrante, totalmente instalada.
|  |  |  | ARQUETAS REGISTRO |  |  |  |  | 0
|  |  |  | UNIFAMILIARES, VPO, PARCELA DOTACIONAL | 27 |  |  |  | 27
|  |  |  | VARIOS, REGISTROS | 3 |  |  |  | 3
0
[9 empty] | POYSABARQ01 | 30 |  | 0
U07SR010 | Partida | ud | CONTRARESTO COND.AGUA.D=60-225 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Dado de anclaje para en conducciones de agua, de diámetros entre 60 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/Ila elaborado en central para relleno del dado, según normativa de la Mancomunidad, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14.
|  |  |  | varios | 10 |  |  |  | 10
[9 empty] | U07SR010 | 10 |  | 0
XATF100CS112 | Partida | ud | ACOMETIDA TUB FN 125 DE 1 1/2" C.S. | [6 empty] | 24 | 0 | 0
Acometida de abastecimiento de tipo domiciliario a tubería de fundición DN 125, en polietileno de baja densidad PN10atm y diámetro nominal 1 1/2", con toma de la red mediante collarín de fundición con salida roscada a 1 1/2", enlace acodado de latón con diámetro 1 1/2", válvula de corte de esfera tipo belgicast o similar en bronce y diámetro 1 1/2", registrada mediante tubo de PVC110mm en la acera donde se colocará un registro del tipo boca de llave; contador clase C 13mm colocado en el muro del edificio mediante armario de contador homologado por la Mancomunidad de Mairaga, incluso parte proporcional de piezas especiales y coquilla protectora; i/localización y conexión abastecimiento existente, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, pruebas, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminado.
|  |  |  | ACOMETIDA VIVIENDA UNIFAMILIAR | 24 |  |  |  | 24
[9 empty] | XATF100CS112 | 24 |  | 0
XATF100CS112- | Partida | ud | ACOMETIDA TUB FN 125 DE 1 2" C.S. (SUELO) | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Acometida de abastecimiento de tipo domiciliario a tubería de fundición DN 125, en polietileno de baja densidad PN10atm y diámetro nominal 2", con toma de la red mediante collarín de fundición con salida roscada a 2", enlace acodado de latón con diámetro 2"; contador clase C 13mm colocado dentro de arqueta para contador (caja contador suelo), homologada por la Mancomunidad de Mairaga, incluso parte proporcional de piezas especiales y coquilla protectora, localización y conexión abastecimiento existente, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, pruebas, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminado. ( En casos de autorización expresa de la Mancomunidad de Mairaga, por la tipología de la edificación).
|  |  |  | ACOMETIDA VPO | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | ACOMETIDA DOTACIONAL | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | RIEGO/HIDRANTE | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | XATF100CS112- | 5 |  | 0
XHAR100EE | Partida | ud | HIDRANTE DESDE TUBERÍA 125 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Hidrante para incendios, tomado desde red de fundición de 125mm mediante T FN E.E.B. 125/125/125, piezas especiales y accesorios (i/ juntas y tornillos), carrete de fundición embridado D125mm L60cm, Hidrante tipo Belgicast BV-05-100-PA o similar homologado por Mancomunidad, arqueta de registro de hormigón prefabricada de 60x60x100 con tapa de registro tipo rexel circular 60cm pintada en rojo, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, pruebas, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminado.
|  |  |  | HIDRANTE | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | XHAR100EE | 1 |  | 0
POYSAB001 | Partida | ud | VALVULA COMPUERTA EURO 20/21 DN125 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Válvula de compuerta de cierre elástico, con homologación, de D.N. 125 mm, PN-16, modelo largo, tipo BV-05-47 de BELGICAST o EURO 20 de SAINT GOBAIN o similar aceptada por Mancomunidad de Mairaga, con cuerpo de fundición dúctil GGG-50 según norma DIN 1693, con bridas PN-16 ISO 2531 montadas con junta de PVC o elástica de Etileno-Propileno PZ-70 y tornillería bicromatada, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada sobre tubería de FN125, incluyendo piezas especiales, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.
[5 empty] | 8 |  |  |  | 8
[9 empty] | POYSAB001 | 8 |  | 0
JM29 | Partida | ud | BOCA DE LLAVE | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Registro en fundición llamado boca de llave para registrar válvulas de seccionamiento de la red general y de acometidas, según normativa de la Mancomunidad, con tapa en fundición dúctil, revestimiento con pintura asfáltica o alquitrán, con cadeneta para la tapa, para alojar en calzada, incluso tubo de PVC D110 totalmente terminado y probado.
[5 empty] | 8 |  |  |  | 8
[9 empty] | JM29 | 8 |  | 0
JM04 | Partida | ud | DESAGUE DE RED 125 FD | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Desague de una red de abastecimiento de diámetro 125mm mediante derivación en T de fundición nodular 100/100/80, por medio de una tubería en fundicón nodular de diámetro 80mm, con válvula de corte de fundición de tipo compuerta euro24 d80mm, su conexión a arqueta sifónica de hormigón de 40x40cm, siendo la salida hasta su conexión con el saneamiento en tubería de PVC color teja pared compacata UNE 1401-1 y diámetro 160mm, incluso la localización y conexión al pozo de saneamiento, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, pruebas, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminado, según normativa de la Mancomunidad.
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | JM04 | 2 |  | 0
JM322 | Partida | ud | BOCA DE RIEGO DESDE TUB.125mm CON COLLARIN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Boca de riego tipo belgicast BV-05-63 con arqueta, DN 40, según normativa de la Mancomunidad, colocada desde una tubería de fundición de 125mm mediante collarín 100/60, incluso todo el piecerío necesario para su completa instalación, totalmente colocada y probada, i/herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | BOCA DE RIEGO | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | JM322 | 1 |  | 0
081002jm29 | Partida | ud | CODO FN EE 22º D=125mm | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Codo de fundición de 125 mm. de diámetro interior 22º a enchufes colocado en tubería de abastecimiento de agua, según normativa de la Mancomunidad, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, totalmente terminado y probado.
[5 empty] | 4 |  |  |  | 4
[9 empty] | 081002jm29 | 4 |  | 0
081002jm27 | Partida | ud | CODO FN EE 11º D=125mm | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Codo de fundición de 125 mm. de diámetro interior 11º a enchufes colocado en tubería de abastecimiento de agua, según normativa de la Mancomunidad, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, totalmente terminado y probado.
[5 empty] | 4 |  |  |  | 4
[9 empty] | 081002jm27 | 4 |  | 0
081002jm1 | Partida | ud | T FN EEE 125/125/125 | [8 empty] | 0
Te con tres enchufes en fundición dúctil con 125mm de diámetro nominal y la derivación con 150mm, según normativa de la Mancomunidad, totalmente instalada y colocada, incluidas juntas, con dado de hormigón para sujeción.
081002jmAASD1 | Partida | ud | CRUCE FN EEE 125/125/125/125 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CRUCE con CUATRO enchufes en fundición dúctil con 125mm de diámetro nominal y la derivación con 125mm, según normativa de la Mancomunidad, totalmente instalada y colocada, incluidas juntas, con dado de hormigón para sujeción.
|  |  |  | ENCUENTRO CALLES | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 081002jmAASD1 | 1 |  | 0
POYSAB003 | Partida | ud | BRIDA ENCHUFE DN125mm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Brida enchufe de fundición dúctil con DN125mm para acoplamiento directo sobre tubería de fundcición de DN125mm, según normativa de la Mancomunidad, incluso con juntas y tornillería, totalmente terminado y probado.
|  |  |  | prev. Tapón final | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | POYSAB003 | 1 |  | 0
JM31- | Partida | ud | BRIDA CIEGA DN125mm | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Brida ciega en fundción dúctil PN16atm DN125mm, según normativa de la Mancomunidad, incluso con de junta, tornillería, herramientas y medios auxiliare; totalmente terminada y probada.
|  |  |  | prev. Tapón final | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | JM31- | 2 |  | 0
cajiz44 | Partida | ud | CONEXIÓN A RED EXISTENTE | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Partida alzada de abono integro para la conexión de nueva red con red existente incluyento todos los accesorios, p.p. excavación y localización manual, obra civil necesaria, completamente terminada y probada.-
|  |  |  | CONEXIONES | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | cajiz44 | 2 |  | 0
CALLADY | Partida | m2 | DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN PAVIMENTO | [6 empty] | 18 | 0 | 0
Demolición y reposición de pavimento existente de cualquier tipo: aglomerado asfáltico ( incluso fresado), pavimento de adoquín, aceras de baldosa hidráulica, igual al existente, piedra natural, etc., para la ejecución de los encuentros con las calles adyacentes y reposición en zanjas, incluso parte proporcional de medios auxiliares, totalmente terminado.
[5 empty] | 1 |  | 18 |  | 18
[9 empty] | CALLADY | 18 |  | 0
M0I03 | Partida | ml | Malla azul de 25 cm. señalización instalaciones | [6 empty] | 235 | 0 | 0
Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable, saneamientos, electricidad... mediante banda contínua de malla plástica de de anchura y color según indicaciones de Mancomunidad de Mairaga y Pliegos Técnicos, incluso suministro, colocación en zanja, cortes y solapes, completamente terminada.
|  |  |  | CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=150 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL |  |  |  |  | 0
|  |  |  | CALLE CENTRAL | 1 | 168 |  |  | 168
|  |  |  | CALLE TRANSVERSAL | 1 | 67 |  |  | 67
[9 empty] | M0I03 | 235 |  | 0
[9 empty] | B.03 | 1 | 0 | 0
G.01 | Capítulo |  | RED DE GAS NATURAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CANGAS | Partida | ml | OBRA CIVIL DE CANALI ZACIÓN DE GAS | [6 empty] | 277 | 0 | 0
Zanja para canalización de gas, incluso excavación de zanja de 0,50 m de base y hasta 1,50 m de altura, taludes 1/ 3, carga y transporte de mate ial procedente de la excavación a vertedero autorizado,cánon de vertido, asiento y recubr imiento de tubería con arena de 15 y 20 cm. de espesor respectivamente, relleno de zahorra artificial o tierra proveniente de la excavación, extendido en capas de 25 cm. y compactado al 100% P.M., y p.p. de entibación y agotamiento si fuesen necesar ios, protección y rest itución de canalizaciones de servicios, así como cable metálico y banda de señalización. Incluso p.p de retrasos y coordinaciones con compañía colocadora de instalación de gas. Ejecución de zanja según detalles de "Proyecto para la instalación de la red de distribución de gas natural en el Sector UER-4 en el Término Municipal de Caparroso (Navarra)"
|  |  |  | CALLE CENTRAL | 1 | 175 |  |  | 175
|  |  |  | CALLE TRANSVERSAL | 1 | 67 |  |  | 67
[5 empty] | 1 | 35 |  |  | 35
[9 empty] | CANGAS | 277 |  | 0
ACOMGAS | Partida | ud | ACOMETIDA DE GAS HASTA 15 M. | [6 empty] | 27 | 0 | 0
Acometida de gas hasta una longitud máxima de 15 ml., incluso excavación de zanja de 0,50 m de base y hasta 1,50 m de altura, taludes 1/ 3, carga y t ranspor e de mater ial procedente de la excavación a ver tedero autor izado,cánon de vertido, asiento y recubr imiento de tubería con arena de 15 y 20 cm. de espesor respectivamente, relleno de zahor ra ar t ificial, extendido en capas de 25 cm. y compactado al 100% P.M., y p.p. de ent ibación y agotamiento si fuesen necesarios, protección y rest itución de canalizaciones de servicios, así como cable metálico y banda de señalización. Incluso p.p de retrasos y coordinaciones con compañía colocadora de instalación de gas. Ejecución de acometida según detalles de "Proyecto para la instalación de la red de distribución de gas natural en el Sector UER-4 en el Término Municipal de Caparroso (Navarra)"
|  |  |  | VIVIENDAS UNIFAMILIARES | 24 |  |  |  | 24
|  |  |  | VPO | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | DOTACIONAL | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | ACOMGAS | 27 |  | 0
[9 empty] | G.01 | 1 | 0 | 0
EL.01 | Capítulo |  | RED DE ALUMBRADO PUBLICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
G | Capítulo |  | CANALIZACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y LUMINARIAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A302CS02 | Partida | ml | CANALIZACION SUBT. C/2 TUBOS D=110 mm. (Cruce calzada) | [6 empty] | 6.5 | 0 | 0
Canalización con 2 tubos de 110 mm (UNE EN 50086-2-4) en cruce de calzada, de PEAD de una resistencia mayor a 450 N, corrugado exterior liso interior, colocado sobre cama o lecho de arena cohesiva de machaqueo (0 a 5 mm) de 10 cm de espesor, debidamente nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior protección del tubo mediante prisma de hormigon HM-20 segun detalles costructivos (mínimo 10cm sobre la generatriz del tubo), en zanja de 70 x 110 cm, excavación en cualquier tipo de terreno. Resto de relleno de zanja con zahorra artificial compactada al 98% PM. Incluye separadores, mandrilado, guía, parte proporcional de cruzamiento con otras canalizaciones, juntas y entronque a arquetas y pedestales, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Cinta de señalización pva NIDSA 15-44-1. Totalmente terminado, incluso p.p. conexiones a salidas de linea subterranea, canalización existente y arquetas, herramientas y medios auxiliares. Incluso carga, transporte, tasas y gestión de residuos.
|  |  |  | CRUCE CALZADA | 1 | 6.5 |  |  | 6.5
[9 empty] | A302CS02 | 6.5 |  | 0
A301CS02 | Partida | ml | CANALIZACION SUBT. C/2 TUBOS D=110 mm. (Zona peatonal) | [6 empty] | 333.6 | 0 | 0
Canalización con 2 tubos de 110 mm (UNE EN 50086-2-4) en zona peatonal, de PEAD de una resistencia mayor a 450 N, corrugado exterior liso interior, colocado sobre cama o lecho de arena cohesiva de machaqueo (0 a 5 mm) de 10 cm de espesor, debidamente nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior protección del tubo mediante prisma de hormigon HM-20 segun detalles costructivos (mínimo 10cm sobre la generatriz del tubo), en zanja de 70 x 110 cm, excavación en cualquier tipo de terreno. Resto de relleno de zanja con zahorra artificial compactada al 98% PM. Incluye separadores, mandrilado, guía, parte proporcional de cruzamiento con otras canalizaciones, juntas y entronque a arquetas y pedestales, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs, conforme al RD 105_2008. Cinta de señalización pva NIDSA 15-44-1. Totalmente terminado, incluso p.p. conexiones a salidas de linea subterranea, canalización existente y arquetas, herramientas y medios auxiliares. Incluso carga, transporte, tasas y gestión de residuos.
|  |  |  | CALLE CENTRAL | 1 | 162 |  |  | 162
|  |  |  | transversal | 1 | 25 |  |  | 25
[5 empty] | 2 | 37 |  |  | 74
|  |  |  | PASEO PABLO RADA | 1 | 17 |  |  | 17
|  |  |  | canalización telecomunicaciones | 1 | 55.6 |  |  | 55.6
[9 empty] | A301CS02 | 333.6 |  | 0
A305ARQ2 | Partida | ud | ARQUETA EN CALZADA 630x630x800 mm. | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Arqueta - registro, para cruzamiento de calzada, en zona peatonal, de 800 mm. de profundidad y 630x630 mm. de base, con marco y tapa de fundición esferoidal dúctil de 600x600 mm., con anagrama de ALUMBRADO PUBLICO, 25 tm, excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia, encofrado, vertido, vibrado, nivelado, entibaciones, capa de material granular de cantera en base arqueta extendida y compactada, i/demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105_2008. Cinta de señalización pva NIDSA 15-44-1. Totalmente terminada, incluso herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Área de actuación | 4 |  |  |  | 4
[9 empty] | A305ARQ2 | 4 |  | 0
A305ARQ1 | Partida | ud | ARQUETA DERIVACION 430x430x600 mm. | [6 empty] | 30 | 0 | 0
Arqueta - registro, en zona peatonal, de 650 mm. de profundidad y 480x480 mm. de base, con marco y tapa de fundición esferoidal dúctil de 417x400 mm., con anagrama de ALUMBRADO PUBLICO, 25 tm, excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia, incluso entibaciones si fuese necesario, nivelación y rasanteo de base de arqueta, capa de material granular de cantera en base arqueta extendida y compactado, i/demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105_2008. Cinta de señalización pva NIDSA 15-44-1. Totalmente terminada, incluso herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Área de actuación | 30 |  |  |  | 30
0
[9 empty] | A305ARQ1 | 30 |  | 0
CIMECOL6 | Partida | ud | CIMENTACION COLUMNA DE 6,00 m. | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Cimentación para columna de 6 mts., con hormigón tipo HM-25/B/20, de 0,60x0,60x0.8 mts., incluso retallo para tapar pernos, excavación en tierras/roca en cualquier tipo de terreno cualquiera que sea la consistencia, encofrado, vertido, vibrado, nivelado de la parte superior, pernos con capuchones de protección, 1 m.l. tubo PVC coarrugado exterior y liso interior de D=63 mm, i/demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación y achique si fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, apuntalamiento, sujeción y limpieza, retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105_2008. Totalmente terminada, incluso herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | COLUMNAS | 20 |  |  |  | 20
[9 empty] | CIMECOL6 | 20 |  | 0
COLUMNA | Partida | ud | COLUMNA Thorn FW 12L70-730 NR BPS HFX GY-S | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Columna y luminaria modelo Thorn FW 12L70-730 NR BPS HFX GY-S totalmente instalada y puesta en funcionamiento.
|  |  |  | COLUMNAS | 20 |  |  |  | 20
[9 empty] | COLUMNA | 20 |  | 0
A201SSUB32 | Partida | ud | SALIDA DE LINEA SUBTERRANEA 32 | [8 empty] | 0
Salida de línea subterránea a aérea, a base de tubo de acero galvanizado M 32, curva de acero galvanizado para tubo M 32, con funda termoretractil, incluso accesorios de fijación, totalmente instalada, incluso herramientas y medios auxiliares.
CALLADY | Partida | m2 | DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN PAVIMENTO | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Demolición y reposición de pavimento existente de cualquier tipo: aglomerado asfáltico ( incluso fresado), pavimento de adoquín, aceras de baldosa hidráulica, igual al existente, piedra natural, etc., para la ejecución de los encuentros con las calles adyacentes y reposición en zanjas, incluso parte proporcional de medios auxiliares, totalmente terminado.
|  |  |  | Área de actuación PASEO PABLO RADA | 20 |  |  |  | 20
[9 empty] | CALLADY | 20 |  | 0
IE.03.03 | Partida | ml | LINEA GENERAL DE TIERRA 35 mm | [6 empty] | 380.5 | 0 | 0
Linea general de tierra, a base de conductor de Cu. desnudo de 1x35 mm2,enterrado en el fondo de la zanja de las canalizaciones subterraneas, totalmente instalado, incluso parte proporcional de soldaduras aluminotermicas para conección a picas ejecutadas y red general de tierra. Totalmente montada, conexionada y probada, incluso herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | CANALIZACION SUBT. C/2 TUBOS D=110 mm. (Cruce calzada) | 1 | 6.5 |  |  | 6.5
|  |  |  | CANALIZACION SUBT. C/2 TUBOS D=110 mm. (Zona peatonal) | 1 | 300 |  |  | 300
[5 empty] | 2 | 37 |  |  | 74
[9 empty] | IE.03.03 | 380.5 |  | 0
A2041TTS | Partida | ud | TOMA DE TIERRA EN LINEA SUBTERRANEA | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Toma de tierra, en red subterránea realizada en arqueta de alumbrado, a base de 1 pica de Ac-Cu de D=14,6mm. y 1,5,0 m. de longitud, 0,5 mt. conductor de Cu. V750 de 1x16 mm2. amarillo-verde, para conexión de pica de tierra con la red general de tierra realizada mediante soldadura aluminotérmica, material auxiliar y mano obra instalación, totalmente instalada y conexionada, incluso herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Área de actuación | 10 |  |  |  | 10
[9 empty] | A2041TTS | 10 |  | 0
P-T-COL-CU | Partida | ud | PUESTA A TIERRA LUMINARIAS | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Puesta a tierra de luminarias, desde borne de puesta a tierra del soporte hasta borne de puesta a tierra de la luminaria, con una longitud media de 8,0 m de conductor de Cu. V750 de 2,5 mm2. amarillo-verde, totalmente instalado y conexionado, incluso herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | COLUMNAS | 20 |  |  |  | 20
[9 empty] | P-T-COL-CU | 20 |  | 0
AP.L104 | Partida | ud | CONDUCTOR Cu RV-K, 0,6/1 KV, 4(1x10) mm2. | [6 empty] | 344 | 0 | 0
Línea formada por cables unipolares RV-K, de cobre, con aislamiento XLPE, 4x10 mm2 de sección, tensión asignada de 0,6/1 kV. En instalación subterranea bajo tubo. Incluye p/p de elementos de conexión, transporte, montaje y conexionado, totalmente instalada.
|  |  |  | Prev. área de actuación | 1 | 270 |  |  | 270
[5 empty] | 2 | 37 |  |  | 74
[9 empty] | AP.L104 | 344 |  | 0
AP.01.05 | Partida | ud | CAJA DE PROTECCION LUMINARIA | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Caja de protección para luminarias, IP-447, tipo EMM, DF21/4QFN, ó similar, con dos fusibles de 6 A., cono pasacable y material auxiliar, totalmente instalada y conexionada
|  |  |  | COLUMNAS | 20 |  |  |  | 20
[9 empty] | AP.01.05 | 20 |  | 0
DESM-INSTA | Partida | Pa | DESMONTAJE Y RETIRADA INSTALACION EXISTENTE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Partida alzada de abono integro para desmontaje completo y retirada de la instalación de alumbrado existente. Incluye todos los elementos de la instalación, luminarias, columnas, baculos, cajas de derivación, conductores en cualquier tipo de instalación, anclajes, pernos y cualquier elemento axiliar. Incluso reparación de zonas dañadas o afectadas por los trabajos y limpieza, retirada y carga de los materiales sobrantes sobre camión para su transporte a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105_2008. Totalmente terminado y puesta en servicio, i/herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Área de actuación | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | DESM-INSTA | 1 |  | 0
CUADROAL | Partida | ud | CUADRO DE MANDO: ALUMBRADO URBANIZACION | [6 empty] | 1 |  | 0
ud. cuadro de control de alumbrado público de urbanización para control y gestión del alumbrado por parte del Ayuntamiento, según indicaciones del técnico del ayuntamiento y dirección de obra. SE colocará adosado por la parte exterior al centro de transformación de Iberdrola en el cruce de calles interiores. Totalmente instalado y en funcionamiento.
ARQTEL | Partida |  | ARQUETAS DE TELECOMUNICACIONES: | [8 empty] | 0
E31TQ010- | Partida | ud | ARQUETA CANALIZ.TELEF. TIPO M. | [6 empty] | 32 | 0 | 0
Arqueta tipo M prefabricada, incluso marco y tapa, homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 0,50X0,50X0,65 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación a maquina en cualquier tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-25, embocadura de conductos, relleno con zahorras, y retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105_2008. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares. Incluso carga, transporte, tasas y gestión de residuos.
|  |  |  | * Arqueta |  |  |  |  | 0
|  |  |  | acometida viviendas unifamiliares | 1 | 32 |  |  | 32
[9 empty] | E31TQ010- | 32 |  | 0
E31TQ020 | Partida | ud | ARQUETA CANALIZ.TELEF. TIPO H. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Arqueta tipo H prefabricada, incluso marco y tapa, homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1,10X1,00X1,00 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación a maquina en cualquier tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-25, embocadura de conductos, relleno con zahorras, y retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105_2008. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares. Incluso carga, transporte, tasas y gestión de residuos.
|  |  |  | * Arqueta |  |  |  |  | 0
|  |  |  | acometida dotacional | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | E31TQ020 | 1 |  | 0
U12TA040 | Partida | ud | ARQUETA CANALIZ.TELEF. TIPO D | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Arqueta tipo D prefabricada, incluso marco y tapa, homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación a máquina en cualquier tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-25, embocadura de conductos, relleno con zahorras, y retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105_2008. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares. Incluso carga, transporte, tasas y gestión de residuos.
|  |  |  | * Arqueta |  |  |  |  | 0
|  |  |  | acometida VPO | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | U12TA040 | 2 |  | 0
CAJIZ03 | Partida | Ud | ARQUETA PEDESTAL PARA ARMARIO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Arqueta pedestal para armario de distribución de acometidas, homologada por Telefónica, ejecutada en HM-20, con plantillas angulares con vástagos soldados y cuatro vastagos con rosca métrica 3,5 cm superiores, incluso excavación a máquina en cualquier tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-25, embocadura de conductos, relleno con zahorras, y retirada y carga de los productos resultantes sobre camión para su transporte a lugar de acopio para su reutilización o a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, o centro de valorización o eliminación de residuos, según Estudio de Gestión de RCDs. Contemplado en capítulo de Valoración Gestión de RCDs, conforme al RD 105_2008. Totalmente terminado, incluso herramientas y medios auxiliares. Incluso carga, transporte, tasas y gestión de residuos.
|  |  |  | * Arqueta Pedestal | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | CAJIZ03 | 1 |  | 0
[9 empty] | G | 1 | 0 | 0
[9 empty] | EL.01 | 1 | 0 | 0
ELECT | Capítulo |  | PROYECTO DE ELECTRIFICACION | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01.01 | Capítulo |  | MEDIA TENSIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
010101 | Partida | Ml | línea trifásica | [6 empty] | 300 | 0 | 0
ML Suministro e instalación de línea trifásica enterrada en canalización existente con cable HEPRZ1 12/20 KV 3x1x240 mm2 Al, totalmente terminada, incluso elementos de conexión.
|  |  |  | DESDE PUNTO ENTRONQUE A CT | 1 | 150 |  |  | 150
|  |  |  | DE CT A PUNTO DE ENTRONQUE | 1 | 150 |  |  | 150
[9 empty] | 010101 | 300 |  | 0
010102 | Partida | Ud | Colocación grupos elect. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
P.A. Colocación de grupos electrógenos realización de trabajos en tensión ó suministro de energía eléctrica o abonados mientras se realizan trabajos en la línea eléctrica y elementos asociados. Incluso transporte y retirada de grupo electrógeno y combustible. A justificar.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 010102 | 1 |  | 0
[9 empty] | 01.01 | 1 | 0 | 0
01.02 | Capítulo |  | CENTROS DE TRANSFORMACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
010201 | Capítulo |  | Obra Civil | [6 empty] | 1 | 0 | 0
010210101 | Partida | Ud | Edificio | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón armado, tipo PFU-4 de Ormazabal o similar, de dimensiones generales aproximadas 4.460 mm. de largo por 2.380 mm. de fondo por 3.050 mm. de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según RU-1303A, transporte, montaje y accesorios, excavación, rellenos, mano de obra, conexiones y pequeño material. Totalmente instalado.
|  |  |  | CT3 | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 010210101 | 1 |  | 0
[9 empty] | 010201 | 1 | 0 | 0
010202 | Capítulo |  | Equipos de Media Tensión | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01020101 | Partida | Ud | Módulo metálico | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Cabina metálica de línea para entrada de cables de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, modelo CGM-CML-24 de Ormazabal o similar, con las siguientes características: - Un = 24 kV - In = 400 A - Icc = 16 kA / 40 kA - Dimensiones: 370 mm. / 850 mm. / 1.800 mm. - Mando: MOTORIZADO TIPO BM Se incluye el montaje, conexión, mano de obra, accesorios, pequeño material.
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 01020101 | 2 |  | 0
01020102 | Partida | Ud | Módulo metálico | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Cabina metálica de línea para entrada de cables de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, modelo CMP-F-24 de Ormazabal o similar, con la ssiguientes características: - Un = 24 kV - In = 400 A - Icc = 16 kA / 40 kA - Dimensiones: 480 mm. / 850 mm. / 1.800 mm. - Mando (fusibles): manual tipo BR Se incluye el montaje, conexión, mano de obra, accesorios, pequeño material
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 01020102 | 1 |  | 0
01020103 | Partida | Ud | Puentes MT | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Puentes MT formado por cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x240 Al empleando 3 de 10 m. de longitud, y terminaciones Elastimold de 24 kV del tipo enchufable acodada. En el otro extremo son del tipo enchufable acodada y modelo K-158-LR. Incluye mano de obra, accesorios, conexionado.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 01020103 | 1 |  | 0
[9 empty] | 010202 | 1 | 0 | 0
010203 | Capítulo |  | Equipo de potencia | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CT005 | Partida | Ud | Transformador trifásico | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Transformador trifásico reductor de tensión, con neutro accesible en el secundario, de potencia 630 kVA y refrigeración natural ESTER biodegradable, de tensión primaria 13,2 - 20 kV y tensión secundaria 400-230 V en vacío (B2), grupo de conexión DYN 11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de +2,5%, +5%, +7,5%, +10%. Se incluye también una protección con termómetro. Totalmente instalado y montado
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | CT005 | 1 |  | 0
[9 empty] | 010203 | 1 | 0 | 0
010204 | Capítulo |  | Equipo de Baja Tensión | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01020401 | Partida | Ud | Cuadro de BT | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Cuadro de BT UNESA, con 4 salidas 400 A. con fusibles salidas trifásicas con fusibles en bases ITV, y demás características.
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 01020401 | 2 |  | 0
01020402 | Partida | Ud | Juego de puentes | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Juego de puentes de cables de BT, de sección y material 1x240 Al (Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase + 2xneutro de 2,5 m. de longitud.
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 01020402 | 2 |  | 0
[9 empty] | 010204 | 1 | 0 | 0
010205 | Capítulo |  | Sistema de puesta a tierra | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Tierras exteriores código 5/32 Unesa en hilera, incluyendo 3 picas de 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1KV y elementos de conexión, mano de obra, instalado, según se describe en Proyecto.
01020501 | Partida | Ud | Tierras exteriores 5/32 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las tierras de protección. Características: - Geometría: Picas alineadas - Profundidad: 0,50 m. - Número de picas: dos - Longitud de picas: 2 metros - Distancia entre picas: 3 metros
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 01020501 | 1 |  | 0
01020502 | Partida | Ud | Tierras exteriores 40-25 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Tierras exteriores código 40-25/5/82 incluyendo / picas de 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1KV y elementos de conexión, mano de obra, instalado, según se describe en Proyecto.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 01020502 | 1 |  | 0
[9 empty] | 010205 | 1 | 0 | 0
010206 | Capítulo |  | Telegestion y automatizacion | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01020601 | Partida |  | Equipo de Protección y Control: Unidad Compacta de Telemando | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Armario de control, según norma Iberdrola, de dimensiones adecuadas, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales: - Unidad remota de telemando (RTU) ekor.ccp para comunicación con la unidad de control integrado ekor.rci. - Unidad de control integrado ekor.rci con funciones de paso de falta, indicación de presencia de tensión, medidas (V, I, P, Q), señalización y mando de la celda. - Equipo cargador-batería ekor.bat protegido contra cortocircuitos según especificación y baterías de Pb de vida mínima de 15 años y 13 Ah a 48 Vcc. Batería: Batería de Pb vida mínima de 15 años. Capacidad nominal: 13 Ah a 48 Vcc. - Interruptor automático magnetotérmico unipolar para protección de los equipos de control del armario, del armario común STAR y del armario de comunicaciones. - Interruptor automático magnetotérmico unipolar con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC) para protección de los equipos de control y mando de las celdas. - Maneta Local / Telemando. - Bornas, accesorios y pequeño material. Todo ello suministro, colocación, pruebas, documentación, pruebas, totalmente instalado.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 01020601 | 1 |  | 0
01020602 | Partida |  | Equipo de Telegestión: Gestor Inteligente Distribución | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Armario gestor inteligente de distribución ekor.gid-ATG, según especificación Iberdrola, con unas dimensiones totales máximas de 945 / 400 / 200 mm (alto/ancho/fondo). La envolvente exterior de plástico libre de halógenos debe mantener una protección mecánica de grado IP32D según UNE 20324. Incluye: - Dos borneros por cada cuadro de baja tensión para su correcto conexionado. - Componentes de medida BT: Concentrador 1 inyección y supervisor de transformador trifásico. - Compartimento de comunicaciones. Todo ello suministro, colocación, pruebas, documentación, pruebas, totalmente instalado.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 01020602 | 1 |  | 0
[9 empty] | 010206 | 1 | 0 | 0
010207 | Capítulo |  | Varios | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01020701 | Partida | Ud | Protección metálica | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Protección metálica para defensa del transformador, totalmente colocada e instalada.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 01020701 | 1 |  | 0
01020702 | Partida | Ud | Equipo de iluminación | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Equipo de iluminación compuesto de: - Equipo de alumbrado 2x36 W. que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT. - Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local.
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 01020702 | 2 |  | 0
01020703 | Partida | Ud | Equipo de operación | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por: - Banquillo aislante - Par de guantes de amianto - Extintor de eficacia 89B - Una palanca de accionamiento.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 01020703 | 1 |  | 0
01020704 | Partida | ud | Extintor | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ud. Extintor 89 B o superiror, incluso señalización homologada, totalmente instalado.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 01020704 | 1 |  | 0
[9 empty] | 010207 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 01.02 | 1 | 0 | 0
01.03 | Capítulo |  | CABLEADO BAJA TENSIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
010301 | Partida | ML | LINEA BT | [6 empty] | 411 | 0 | 0
Suministro e instalación de línea de BT XZ1 0,6/1KV 3x240 + 1x150 mm2 AL, incluso p.p. de derivación, piecerío, totalmente colocada.
|  |  |  | LINEA BT1 | 1 | 60 |  |  | 60
|  |  |  | LINEA BT2 | 1 | 101 |  |  | 101
|  |  |  | LINEA BT3 | 1 | 150 |  |  | 150
|  |  |  | LINEA BT4 | 1 | 60 |  |  | 60
|  |  |  | LINEA BT5 | 1 | 170 |  |  | 170
|  |  |  | dto. otras fases | -1 | 70 |  |  | -70
[5 empty] | -1 | 60 |  |  | -60
[9 empty] | 010301 | 411 |  | 0
[9 empty] | 01.03 | 1 | 0 | 0
01.04 | Capítulo |  | CANALIZACIONES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
010401 | Partida | M3 | EXCAVACION EN ZANJAS O POZOS. | [6 empty] | 202.32 | 0 | 0
EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS PARA COLECTORES, TUBERIAS Y OTRAS REDES, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO Y MATERIAL, INCLUSO ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, ACOPIO SELECCIONADO DE LA TIERRA VEGETAL, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO.(Según el artículo del PPT nº321)
|  |  |  | TRAMO 1 | 1 | 103 | 0.45 | 1.1 | 50.985
|  |  |  | TRAMO 2 | 1 | 50 | 0.8 | 1.3 | 52
|  |  |  | TRAMO 3 | 1 | 107 | 0.45 | 1.1 | 52.965
|  |  |  | TRAMO 4 | 1 | 140 | 0.6 | 1.1 | 92.4
|  |  |  | dto. otras fases | -1 | 33 | 0.45 | 1.1 | -16.335
[5 empty] | -1 | 60 | 0.45 | 1.1 | -29.7
[9 empty] | 010401 | 202.32 |  | 0
010402 | Partida | M3 | RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRA NATURAL | [6 empty] | 142.12 | 0 | 0
RELLENO DE ZANJA COMPACTADO CON ZAHORRA NATURAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION O PRESTAMO, CON EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACION SUPERIOR AL 98% DEL P.N. Y ACABADO(Según el artículo del PPT nº332 y 414)
|  |  |  | TRAMO 1 | 1 | 103 | 0.45 | 0.8 | 37.08
|  |  |  | TRAMO 2 | 1 | 41 | 0.8 | 1 | 32.8
|  |  |  | TRAMO 3 | 1 | 107 | 0.45 | 0.8 | 38.52
|  |  |  | TRAMO 4 | 1 | 140 | 0.6 | 0.8 | 67.2
|  |  |  | dto. otras fases | -1 | 33 | 0.45 | 0.8 | -11.88
[5 empty] | -1 | 60 | 0.45 | 0.8 | -21.6
[9 empty] | 010402 | 142.12 |  | 0
010403 | Partida | Ml | Canalización 4 T 160 y 1 Tetratubo 110 | [6 empty] | 115 | 0 | 0
Canalización 4 tubos de 160 mm. de diámetro y 3,2 mm. de espesor y tetratubo de diámetro 110 mm. de telecomunicaciones, colocadas en el interior de prismas de dimensiones 45 x 40 cm. de hormigón HM-20, incluso guías, separadores y bandas eléctricas, totalmente instaladas cumpliendo separación de redes segun normativa particular de canalizaciones.
|  |  |  | TRAMO 1 | 1 | 101 |  |  | 101
|  |  |  | TRAMO 3 | 1 | 107 |  |  | 107
|  |  |  | dto. otras fases | -1 | 33 |  |  | -33
[5 empty] | -1 | 60 |  |  | -60
[9 empty] | 010403 | 115 |  | 0
010404 | Partida | Ml | Canalización 8T 160 mm. y 1 Tetratubo 110 | [6 empty] | 180 | 0 | 0
CCanalización 8 tubos de 160 mm. de diámetro y 3,2 mm. de espesor y tetratubo de diámetro 110 mm. de telecomunicaciones, colocadas en el interior de prismas de dimensiones 60 x 45 cm. de hormigón HM-20, incluso guías, separadores y bandas eléctricas, totalmente instaladas cumpliendo separación de redes segun normativa particular de canalizaciones.
|  |  |  | tramo 2 | 1 | 40 |  |  | 40
|  |  |  | tramo 4 | 1 | 140 |  |  | 140
[9 empty] | 010404 | 180 |  | 0
302 | Partida | Ud | Arqueta troncocónica | [6 empty] | 27 | 0 | 0
Arqueta troncocónica tipo IBERDROLA de dimensiones superiores 1x1 m. e inferiores 0,60x0,60 m., incluso tapa de fundición cuadrada de 60 cm. reforzada de prefabricados LIZAUR con excavación, colocación y relleno compactado de material de la excavación.
[5 empty] | 1 | 30 |  |  | 30
[5 empty] | -1 | 3 |  |  | -3
[9 empty] | 302 | 27 |  | 0
301 | Partida | Ml | Canalizaciones 2 tubos y tetratubo | [6 empty] | 132 | 0 | 0
Canalización 2 tubos de 160 mm. de diámetro y 3,2 mm. de espesor y tetratubo de diámetro 110 mm. de telecomunicaciones, colocadas en el interior de prismas de dimensiones 45 x 40 cm. de hormigón HM-20, incluso guías, separadores y bandas eléctricas, totalmente instaladas cumpliendo separación de redes segun normativa particular de canalizaciones.
|  |  |  | transversales | 12 | 11 |  |  | 132
[9 empty] | 301 | 132 |  | 0
[9 empty] | 01.04 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | ELECT | 1 | 0 | 0
UE-R4 | Capítulo |  | PAVIMENTACIÓN DE URBANIZACION | [6 empty] | 1 | 0 | 0
E28CCZ010 | Partida | m3 | ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE | [6 empty] | 1057.05 | 0 | 0
Zahorra artificial (husos Z-1, Z-2) en capas de base, puesto en obra, extendida y compactada al 100 % del Proctor Modificado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos < 25.
|  |  |  | VIAL CENTRAL | 1 | 90 | 11 | 0.3 | 297
[5 empty] | 1 | 65 | 7 | 0.3 | 136.5
|  |  |  | VIAL TRANSVERSAL | 1 | 30 | 12 | 0.3 | 108
[5 empty] | 1 | 37 | 15 | 0.3 | 166.5
|  |  |  | VIAL JUNTO A RONDA DE CAPARROSO | 1 | 70 | 10 | 0.3 | 210
|  |  |  | ACERA PASEO PABLO RADA | 1 | 41 | 3.5 | 0.3 | 43.05
|  |  |  | remates entre fases | 1 | 96 |  |  | 96
[9 empty] | E28CCZ010 | 1057.05 |  | 0
E28CWV010-F | Partida | m3 | HORMIGON HF-3,5 + FIBRAS POLIPROPILENO | [6 empty] | 450.79 | 0 | 0
Pavimento de hormigón HF-3,5 (hormigón de firme) de resistencia característica a flexotracción 3,5 Mpa, en espesores de 10/30 cm., con 600 g/m3 fibras de polipropileno 12 mm, para prevenir fisuras por retracción, según UNE 83500-1 y 83500-2. Incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas y berengenos. Barrido o lavado superficial, totalmente terminado, i/herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | BASE ACERAS ADOQUIN |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Perímetro viv. unifamiliares | 1 | 300 |  | 0.1 | 30
|  |  |  | Frente viv. unifamiliares | 1 | 86.6 | 1.5 | 0.1 | 12.99
|  |  |  | Calle peatonal VPO-Dotacional | 1 | 401 |  | 0.1 | 40.1
|  |  |  | Zona peatonal junto a Ronda de Caparroso | 1 | 266 |  | 0.1 | 26.6
|  |  |  | Laterales vial transversal | 2 | 37 | 2 | 0.1 | 14.8
|  |  |  | VIALES DE CIRCULACION | 1 | 1070 |  | 0.2 | 214
|  |  |  | ZONAS APARCAMIENTO |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Junto a Ronda de Caparroso | 1 | 275 |  | 0.2 | 55
|  |  |  | vial transversal | 1 | 37 | 4.5 | 0.2 | 33.3
|  |  |  | remate entre fases | 1 | 24 |  |  | 24
[9 empty] | E28CWV010-F | 450.79 |  | 0
POYSADOQ2- | Partida | m2 | PAV.ADOQUINES SIMILAR AL EXISTENTE | [6 empty] | 1386.7 | 0 | 0
Pavimento de adoquín similar al colocado en fases anteriores, de 7 cm de espesor (s/N UNE-EN-1338), monocapa tipo ANTIQUA (de Prefabricados Adybor) o similar, colores a determinar por la Dirección Facultativa (8x8, 12x16, 16x16, 21x17, 24x16), textura envejecida; colocado sobre cama de arena fina de 3-5 cm de espesor con 50 kg de cemento por metro cúbico, rejunteado de juntas de 5 mm de espesor con arena fina cohesiva. Incluye parte proporcional de formación de caz, pasos rebajados, escalones y encintados en formación de dibujos siguiendo la tipología de actuaciones anexas. Regado con agua mezclada con fluido cohesivo tipo KEYBOND. Totalmente terminado y limpieza con chorro de agua a presión; herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Perímetro viv. unifamiliares | 1 | 300 |  |  | 300
|  |  |  | Frente viv. unifamiliares | 1 | 86.6 | 1.5 |  | 129.9
|  |  |  | Calle peatonal VPO-Dotacional | 1 | 401 |  |  | 401
|  |  |  | Zona peatonal junto a Ronda de Caparroso | 1 | 266 |  |  | 266
|  |  |  | ZONAS APARCAMIENTO |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Junto a Ronda de Caparroso | 1 | 275 |  |  | 275
|  |  |  | Laterales vial transversal | 2 | 37 | 2 | 0.1 | 14.8
[9 empty] | POYSADOQ2- | 1386.7 |  | 0
U04BB150 | Partida | ml | BORDILLO BAJO CALIZO CALATORAO 10-12x25 cm. | [6 empty] | 444 | 0 | 0
Bordillo calizo tipo Calatorao, achaflanado, de 10 y 12 cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa, de 10 cm. de espesor, con rejuntado y limpieza, incluyendo excavación necesaria, p.p. de pasos rebajados (peatonal o vehicular). Totalmente terminado, incluyendo limpieza, piezas especiales -a determinar por la Dirección de Obra- y zonas curvas; herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Perímetro viv. unifamiliares | 1 | 141 |  |  | 141
|  |  |  | Perímetro viv. unifamiliares + viv. existente | 1 | 95 |  |  | 95
[5 empty] | 2 | 37 |  |  | 74
|  |  |  | Calle peatonal y entorno VPO-Dotacional | 1 | 110 |  |  | 110
|  |  |  | remates | 1 | 24 |  |  | 24
[9 empty] | U04BB150 | 444 |  | 0
U04BB155 | Partida | ml | BORDILLO CALIZO CALATORAO 12-14x25 cm. | [6 empty] | 80 | 0 | 0
Bordillo calizo tipo Calatorao, achaflanado, de 12 y 14 cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa, de 10 cm. de espesor, con rejuntado y limpieza, incluyendo excavación necesaria, p.p. de pasos rebajados (peatonal o vehicular). Totalmente terminado, incluyendo limpieza, piezas especiales -a determinar por la Dirección de Obra- y zonas curvas; herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Limite zona parking Ronda Caparroso | 1 | 75 |  |  | 75
|  |  |  | remates | 1 | 5 |  |  | 5
[9 empty] | U04BB155 | 80 |  | 0
U02JC030- | Partida | ml | CAZ R-40 PREFABRICADO HORMIGÓN | [6 empty] | 247 | 0 | 0
Caz tipo R-40, prefabricado de hormigón HM-20/P/20 doble capa, de sección curva (omega) 40x13-10 y 117 kg./m., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de espesor 10 cm., incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas. Totalmente terminado, incluyendo limpieza, piezas especiales -a determinar por la Dirección de Obra- y zonas curvas; herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | EJE VIA CENTRAL | 1 | 165 |  |  | 165
|  |  |  | EJE VIA TRANSVERSAL | 1 | 67 |  |  | 67
|  |  |  | remates | 1 | 15 |  |  | 15
[9 empty] | U02JC030- | 247 |  | 0
E04HEM020 | Partida | ML | HORM.HM-25 FORMACION RIGOLA | [6 empty] | 40 | 0 | 0
Hormigón en masa HM-25 kg/cm2. Tmáx. 12 mm. elaborado en central, en formación de Rígola de 30x20 cm., incluso vertido por medios manuales, encofrado y desencofrado, vibrado y colocación, lucido de su superficie vista con mortero de cemento. Según normas NTE y EHE. Con formación de pendientes. Totalmente terminado, incluyendo limpieza y zonas curvas; herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Perímetro nueva acera-vial existente |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Paseo Pablo Rada | 1 | 30 |  |  | 30
|  |  |  | remates | 1 | 10 |  |  | 10
[9 empty] | E04HEM020 | 40 |  | 0
E04SA020- | Partida | m2 | SOLER.HA-35, ARMA.#15x15x6 | [6 empty] | 30 | 0 | 0
Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-35 N/mm2 (HA-35/P/20/IIa), Tmáx.20 mm., elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, incluso escalones. Según NTE-RSS y EHE. Totalmente terminada, i/inclinada en formación de escaleras, con formación de peldaños, según planos, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | REFUERZOS PARKING RONDA CAPARROSO | 1 | 30 |  |  | 30
[9 empty] | E04SA020- | 30 |  | 0
DESNIVEL ROND | Partida | ML | CONTENCION Y FORMACION DE ESCALERA RONDA CAPARROSO | [6 empty] | 65 | 0 | 0
Ml. formación de murete de hormigón y escalones para salvar desnivel entre zona peatonal de parcela dotacional y VPO y zona de aparcamiento superior a nivel de Ronda de Caparroso, conformado por murete de contención de 120 cm. de altura y 20 cm. de espesor y armado con mallazo 15.15.12 y zapata correspondiente de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25 N/mm2 (HA-25/P/20/IIa), Tmáx.20 mm., elaborado en central, i/vertido, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, incluso formación de escalones para salvar el desnivel. Según NTE-RSS y EHE. Totalmente terminada, i/inclinada en formación de escaleras, con formación de peldaños, según planos, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | encuentro PARKING RONDA CAPARROSO | 1 | 65 |  |  | 65
[9 empty] | DESNIVEL ROND | 65 |  | 0
CAJIZ041 | Partida | ud | RECRECIDO Y NIVELACION DE ARQUETA | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Recrecido y nivelación de arquetas de abastecimientos, saneamiento, alumbrado público, fuerza y telefonia, incluso desmonte de la tapa, recrecido en HM-20 y nueva colocación de marco y tapa, totalmente terminada, i/limpieza, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | RONDA DE CAPARROSO | 4 |  |  |  | 4
|  |  |  | RESTO ACTUACION | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | CAJIZ041 | 6 |  | 0
USAPTCC | Partida | ud | TAPA Y MARCO FUND.NOD.60X60,C250 | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Marco y Tapa de fundición dútil 60X60, C250, con inscripción, totalmente colocado y puesta en servicio, i/herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | RONDA DE CAPARROSO | 4 |  |  |  | 4
|  |  |  | RESTO ACTUACION | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | USAPTCC | 6 |  | 0
[9 empty] | UE-R4 | 1 | 0 | 0
A.04 | Capítulo |  | VARIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
E33MP010 | Partida | ud | BOLARDO FUNDICION | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro y colocación de bolardo de fundición, de 0,54 m. de altura libre mas 0,3 m. para anclaje(Tipo Pil-210), sección circular de 150 mm. de diámetro medio, terminado en oxirón, i/dado de hormigón de 0,4x0,2x0,2 m., remates de pavimento y limpieza.
|  |  |  | -Área de actuación | 4 |  |  |  | 4
[9 empty] | E33MP010 | 4 |  | 0
U18VAA010 | Partida | ud | SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm. | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada, i/herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | -Área de actuación | 4 |  |  |  | 4
[9 empty] | U18VAA010 | 4 |  | 0
U18VAT010 | Partida | ud | SEÑAL TRIANG. REFL. E.G. L=70 cm | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada, i/herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | -Área de actuación | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | U18VAT010 | 2 |  | 0
U18VAC010 | Partida | ud | SEÑAL CUADRA. REFL. E.G. L=60 cm | [6 empty] | 7 | 0 | 0
Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada, i/herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | -Área de actuación | 7 |  |  |  | 7
[9 empty] | U18VAC010 | 7 |  | 0
DESPRVPCE | Partida | ud | SEÑALIZACIÓN DESVÍOS PROVISIONALES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Partida alzada de abono íntegro para la señalización de desvíos provisionales de tráfico durante el desarrollo de la obra, en sectores que lo ordene la Dirección Facultativa de la Obra, i/herramientas, materiales y medios auxiliares.
|  |  |  | -Área de actuación | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | DESPRVPCE | 1 |  | 0
U18HMC010 | Partida | m. | PREMARCAJE DE MARCA VIAL | [6 empty] | 200 | 0 | 0
Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo, i/herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | -Área de actuación | 1 | 200 |  |  | 200
[9 empty] | U18HMC010 | 200 |  | 0
U18HSC020 | Partida | m2 | PINTURA TERMOPL. BLANCA CEBREADO | [6 empty] | 105 | 0 | 0
Pintura termoplástica reflexiva blanca, con microesferas de vídrio, en cebreado realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | -Área de actuación | 3 | 35 |  |  | 105
[9 empty] | U18HSC020 | 105 |  | 0
U18HMC020 | Partida | ml | MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=10cm | [6 empty] | 100 | 0 | 0
Marca vial reflexiva continua, blanca, con pintura termoplástica reflexiva y microesferas de vídrio, de 10 cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarcaje, i/herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Pintura plazas parking | 1 | 100 |  |  | 100
[9 empty] | U18HMC020 | 100 |  | 0
U18HMC040 | Partida | ml | MARCA VIAL REFLEX.DISC.BL.a=10cm | [6 empty] | 50 | 0 | 0
Marca vial reflexiva discontinua, blanca, con pintura termoplástica reflexiva y microesferas de vídrio, de 10 cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarcaje, i/herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Pintura plazas parking | 1 | 50 |  |  | 50
[9 empty] | U18HMC040 | 50 |  | 0
U18HSS020 | Partida | m2 | PINTURA TERM.REFLEX.EN SÍMBOLOS | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Pintura termoplástica reflexiva blanca y microesferas de vídrio en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento, i/herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | -Área de actuación | 20 |  |  |  | 20
[9 empty] | U18HSS020 | 20 |  | 0
[9 empty] | A.04 | 1 | 0 | 0
AA | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Partida alzada a justificar, mediante facturas, para la realización de Ensayos de Control de Calidad a determinar por la Dirección de Obra.
E29SEF115 | Partida | ud | ENSAYO PROCTOR MODIFICADO SUELOS | [6 empty] | 10 |  | 0
Ensayos proctor modificado, s/s/103501, de una muestra de suelo para determinar la densidad máxima, con la humedad óptima, de compactación, incluso toma de la muestra.
E29SEF160 | Partida | ud | COMPACTACIÓN (NUCLEAR) SUELOS | [6 empty] | 3 |  | 0
Ensayo in situ para comprobar el grado de compactación por el método de medidor de isótopos radioactivos. Incluso emisión del informe del ensayo.
SERIE4PH | Partida | Ud | SERIE 4 PROBETAS HORMIGON | [6 empty] | 8 |  | 0
Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepcion de hormigón fresco con la toma de muestras, fabricación y conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión simple de 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm. y la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.
E29IFI010 | Partida | ud | PRUEBA RESIST./ESTANQ.RED FONTANERíA | [6 empty] | 1 |  | 0
Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería, s/art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con carga hasta 20 kp/cm2 para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos de la presión a 6 kp/cm2 para comprobar la estanqueidad. Incluso emisión del informe de la prueba.
E29IS010 | Partida | ud | PRUEBA ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO SANEAMIENTO | [6 empty] | 1 |  | 0
Prueba de estanqueidad y de funcionamiento de la red de saneamiento, s/UNE-EN 1610.
E29IEI020 | Partida | ud | PRUEBA EQUILIBRADO DE FASES I. ELÉCTRICA | [6 empty] | 4 |  | 0
Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y protección de instalaciones eléctricas. Incluso emisión del informe de la prueba.
E29IEI030 | Partida | ud | PRUEBA CONTINUIDAD CIRCUITO TOMA TIERRA | [6 empty] | 1 |  | 0
Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctricas. Incluso emisión del informe de la prueba.
E29IEI070 | Partida | ud | MEDICIÓN AISLAMIENTO CONDUCTORES | [6 empty] | 1 |  | 0
Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas. Incluso emisión del informe de la prueba.
|  |  |  | -Área de actuación | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | AA | 1 | 0 | 0
A.05 | Capítulo |  | GESTIÓN DE RCDs | [6 empty] | 1 | 0 | 0
GRCDEM | Partida | P.A. | MACHAQUEO DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN | [6 empty] | 1 |  | 0
Machaqueo a pie de obra de los residuos de construción y/o demolición de naturaleza pétrea, con medios mecánicos, para su carga en el camión o contenedor correspondiente. incluso alimentación de máquina con medios manuales. Incluye gestión de residuos.
GRCDS2 | Partida | m3 | CLASIFICACIÓN DE RCDs | [6 empty] | 90 | 0 | 0
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones según lo indicado en el art. 5.5. del RD 105/2008 (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el contenedor o camión correspondiente. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.
|  |  |  | -RCD: Potencialmente peligrosos y otros- | 0.6 | 150 |  |  | 90
[9 empty] | GRCDS2 | 90 |  | 0
GRCDS1 | Partida | m3 | GESTION DE RCDs (Nivel 1) TIERRAS | [6 empty] | 2575.17 | 0 | 0
GESTION de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir la carga en obra y porte a vertedero ya incluido en partidas correspondientes. . Incluso canon de utilización y vertido. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.
|  |  |  | -Tierras y pétros de la excavación- |  |  |  |  | 0
|  |  |  | MOV. TIERRAS | 0.6 | 2648.95 |  |  | 1589.37
|  |  |  | ZANJAS SANEAMIENTO | 0.6 | 1108 |  |  | 664.8
|  |  |  | ZANJAS ABASTECIMIENTO | 0.6 | 535 |  |  | 321
|  |  |  | ZANJAS INSTALACIONES (incluido en partidas) |  |  |  |  | 0
[9 empty] | GRCDS1 | 2575.17 |  | 0
GRCDS3 | Partida | m3 | GESTION DE RCDs (Nivel 2) INERTES | [6 empty] | 1062 | 0 | 0
GESTION de residuos inertes de naturaleza pétreo y no pétrea producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir la carga en obra y porte a vertedero ya incluido en partidas correspondientes. Incluso canon de utilización y vertido. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.
|  |  |  | -RCD: Naturaleza no pétrea- |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1. Asfalto | 50 | 0.6 |  |  | 30
|  |  |  | OTROS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 2. Madera |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 3. Metales |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 4. Papel |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 5. Plástico |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 6. Vidrio |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 7. Yeso |  |  |  |  | 0
|  |  |  | -RCD: Naturaleza pétrea- |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1. Arena Grava y otros áridos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 2. Hormigón |  |  |  |  | 0
|  |  |  | PROVENIENTES DE DEMOLICION | 1 | 1032 |  |  | 1032
[9 empty] | GRCDS3 | 1062 |  | 0
GRCDS4 | Partida | ud | TRANSPORTE y GESTION DE RCDs (Nivel 2) PELIGROSOS | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Suministro y ubicación en obra de bidón para residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición, i/marcado del recipiente con la etiqueta correspondiente. Con transporte de bidón a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando la carga y descarga de los bidones. Incluso entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos y coste de vertido. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.
|  |  |  | -RCD: Potencialmente peligrosos y otros- |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 2. Potencialmente peligrosos y otros |  |  |  |  | 0
|  |  |  | (1 ud bidón de 200L => 0,20 m3) | 10 | 0.6 |  |  | 6
[9 empty] | GRCDS4 | 6 |  | 0
GRCDS5 | Partida | ud | TRANSPORTE Y GESTION DE RCDs - CONTENEDOR | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Transporte con contenedor de residuos producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. Siguiendo la Gestión de residuos de construcción y demolición, según estudio, plan de gestión y normativa vigente.
|  |  |  | -RCD: Potencialmente peligrosos y otros- |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1. Basuras | 10 | 0.6 |  |  | 6
0
[9 empty] | GRCDS5 | 6 |  | 0
[9 empty] | A.05 | 1 | 0 | 0
SYS | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | [6 empty] | 1 |  | 0
[9 empty] | CAPARROSO | 1 | 0 | 0