	[image: image1.jpg][ Serv1c10 Navarro de Salud
._I- Osasunbidea




	Licitación para el contrato de suministro y de mantenimiento de gases medicinales en los Centros Sanitarios dependientes del SNS-Osasunbidea (OB16/2021)



ANEXO 1:  HOJA RESUMEN DE DATOS DEL LICITADOR
(A incluir en el SOBRE A: “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”)
D/Dña. .................................................................... con DNI .......................... y domicilio en ......................... calle ................................................................, actuando en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) ............................................................................... con NIF ........................ y domicilio en ........................... calle ............................................................... 
DECLARA:

Que a efectos de notificaciones, subsanación de defectos materiales de la documentación presentada por la empresa y notificaciones en caso de reclamación en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, en relación con el procedimiento de licitación para “el contrato de suministro de gases medicinales en los centros sanitarios, dependientes del SNS-O, y el mantenimiento integral y control de las instalaciones implicadas en su distribución a los respectivos centros sanitarios del SNS-O (OB16/2021)” rogamos contacte con D./Dª: …………………………………….,  DNI: …………………………, en la siguiente dirección electrónica única:
Dirección de correo electrónico (e-mail):
……………………………………………………………

Lugar, fecha, y firma del licitador
ANEXO 2:  INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO UNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) POR LAS EMPRESAS LICITADORAS
(A incluir en SOBRE B: “Proposición relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas”)
Para poder cumplimentar el Anexo referido a la declaración responsable mediante el modelo normalizado Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Exportar en su equipo el fichero espd-request.xml incluido en el fichero zip del mismo nombre que se encuentra disponible en el anuncio de publicación del Portal de Contratación de Navarra, en “pliego y documentación complementaria”

2. Abrir el siguiente link: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
3. Seleccionar el idioma “español” 

4. Seleccionar la opción “Soy operador económico” 

5. Seleccionar la opción “importar un DEUC” 

6. Cargar el fichero DEUC, xml que previamente se ha descargado a su equipo (paso 1).

7. Seleccione el país y pinche “siguiente”.

8. Cumplimentar los apartados del DEUC correspondiente, (parte II, III, IV, V-en su caso-, VI). Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), o en el Registro voluntario de Licitadores de Navarra, o equivalente de otras comunidades autónomas, solo deberán facilitar en la parte II, aquella información que no figure inscrita en los mismos o que, aun estando inscrita, no conste de manera actualizada, siempre y cuando consignen en el DEUC la información necesaria para el acceso a dicho registro. Solo debe cumplimentarse la parte V en el caso de que el procedimiento de adjudicación sea el procedimiento restringido o el procedimiento de licitación con negociación. Es obligatorio responder a todas las preguntas de los apartados que figuran en el DEUC.

9. Imprimir y firmar el documento.

Este documento debidamente cumplimentado y firmado se deberá presentar junto con el resto de la documentación de la licitación de acuerdo con lo establecido en los Pliegos que rigen la convocatoria y dentro del plazo fijado en la misma.

Cuando concurra a la licitación en participación o agrupado en una UTE, se deberá cumplimentar un documento por cada una de las empresas que participen o constituyan la UTE.

En caso de que la empresa licitadora acredite la solvencia necesaria para celebrar el contrato basándose en la solvencia y medios de otras entidades independientemente de la naturaleza de la relación jurídica que tenga con ellas, se deberá cumplimentar un documento por la empresa licitadora y otro por la empresa cuyos medios se adscriben.

Tienen a su disposición la “Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública”, publicada en el Boletín Oficial del Estado Núm. 85 del viernes 8 de abril de 2016 (Sec. III Pág. 24845) en el siguiente link:

http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf 

ANEXO 3: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
(A incluir en SOBRE C: “PROPOSICIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS”)

Para mayor facilidad de cálculo, se incluye el anexo 3 en formato Excel en el expediente (ANEXO 3: Proposición económica (EXCEL)). 

ANEXO 4:  MODELO DE CRITERIO DE ASPECTO SOCIAL
(A incluir en el SOBRE C: “PROPOSICIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS”)

D/Dña. .................................................................... con DNI .......................... y domicilio en ......................... calle ................................................................, actuando en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) ............................................................................... con NIF ........................ y domicilio en ........................... calle ............................................................... 

DECLARA QUE:
Llevará a cabo la realización de acciones formativas en “Prevención de Riesgos Laborales”, específicas para la prevención de lesiones debido al manejo y manipulación de las instalaciones y de los envases del presente contrato, destinadas al personal encargado de la ejecución de la prestación del mismo. 
Nº de horas de formación: __________________ 

Si por cualquier causa se incorporara personal nuevo a este contrato, éste recibirá la misma acción formativa en el plazo máximo de una semana desde que inicie la relación laboral.
Para acreditar el cumplimiento de la realización de estas accionas formativas, se presentarán las certificaciones indicadas en el apartado 10.1 del Cuadro de Características en los plazos ahí mismo indicados.
Lugar, fecha, y firma del licitador
ANEXO 5:  MODELO DE INNOVACIÓN EN FORMACIÓN DE TRABAJADORES

(A incluir en el SOBRE C: “PROPOSICIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS”)

D/Dña. .................................................................... con DNI .......................... y domicilio en ......................... calle ................................................................, actuando en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) ............................................................................... con NIF ........................ y domicilio en ........................... calle ............................................................... 
DECLARA QUE:
 FORMCHECKBOX 
 NO dispone de plataforma de formación “ON-LINE”.

 FORMCHECKBOX 
 SI dispone de plataforma de formación “ON-LINE”, en la que están a disposición de los Centros Sanitarios los temarios descargables de los cursos presenciales, incluyendo las actualizaciones sobre los elementos objeto del contrato.

En la plataforma, además, los Centros Sanitarios tendrán acceso a:

 FORMCHECKBOX 
 SI dispone de vídeos didácticos de formación sobre el objeto del contrato en todos sus aspectos: manipulación y almacenamiento de gases y sus características, instalaciones y su mantenimiento, legislación, etc.

 FORMCHECKBOX 
 SI dispone de interactuación para consultas, a través de un apartado específico con gestión diaria, mediante Tutor o similar. 
Y SE COMPROMETE A:

Mantener la plataforma “ON-LINE” actualizada en las condiciones indicadas anteriormente durante todo el periodo de vigencia del contrato.
                                                   Lugar, fecha, y firma del licitador
ANEXO 6: MODELO PARA LA PROPORCIÓN DEL GESTOR TECNICO DEL CONTRATO 
(A incluir en el SOBRE C: “PROPOSICIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS”)
La empresa ……………………………………………………. se compromete a proporcionar a un Gestor Técnico del Contrato, titulado en Ingeniería Técnica Industrial o Grado en Ingeniería Industrial, que actuará como Gestor Técnico del Contrato de suministro de gases medicinales en los Centros Sanitarios dependientes del SNS-Osasunbidea y el mantenimiento integral y control de las instalaciones implicadas en su distribución a los respectivos centros sanitarios SNS-O (OB16/2021)” realizando las funciones indicadas a continuación durante toda la duración del contrato, y con dedicación del 100% de la jornada, a repartir entre los Centros Sanitarios (aproximadamente 80% en el HUN, 5% en UBARMIN, 9% en REINA SOFIA y 6% en GARCIA ORCOYEN) realizando las funciones que se detallan a continuación:

· gestión total de gases medicinales y mantenimiento de instalaciones.

· gestión de los medicamentos y productos sanitarios.

· control de las calidades.

· control de los almacenes de gases empleados en cada centro.

· seguimiento de las cantidades existentes.

· seguimiento y trazabilidad de todas las botellas entregadas, a fin de conocer su situación en cada momento, optimizando su uso.

· controlar la rotación de botellas y evitar caducidades.

· gestión de las instalaciones: verificación del funcionamiento, tomas de muestras.
· supervisión de las unidades hospitalarias objeto del contrato: criogénicas, vacío.
· cualquier otra adecuada para completar la gestión total de los gases medicinales suministrados, solicitada por los centros o a iniciativa del suministrador.

SI:   FORMCHECKBOX 
     NO:  FORMCHECKBOX 

Lugar, fecha, y firma del licitador
ANEXO 7:  PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
1. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO

El presente pliego tiene por objeto describir las prescripciones técnicas que regirán en la contratación del suministro de los gases medicinales en distintas formas de presentación y uso y mantenimiento de las instalaciones en los Centros dependientes del SNS-O relacionados en el punto 2 de estas prescripciones técnicas.

La oferta debe incluir no solo el suministro sino la infraestructura técnica para poder realizar el objeto del contrato en condiciones de total seguridad, incluyendo servicios de mantenimiento, revisiones de centrales productoras y servicios suplementarios descritos en este Pliego.
El adjudicatario deberá disponer del servicio de mantenimiento y de los medios necesarios para garantizar la seguridad del buen funcionamiento de las instalaciones y equipos que conforman las infraestructuras técnicas del servicio, en su lugar de ubicación y prestar todos los servicios y suministros que requieran los centros peticionarios.
2. ÁMBITO DEL CONTRATO

El contrato comprende los siguientes Centros dependientes del SNS-Osasunbidea:
	ORGANIZACIÓN / ZONA
	TIPO DE CENTRO
	DENOMINACIÓN
	POBLACIÓN
	CÓDIGO POSTAL
	DIRECCIÓN POSTAL

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
NAVARRA
	HOSPITAL
	HOSPITAL DE NAVARRA
	PAMPLONA
	31.008
	C/ IRUNLARREA,  3

	
	
	HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO
	PAMPLONA
	31.008
	C/ IRUNLARREA, 4

	
	
	CLÍNICA UBARMIN
	ELCANO
	31.486
	CTRA./ AOIZ, S/N

	
	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
	DR. SAN MARTÍN
	PAMPLONA
	31.004
	C/ SAN FERMIN, 29

	
	
	CENTRO TRANSFUSION SANGUINEA DE NAVARRA
	PAMPLONA
	31.008
	C/ IRUNLARREA, S/N

	
	CENTRO INVESTIGACION
	C.I. BIOMEDICA DE NAVARRA
	PAMPLONA
	31.008
	C/ IRUNLARREA, 3

	

	ÁREA DE SALUD DE TUDELA
	HOSPITAL
	REINA SOFÍA
	TUDELA
	31.500
	CTRA. TARAZONA, KM. 4

	

	ÁREA DE SALUD DE ESTELLA
	HOSPITAL
	GARCÍA ORCOYEN
	ESTELLA
	31.200
	C/ SANTA SORIA, 22


Las instalaciones actuales en los diferentes centros tienen como equipamientos principales las recogidas en el Anexo 12.
     Tomando como referencia la tendencia en los consumos de gases medicinales desde 2018 hasta la actualidad, se han considerado como cantidades anuales a consumir para el nuevo contrato de suministro (2022-2026) las plasmados en el siguiente cuadro:
	DENOMINACION
	Ud
	HOSPITAL DE NAVARRA
	C.I.B. NAVARRA
	HOSPITAL VIRGEN DEL  CAMINO
	CLINICA UBARMIN
	HOSPITAL GARCIA  ORCOYEN - ESTELLA
	HOSPITAL REINA SOFIA  - TUDELA
	C.A.E. SAN  MARTIN
	BANCO DE  SANGRE
	TOTAL

	AIRE MEDICINAL BOT GRANDE 50 l
	m3
	403
	-
	740
	-
	568
	-
	-
	-
	1.711

	AIRE MEDICINAL BOTELLA PEQUEÑA 5 l
	envase
	-
	
	38
	-
	-
	-
	-
	-
	38



	DIOXIDO CARBONO P SANIT LAPAR 99.998 % BOT MED 10 - 20 l
	kg
	-
	-
	-
	-
	236
	-
	-
	-
	236

	DIOXIDO CARBONO P SANIT LAPAR 99.998 % BOT GRA 50 l
	kg
	375
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	375

	DIOXIDO CARBONO P SANIT LAPAR. BOT GRA 50 l
	kg
	1.746
	1.191
	477
	-
	-
	120
	-
	-
	3.534

	DIOXIDO CARBONO P SANIT LAPAR. BOT MED 10 - 20 l
	kg
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	100

	DIOXIDO CARBONO P SANIT LAPAR. BOT PEQ de 3,4 a 5 l
	kg
	629
	-
	1734
	42
	-
	100
	-
	-
	2.505

	NITROGENO LIQUIDO P SANIT PGS
	m3
	-
	-
	8.915
	-
	-
	-
	-
	-
	8.915

	NITROGENO LIQ P SANIT CRIOBIO RECIP PEQ
	litros
	-
	-
	-
	-
	568
	-
	460
	-
	1.028

	NITROGENO LIQ P SANIT CRIOBIO TANQUE
	m3
	-
	106.635
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	106.635

	NITROGENO LIQUIDO MEDICINAL TANQUE
	m3
	269.496
	-
	148.526
	-
	-
	-
	-
	-
	418.022

	HELIO RESONANCIAS
	litros
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	500

	OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL TANQUE
	m3
	516.976
	-
	401.798
	22.015
	74.681
	170.106
	-
	-
	1.185.576

	OXIGENO MEDICINAL BOT GRA 50 Litros
	m3
	208
	-
	156
	-
	115
	-
	-
	-
	479

	OXIGENO MEDICINAL BOT MED 10 a 20 Litros
	m3
	-
	-
	6
	-
	122
	-
	-
	-
	128

	OXIGENO MEDICINAL BOT PEQUEÑA
	envase
	5
	-
	35
	5
	25
	-
	-
	-
	70

	OXIGENO MEDICINAL BOTELLA COMPACTA              ( portable 5 l)
	recargas
	3.715
	-
	1.499
	97
	505
	436
	-
	-
	6.252

	PROTOXIDO NITROGENO MEDICINAL BOT GRA 50 l
	kg
	1.328
	-
	911
	37
	-
	761
	-
	-
	3.037

	PROTOXIDO NITROGENO MEDICINAL BOT PEQUEÑA 5 l 
	kg
	-
	-
	-
	-
	22
	-
	-
	-
	22

	AIRE MED COMPRESOR
	m3
	-
	-
	-
	8.305
	-
	-
	-
	-
	8.305

	MEZCLA DE GASES

BOT GRANDE 50 l (%Volumen: 5% O2 + 6% CO2 + 89% N2)
	envase
	-
	-
	12
	-
	-
	-
	-
	-
	12

	MEZCLA DE GASES

BOT MEDIANA 10 l (%Volumen: 50% Oxido Nitroso2 + 50% O2 Medicinal)
	envase
	-
	-
	35
	-
	-
	-
	-
	-
	35

	MEZCLA DE GASES

BOT MEDIANA 5 l (%Volumen: 50% Oxido Nitroso2 + 50% O2 Medicinal)
	envase
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1


No obstante, la empresa adjudicataria deberá hacerse cargo de todos los suministros y peticiones que se le pudieran solicitar desde cualquiera de los Centros dependientes del SNS-OSASUNBIDEA.

3.  CONDICIONES DE LA GESTIÓN DEL SUMINISTRO
La calidad y características de los gases suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas de la Farmacopea Española, o en su defecto, a la Farmacopea Europea, y estos gases deberán cumplir la legislación vigente según su aplicación. Las condiciones de envasado, etiquetado embalaje y rotulación deberán cumplir con lo establecido en la normativa en vigor, para cada uno de los productos entregados. 

Todos los artículos y productos se atendrán estrictamente a la normativa técnico-sanitaria en vigor, para la obtención, fabricación, elaboración, almacenamiento, instalaciones, conservación, transporte, distribución, caducidad y devolución, equipos a presión, seguridad industrial, personal manipulador y venta de cada artículo o grupo de artículos.

El adjudicatario deberá disponer de autorización de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios de la industria suministradora (consideración de la misma como laboratorio farmacéutico, de los gases medicinales suministrados).
Dispondrá de los Código de la Agencia Española del Medicamentos y Productos Sanitarios de los gases medicinales suministrados.
Respecto a las obligaciones derivadas de la normativa de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, la empresa suministradora deberá asumir las responsabilidades del cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español y en el ADR relativas a la carga y descarga del vehículo y a las operaciones necesarias para llevarlas a cabo. 

La empresa suministradora dispondrá de un Consejero de Seguridad como responsable de las operaciones de transporte y carga y descarga de los vehículos de suministro del contrato, facilitando un teléfono y correo electrónico específicos de contacto para poder atender el suministro o para resolver cualquier consulta, disponiendo, además, de un sustituto según Anexo 10, eximiendo al SNS-O del cumplimiento de las mismas, así como al interlocutor durante la ejecución del mismo con capacidad para resolver las incidencias y tramitaciones relativas al contrato de suministro.
La empresa suministradora dispondrá de un Gestor Comercial del contrato, facilitando un teléfono de contacto y correo electrónico específicos para poder atender el suministro o para resolver cualquier consulta, disponiendo, además, de un sustituto según Anexo 11.
El SNS-O se reserva la facultad de poder comprobar en cualquier momento el cumplimiento del contrato, sin que se le pueda poner ningún tipo de impedimento por parte del adjudicatario. La persona (o personas) que pueda realizar esta comprobación estará plenamente identificada por el SNS-O.

4. CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO

El suministro de los gases deberá atenerse a las siguientes condiciones:

4.1.- El suministro se efectuará de acuerdo con las necesidades de cada Centro, en el lugar reservado a tal efecto y en el horario establecido por el mismo, todos los días de la semana, incluso sábados, domingos y festivos (los días no laborables se atenderán las peticiones de urgencia por el contacto habitual o por contacto de guardia, para asegurar el suministro ante cualquier eventualidad no prevista)

4.2.- El adjudicatario efectuará el suministro de los gases y envases indicados en este pliego y cualesquiera otros gases medicinales que puedan ser solicitados por los centros, como consecuencia de nuevos tratamientos o nuevas técnicas sanitarias.
4.3.- La Empresa Adjudicataria se comprometerá a mantener en todo momento un stock mínimo de gases medicinales que, a juicio de los técnicos de cada Centro, consideren suficiente para cubrir las necesidades. 
4.4.- El suministro de gases será total, es decir que el precio incluye la manipulación, uso, conservación, transporte, mantenimiento de tanques criogénicos y sus instalaciones auxiliares (RAMPAS DE EMERGENCIAS), así como los envases (BOTELLAS, BOTELLONES), certificaciones de gases puros y mezclas, incluyendo además los impuestos y tasas legales vigentes, así como cualquier otro servicio necesario para el cumplimiento del contrato.
4.5.- Todas las instalaciones necesarias para ubicar los tanques de almacenamiento, rampas de emergencia y mezcladores, con arreglo a la normativa vigente, en cada centro (canalizaciones hasta las rampas de botellas, conexiones al colector) serán por cuenta de la empresa adjudicataria.
4.6.- El adjudicatario efectuará la reposición sin coste de todos los gases contratados en el presente suministro cuando ésta se deba a caducidad del producto, siendo, además, responsabilidad del adjudicatario el control de los períodos de validez de cada botella.
4.7.- En caso de huelga de su personal la empresa adjudicataria vendrá obligada a fijar los mínimos de plantilla para cubrir las demandas y necesidades del centro de gestión.

4.8.- El consumo de energía eléctrica para la iluminación del recinto, la alimentación de fuerza para los equipos y la línea telefónica para los terminales de acceso será por cuenta de cada uno de los centros.
4.9.- Será por cuenta de la empresa adjudicataria, el mantenimiento preventivo y correctivo, de las áreas de almacenamiento de los gases licuados.

4.10.- El personal que la empresa adjudicataria tenga destinado para el mantenimiento, uso y conservación de la instalación o por cualquier otra razón en el centro, no podrá tener relación laboral con los centros, ni con el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ni con el Gobierno de Navarra, dependiendo en todos los órdenes del contratista.

4.11.- Los servicios técnicos del centro realizarán el control del suministro y del buen funcionamiento de la instalación. El adjudicatario realizará un protocolo de chequeo a solicitud del órgano contratante para que este último y si lo estima oportuno, realice operaciones de verificación de la instalación de suministro. El órgano contratante, a través de sus servicios técnicos, podrá tomar en cualquier momento, las medidas de control que considere necesarias para el cumplimiento de las obligaciones a que esté sometido el adjudicatario, como consecuencia del contrato que tenga suscrito con el órgano contratante. Cualquier infracción o incumplimiento del mismo será comunicado al adjudicatario a través de su representante, mediante la correspondiente ACTA DE INCIDENCIAS.
Será suficiente motivo de rescisión del contrato el levantamiento de tres actas documentadas y probadas de incumplimiento del contrato. En dicho supuesto, el adjudicatario procederá en un plazo de 30 días a cesar en la ejecución de los servicios contratados, con pérdida de la garantía definitiva y, en su caso, indemnización de daños y perjuicios irrogados al órgano contratante.

5.  CONDICIONES PARTICULARES: LIQUIDOS EN CISTERNA Y AIRE MEDICINAL

5.1-
El adjudicatario, además del suministro de gases, deberá realizar la infraestructura necesaria para poder realizar el suministro en condiciones de total seguridad, incluyendo el montaje y desmontaje, instalación, revisiones y mantenimiento de los depósitos necesarios para el almacenamiento de gases licuados, así como para la producción de gases a la presión y caudal nominal a la entrada de las tuberías y canalizaciones del centro. 

5.2- 
El adjudicatario realizará por su cuenta, las obras necesarias para la construcción y/o adaptación de los recintos vallados nuevos o existentes, provistos de firme de hormigón, cimentación para tanque, aparatos, instalación y demás accesorios; así como todas las instalaciones necesarias y de acuerdo con la normativa actual, en cuanto a la seguridad y control para el buen funcionamiento de la instalación. Será por cuenta del adjudicatario, asimismo, la sustitución, durante el periodo de vigencia del contrato, de aquellos equipos, instrumentos y cualquier otro componente de las instalaciones que quede obsoleto. 
5.3- Será por cuenta de la empresa adjudicataria la realización y aprobación de los Proyectos Técnicos de toda la instalación central de gases.
Cualquier medida o actuación que la empresa adjudicataria pretenda acometer, deberá contar con la aprobación previa del centro de gestión.

5.4- El suministro de gases a cada red canalizada del centro, se realizará, de forma preferente, desde los depósitos criogénicos de almacenamiento y, en caso de emergencia, desde las baterías de botellas de reserva, que existirán a tal efecto en las centrales de gases con capacidad no inferior al consumo de cada centro.  

5.5- Se entiende por depósito criogénico, los depósitos fijos con una capacidad mayor o igual a 800 litros. Los adjudicatarios estarán obligados, si así lo demandase el centro de gestión, a colocar depósitos criogénicos en los centros con un consumo mensual por producto mayor de 1.500 m3 o 300 kg en el caso de protóxido de nitrógeno.


5.6.- Las obras de infraestructura y las instalaciones que realice la empresa adjudicataria pasarán a ser propiedad del centro, excepto las instalaciones criogénicas instaladas dentro de su recinto vallado que al ser propiedad del adjudicatario, se entiende que se encuentran depositados en el centro, sin que este quede obligado a ningún tipo de compensación económica o compromiso, ni presente ni futuro, ni tan siquiera cuando el proveedor dejara de prestar sus servicios, sea cual sea la resolución o extinción del contrato de suministro.

5.7.- Todos los gastos originados por el mantenimiento y conservación en buen estado de la instalación criogénica dentro del recinto vallado y de su unión con la red general de distribución de gases, serán por cuenta del adjudicatario, al ser propietarios de lo detallado anteriormente.

5.8.- El centro dispondrá de una llave de cada recinto vallado donde esté ubicada cada instalación criogénica para que, en caso de emergencia, se pueda tener acceso al mismo.

5.9.-La empresa adjudicataria estará obligada a indemnizar al centro por todos y cada uno de los perjuicios que, por razón de fallos o averías ocurridos en el sistema completo de cada instalación criogénica, le hayan sido producidos.

5.10.-La empresa adjudicataria dotará a cada "instalación criogénica", de la protección contra-incendios reglamentaria y necesaria para el fin a que se destina.

5.11.-El adjudicatario se compromete a realizar revisiones periódicas, de conformidad con los protocolos que en cada caso estén establecidos, de todas las instalaciones, así como a mantener las botellas de sus rampas en perfecto estado conforme a la reglamentación vigente dentro del precio de adjudicación.
5.12.-El plazo de entrega de los suministros de gases medicinales será como máximo de 48 horas desde la fecha del pedido. En casos urgentes derivados de situaciones intempestivas como, por ejemplo, averías en las instalaciones, el suministro se realizará como máximo a las 12 horas siguientes a la notificación del pedido.
Será obligatorio cumplir con los plazos de entrega salvo en los casos de fuerza mayor.
5.13.-INSTALACIONES PROPIEDAD DEL ADJUDICATARIO
Serán por cuenta del adjudicatario, y de su propiedad, todas las instalaciones necesarias para realizar el suministro, las cuales deberán cumplir la normativa vigente y que, entre otras, son las siguientes:
5.13.1.-Depósitos de oxígeno líquido con accesorios, protecciones y sistemas de válvulas necesarios. La capacidad quedará definida de forma que cubra la demanda de cada centro.
5.13.2.-Depósitos de nitrógeno líquido con todos los accesorios necesarios para poder efectuar cargas de nitrógeno a cualquier vaso Dewar de muestras, alimentación o transporte de nitrógeno para congelación de muestras biológicas y adecuadas a la necesidad de demanda del centro.

5.13.3.- Producción de Aire Sintético por Mezclador

El sistema de producción de aire sintético se realizará a través de mezclador y/o bloques de botellas externos. Se dispondrá de:

· Mezclador de gases (N2 y 02), con todos los elementos necesarios para que el suministro se haga en fase gaseosa y con las características requeridas por la farmacopea española y europea.
· Evaporador de oxigeno liquido con gasificadores y accesorios para su correcto funcionamiento.

· Evaporador de nitrógeno líquido con gasificadores y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

· Bloques de botellas en rampas de emergencia y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, con el fin de asegurar la continuidad del suministro y su no interrupción.

· En depósitos criogénicos de oxígeno, nitrógeno con alimentación a mezclador y alimentación a canalización independiente de oxígeno medicinal, habrá que disponer de especiales medidas de seguridad para evitar retornos, en concreto doble válvula de retorno en línea de salida.
Será por cuenta del adjudicatario, en el caso que el centro opte por aire sintético, la adaptación de la red de aire a las nuevas exigencias, derivadas de la puesta en marcha del mezclador de aire sintético medicinal, para lo cual deberá realizar en la red de distribución actual, las modificaciones y ampliaciones necesarias para poder dar servicio de aire sintético medicinal a través de mezclador y aire motriz a través de los compresores propiedad de cada centro. 

Esta reforma en la instalación incluirá una conexión manual entre las redes de aire medicinal por mezclador y la de aire motriz, por si fuera necesario utilizar cualquiera de los dos sistemas de producción de aire como suministro a las dos redes, en caso de averías, modificaciones u otras acciones. Se incluye en las obligaciones del adjudicatario el análisis periódico, según se recoge en el apartado 8.5 del presente anexo, de este aire medicinal generado mediante los compresores para garantizar su calidad mínima exigida en el apartado c) del punto siguiente.
5.13.4.-Producción aire medicinal por compresor y botellas
En el caso opcional de que la producción del aire medicinal se realice mediante la instalación de un sistema modular de compresores, este deberá cumplir las siguientes condiciones: 

a) Instalaciones:

· Módulo de compresores.

· Calderín de regulación.

· Separador de aceite (según el caso).

· Sistemas de purificación y filtración.

· Secador.

· Filtros bactericidas.

· Homogeneizador.

· Catalizador.
Con el fin de garantizar la prestación de aire medicinal, todos los módulos del sistema descrito estarán duplicados y cada uno de ellos será capaz de producir individualmente la demanda necesaria (media y punta) del Centro. Dispondrán de automatismos para la alternancia de funcionamiento de cada uno, con objeto de permitir las labores de mantenimiento a la vez que dar una mayor operatividad al sistema.

La instalación estará dotada de CONTADORES homologados de aire, para la medición del aire producido en m3, a efectos de control de la facturación.

Utilidad por línea/hora: 40 m3 para consumos inferiores 200.000 m3 y 80 m3 para consumos mayores de 200.000 m3.

b) Suministro alternativo:

· Bloques de botellas y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento y capaces de garantizar la continuidad del suministro, en caso de avería del sistema, un mínimo de 48 horas.

· Equipo de medida que garantice la continuidad del suministro de aire medicinal en caso de avería del mismo.
c)  Calidad del aire

La calidad mínima que deberá reunir el aire producido será la contemplada en la legislación y normativa vigente al respecto, y en todo caso esta no será superior a los valores de los parámetros de calidad siguientes:

· Aceites 0.1 mgr/m3
· Punto de rocío - 40° C.

· Partículas Inferior a 0,01 micras

· CO    
5 ppm.

· CO2   
350 ppm.

· SO2     
1 ppm.

· NOx    
1 ppm.

· Agua   67 ppm.

5.13.5.- Sistema de regulación, control y seguridades:
La empresa adjudicataria instalará, o adecuara los existentes, a su cargo y sin coste alguno adicional para cada Centro, los sistemas pertinentes, al efecto de poder monitorizar y controlar los parámetros en las condiciones que se indican a continuación.

Los parámetros controlados para cada instalación, serán como mínimo:

	SISTEMA
	PARAMETRO
	CONDICIONES

	TANQUES DE OXIGENO (O2)
	Nivel
	Indicación continua en remoto del contenido en litros

	
	Presión de salida DEL TANQUE
	

	
	Presión rampa n° 1
	

	
	Presión rampa n° 2
	

	
	Presión Red
	

	TANQUE DE NITROGENO (N2)
	Nivel
	Indicación continua en remoto del contenido en litros

	
	Presión
	

	  PROTOXIDO (N2O)
	Presión Bloque de Botellas 1
	

	
	Presión Bloque de Botellas 2
	

	
	Presión Red
	

	
	Presión de salida
	

	AIRE MEDICINAL POR MEZCLADOR
	% O2
	

	
	Presión Bloque de Botellas 1
	

	
	Presión Bloque de Botellas 2
	

	
	Curva funcionamiento compresor Nº 1
	

	AIRE MEDICINAL POR COMPRESOR
	Curva funcionamiento compresor Nº 2
	

	
	% O2
	

	
	Punto de Rocío
	

	
	ppm CO2
	

	
	ppm CO
	

	
	Presión Bloque de Botellas 1
	

	
	Presión Bloque de Botellas 2
	

	
	Caudal instantáneo consumido
	

	
	Caudal totalizado por el contador
	


Las mediciones de parámetros serán en continuo y se dispondrá de un sistema de alarmas para cada uno de ellos, fijadas para valores máximos y mínimos de los mismos. Cada centro dispondrá de los terminales de acceso, en los puntos que se indiquen por parte de la Dirección, con todos los parámetros disponibles.

5.13.6.-Rampas de Emergencia: 

En el caso de O2, N2O y aire sintético, serán por cuenta del adjudicatario, las botellas que alimentan las rampas de emergencia y con capacidad suficiente para suministrar, en caso de fallo de la fuente principal, los gases necesarios para el desarrollo de la actividad normal de cada centro, durante un periodo mínimo de 24 horas.
Si la causa que motivara la entrada en servicio de las rampas de emergencia fuera imputable a los adjudicatarios como responsables de la instalación criogénica, todos los gastos derivados de reposición serán por cuenta de los mismos 
5.13.7.- Sistema de Televigilancia: 

Todo sistema de producción estará controlado y vigilado por el adjudicatario durante las 24 horas del día y los 365 días del año mediante sistema de TELEVIGILANCIA, con objeto de garantizar una respuesta inmediata ante cualquier anomalía del sistema y la reparación, en un plazo no superior a 6 horas en situación de emergencia, desde la detección o notificación de la alarma correspondiente.

Se facilitará al SNS-OSASUNBIDEA acceso libre al sistema de televigilancia y a los datos de telemetría para tener información en continuo de los volúmenes disponible y las condiciones de almacenado de los mismos; se debe adaptar el sistema para facilitar a cada centro la lectura en continuo del volumen real, medido en litros, contenido en cada tanque.
Todas las instalaciones propiedad y/o a cargo del adjudicatario, aun siendo propiedad del SNS-O, deberán ser mantenidas a su cargo en condiciones operativas óptimas durante el periodo de vigencia del contrato.

5.14.- INSTALACIONES PROPIEDAD DE CADA CENTRO
Necesarias para el suministro de gases: 

· Central de oxígeno, con cuadro de conmutación y colector de botellas 
· Central de aire medicinal, con cuadro de conmutación y colector de botellas 

· Central de protóxido de nitrógeno, con cuadro de conmutación y colector de botellas.

· Central de dióxido de carbono, con cuadro de conmutación y colector de botellas (Hospital García Orcoyen) 
Por central de gases se entiende la instalación conjunta de rampas de oxígeno, y/o protóxido, y/o aire medicinal, y/o dióxido de carbono, con sus latiguillos, presostatos, cuadros neumáticos, y otros elementos que componen el sistema.
Otras instalaciones: 

· Compresores e instalación para aire industrial: A cargo del centro sanitario. El centro sanitario puede solicitar su acoplamiento, si no lo está, a red de aire medicinal por cuenta del adjudicatario (los análisis del aire para uso medicinal producido si los debe realizar el adjudicatario)

· Instalación de vacío: A cargo del centro sanitario. 
· Producción de aire medicinal en el Hospital García Orcoyen.
5.15.- DESCARGA DE OXÍGENO Y NITRÓGENO LÍQUIDO EN CISTERNA

En su caso, se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

5.15.1.- Para el suministro de oxígeno y nitrógeno líquido en cisterna, el adjudicatario notificará con antelación la descarga de la cisterna al responsable que designe el Centro para que verifique, de forma previa a la misma, si los datos analíticos del lote que se va a descargar son conformes.

5.15.2.- El nivel mínimo de alerta para el llenado del tanque será establecido de forma que garantice el suministro asistencial del centro para un tiempo suficiente para la programación y recepción de una nueva descarga en el caso de que la verificación de los controles no sea conforme. La capacidad de respuesta del adjudicatario ante estas eventualidades nunca será superior a 24 horas para suministros ordinarios, y 12 para suministros urgentes derivados de situaciones intempestivas.

5.15.3.- El adjudicatario dispondrá de un sistema de control por telemetría, procediéndose según las siguientes etapas:

· Registro del valor de nivel del tanque en el que se produce el relleno.

· Conformidad del centro para realizar la descarga, que deberá ser programada por el laboratorio farmacéutico con el centro.

· Registro del valor de nivel del tanque después del llenado.

· Registro de la cantidad descargada. La cantidad transvasada nunca superara un nivel superior al 90% de la capacidad útil.

· En la descarga se entregarán: el original del ticket del contador de la cisterna con la cantidad descargada (en volumen o en masa). Este ticket se acompañará de la copia del documento que acredite la homologación del contador (equipo, calibración y fecha, intervalos de incertidumbre de los resultados) y fecha de validez del certificado de homologación (si no han sido entregados con anterioridad). 

· Cada descarga de Oxigeno y Nitrógeno se acompañará con el certificado del lote emitido por el Director Técnico Farmacéutico del laboratorio farmacéutico suministrador.

Con estos parámetros se podrá estimar el control de fugas por rebosamiento y la idoneidad de la periodicidad de llenado.

5.16.- TRANSPORTE Y TRASVASE DE OXÍGENO Y NITRÓGENO LÍQUIDO EN CISTERNA

En su caso, el adjudicatario transportará a su cargo y riesgo el gas en camiones cisternas, habilitados al objeto, cumpliendo la normativa vigente. El trasvase se realizará bajo su responsabilidad a los tanques de almacenamiento situados en terrenos del centro hospitalario.

Se transvasará una cantidad tal en cada suministro que el depósito criogénico no quede llenado nunca a un nivel superior al 90% de su capacidad total. El centro de gestión no estará obligado a pagar ningún suministro que se realice haciendo rebasar la fase liquida o de forma tal que se produzca o precise un venteo posterior del tanque.
5.17.- ALBARANES DE SUMINISTRO-TRAZABILIDAD

En la descarga de gases medicinales se debe incluir, al menos, la documentación:

· Albarán de entrega generado automáticamente a partir del contador de la cisterna, entregando el original en papel al centro sanitario. Copia de la trazabilidad del transporte: hoja de ruta, permisos.
· Certificado de calidad de los gases suministrados.

· Certificado vigente de calibración del contador.

A fin de completar y automatizar la trazabilidad y el seguimiento de las descargas, de manera rápida, directa y sistemática, el adjudicatario deberá incorporar en su logística de suministro y trasiego un sistema de transmisión electrónica de estos datos a los sistemas de cada Centro, de manera que se pueda disponer de esta información en tiempo real o en un plazo de pocas horas; deberá disponer dicho sistema y facilitarlo a SNS-O, quien, en última instancia, debe aprobarlo. El sistema necesario deberá estar implantado en los primeros meses de ejecución del contrato.

No se admitirán albaranes con los datos de descarga escritos a mano, salvo excepciones   debidamente justificadas.
5.18.-AVERIAS

En caso de avería en los tanques o canalización hasta la central de gases, se compromete a reparar la misma en un plazo no superior a 24 horas, desde que se comunique por parte del centro de gestión. 
En el caso de que la avería comprometa la seguridad de la instalación, se considerará tramitada como urgente y se deberá reparar la misma en un plazo no superior a 6 horas.
6.  CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO EN BOTELLAS 

El suministro lo realizará el adjudicatario por su cuenta y riesgo, en el lugar reservado a tal efecto, en los plazos fijados en el presente Pliego y de acuerdo con las necesidades de cada Centro.
Incluirá, además del propio suministro, la manipulación, conservación, transporte y mantenimiento.
6.1.- CONDICIONES DEL PRODUCTO

La pureza y calidad del gas cumplirá con las condiciones legales establecidas anteriormente

Los centros, junto con cada envase, podrán pedir al adjudicatario, y éste queda obligado a suministrar, al precio establecido, un certificado individualizado, firmado por persona responsable, en el que garantice de forma fehaciente la calidad y pureza del gas que se suministre e indique las fechas de preparación y caducidad.

Para que pueda garantizarse la calidad del gas por el proveedor desde la salida de sus instalaciones hasta su utilización, este precintará el acoplamiento de salida de los envases de modo que se detecte cualquier manipulación que pueda realizarse en la misma.

6.2.- CONDICIONES DEL ENVASE
Los envases usados, corresponderán a modelos debidamente legalizados ante organismos competentes de la C.E. y cumplirán lo establecido por el vigente Reglamento de Aparatos a Presión.

Todos los envases irán provistos, debidamente protegidos por "tulipa", de válvulas cuyos acoplamientos cumplan lo que establece la Norma-3 de la ITC.MIE-AP7, estarán identificados con los colores que dictamina la Norma-4 de la misma, y de una etiqueta en lugar bien visible, que indique el tipo de gas y que cumple con lo previsto por la normativa europea.

En la misma etiqueta o en otra, además de la fecha de carga y fecha límite de caducidad o de uso, habrá de figurar instrucciones pertinentes en caso de emergencia.

En los casos de las botellas compactas portables, de aluminio, con una capacidad de 5 litros, además de los grifos y tulipas que define la normativa indicada, deberán estar provistas de: asa ergonómica para su transporte, soporte para silla y camilla, salida de toma de caudalímetro (regulador 0 a 15 l/minuto) y toma de pared a una presión constante de 3 bar. En caso de ser posible, también dispondrán de: indicador digital de presión, nivel de llenado y tiempo restante de uso (el tiempo restante de uso será en función del caudal previamente seleccionado), alarma de baja presión y tiempo de suministro. 

6.3.- CONDICIONES DEL SERVICIO
El adjudicatario, por su cuenta y riesgo, transportará desde sus instalaciones hasta cada Centro, los envases llenos, y retirará del Centro los vacíos, con un medio de transporte adecuado, según lo estipulado en el Reglamento de transporte por carretera ADR, y cumpliendo la normativa que en cada momento sea de aplicación.

Para la entrega de cilindros llenos y retirada de los vacíos, el adjudicatario solicitará, siempre, la presencia de personal responsable del Centro que comprobará y verificará el albarán de entrega.

El plazo de entrega de los productos será como máximo de 24 horas desde la realización del pedido, siendo de 12 horas en caso de urgencia. En el caso de que se traten de mezclas especiales no comercializadas habitualmente el plazo de entrega será como máximo de un mes.
El stock de botellas en cada Centro será acordado con este, para todas ellas y, especialmente, en el caso de las “botellas pequeñas compactas de oxígeno medicinal portables de 5 litros” (utilizadas en urgencias y emergencias y distribuidas por departamentos)

El stock inicial considerado para este último tipo de botellas es:

	BOTELLA COMPACTA PORTABLE 5 litros de OXIGENO MEDICINAL 
	HOSPITAL de NAVARRA
	VIRGEN del CAMINO
	UBARMIN
	REINA SOFIA
	G. ORCOYEN

	
	401 unidades
	166 uds
	25 uds
	50 uds
	60 uds


El adjudicatario, podrá ofrecer, sin costo alguno, las mejoras complementarias que consideren oportunas siempre que estén dirigidas a mejorar la calidad del producto y/o servicio.
6.4.- CONDICIONES DE SEGURIDAD
Será por cuenta del adjudicatario la adaptación de todos los soportes/sistemas de sujeción actuales de los distintos centros; por el cambio a otro modelo de botellas, que se produzca respecto a la situación actual, para así poder utilizar el nuevo formato si tener riesgos de caídas del nuevo material utilizado.
6.5.- CONDICIONES DE TRAZABILIDAD
Se debe tener una completa trazabilidad de las botellas suministradas, especialmente de las “botellas pequeñas compactas de oxígeno medicinal portables de 5 litros” (utilizadas en urgencias y emergencias y distribuidas por departamentos) para conocer la situación física y farmacéutica de las mismas.

Para ello, el adjudicatario debe disponer una herramienta informática que, basada en el número de identificación de cada botella, y a través de códigos de barras o códigos QR o cualquier otro similar, permita, mediante su integración en dispositivo PDA o similar la trazabilidad intrahospitalaria para asegurar, como mínimo:
· el registro de los pedidos por departamentos intrahospitalarios

· el seguimiento de los pedidos por el departamento responsable en el centro sanitario

· el control y la toma automática de los datos del envase y del producto en la recepción

· el seguimiento y control de la distribución de botellas por departamentos intrahospitalarios

· el control de las botellas vacías retiradas al almacén hospitalario

Dicha herramienta debe sistematizar la trazabilidad de dichas botellas y el tratamiento de estos datos de manera rápida, directa y sencilla.

El adjudicatario, deberá disponer dicho sistema y facilitarlo a SNS-O, quien, en última instancia, debe aprobarlo.

7. AUDITORÍA INICIAL 
Con el fin de determinar el estado de conservación de las instalaciones actuales y detectar posibles defectos, se considera necesario realizar, dentro de los 12 primeros meses de ejecución de contrato, una auditoría del total de las instalaciones de los centros incluidos en este contrato. 

En el caso de detectar defectos que comprometan la seguridad de utilización o de suministro, éstos deberán ser corregidos de inmediato, siendo los costes de estas reparaciones asumidos por la empresa adjudicataria.
En el informe resultante se indicarán las actuaciones necesarias para corregir los defectos detectados y se aportarán sugerencias para optimizar las instalaciones.
8. ASISTENCIA TÉCNICA
La asistencia técnica incluye:
8.1.- PLAN DE FORMACION DEL PERSONAL
La empresa adjudicataria presentará, previamente al inicio del periodo de ejecución del contrato de suministro, un plan de formación de personal en el que se debe prever la realización de cursos de formación sobre la materia objeto del contrato, dirigidos, de manera diferenciada, al personal técnico y al personal sanitario de los centros sanitarios, sin coste alguno. El mismo debe ser impartido por técnico o técnicos cualificados en la materia.

Se impartirán presenciales y se desarrollarán en las instalaciones del SNS-O (el número de sesiones variará en función de las personas a formar)

· Para Personal de Mantenimiento: mínimo 4 sesiones de un mínimo de 5 horas de duración cada uno, a requerimiento de cada centro.

· Para Personal Sanitario: mínimo 4 sesiones de un mínimo de 4 horas de duración cada uno.

· El temario del curso se facilitará en formato electrónico.

· Documentación gráfica, que permita consultas rápidas sobre los elementos objeto del contrato: gases, depósitos, instrumentos.
La programación de los cursos se consensuará entre adjudicatario y los centros sanitarios, contemplando todos los aspectos del suministro y manipulación de los gases y las instalaciones:

· Gases Medicinales: Definición, Seguridad en su uso, etc.

· Farmacovigilancia.

· Revisión de equipos, instrumentos, componentes de las instalaciones. 
· Trasiego y distribución de los gases: seguridades, equipos.
· Legislación y Normativa.

La documentación gráfica se actualizará a razón de las novedades que se produzcan en cualquiera de los elementos objeto del contrato.

Puntualmente, el adjudicatario deberá realizar otras sesiones formativas cuando se produzcan variaciones sustanciales en la gestión de los gases: cambios en la forma de suministro, cambios en las instalaciones, cambios en la normativa, aumento o cambios en el personal de los centros sanitarios, etc., bien a requerimiento de los centros o propia iniciativa y dirigido al personal afectado.
Se puntuará la disponibilidad por parte del licitador de plataforma “On-Line” para formación continuada, disponible desde el inicio del periodo de ejecución. El adjudicatario facilitará el libre acceso para los centros sanitarios y la misma deberá ser actualizada y mantenida durante el periodo de ejecución del contrato. 
8.2.- ASESORAMIENTO
La empresa adjudicataria, deberá asesorar a los Servicios de Ingeniería sobre:

· Nuevas instalaciones de depósitos criogénicos, cuadros de distribución, canalizaciones, sistema de alarma, equipos, variación de la normativa aplicable, etc.

· Sustitución o adecuación de manorreductores para equipos de electro medicina e industriales.
8.3.- MANTENIMIENTO
El mantenimiento de instalaciones (incluido el sistema de tele-vigilancia) comprenderá el conjunto de centrales incluyendo cuadros de conmutación, rampas de emergencia, latiguillos, presostatos, cuadros neumáticos, y en general, todos los elementos integrantes de las instalaciones, a cargo del adjudicatario, sean propiedad suya o de los centros sanitarios. La periodicidad de las revisiones de mantenimiento deberá ser como mínimo trimestral. 
Los licitadores presentarán un plan de mantenimiento preventivo y, de acuerdo con los servicios técnicos, realizarán el mantenimiento preventivo y revisiones sistemáticas desde las fuentes principales de suministro de los distintos gases medicinales, hasta colectores de distribución de las subcentrales de todas las instalaciones, incluyendo comprobaciones de estanqueidad y funcionamiento, así como la adecuación a la normativa vigente de las instalaciones, que será de exclusiva responsabilidad del adjudicatario durante el periodo de vigencia del contrato.

Una vez realizadas las revisiones de mantenimiento preventivo planificadas, se presentará un informe en el que se especifiquen los defectos detectados.
Los costes del mantenimiento (tanto preventivo como correctivo) de las instalaciones propiedad del adjudicatario correrán por cuenta del mismo.

Se considerarán los tiempos establecidos en el apartado 5.18 de las prescripciones técnicas, para la resolución de averías normales y de urgencia o emergencia

En las instalaciones propiedad del Centro, los costes de mantenimiento correctivo como consecuencia del preventivo se facturarán aparte, previa aprobación de la Dirección del centro, debiendo presentar precios unitarios de materiales y mano de obra necesaria para la realización de las reparaciones.
8.4.- DISPONIBILIDAD

La empresa adjudicataria pondrá a disposición del centro personal especializado para atención de incidencias durante las 24 horas, los 365 días del año durante el periodo de vigencia del contrato.
8.5- ANALÍTICAS 

La empresa adjudicataria realizará todas las analíticas necesarias para facilitar, en tiempo y forma, los registros e informes solicitados en el apartado 11, entre ellas las correspondientes a la calidad del aire medicinal producido por compresores, tanto los específicos para esa producción como los de producción de aire industrial acoplados al aire medicinal.

El adjudicatario deberá realizar y facilitar cualquier informe solicitado por los centros sanitarios sobre elementos objeto del contrato.
8.6- PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD

Cuando corresponda efectuar la prueba periódica de estanqueidad obligatoria de cada instalación, ésta será realizada por el proveedor, teniendo dispuestas en el centro correspondiente las botellas necesarias para suplir el suministro a través de la canalización, facturando los m3 consumidos de las botellas al precio que se estipule para el suministro en líquido.
En ningún momento debe verse interrumpido el suministro correspondiente.
9. PLAN DE EMERGENCIA
El adjudicatario deberá cumplir, en todo momento, las normas sobre prevención de riesgos laborales exigidas para todo el proceso del suministro de los gases.
La empresa adjudicataria presentará, previamente al inicio del suministro, un Plan que, presentando calidad y precisión, aporte la siguiente información:
· Definición de responsable ante cualquier incidencia (identificación y teléfonos de contacto permanente, y su sustituto, serán incluidos en el Plan de Emergencia del adjudicatario)
· Proceso por el cual, una vez se haya instruido en éste sentido a todo el personal de su empresa implicado en esta licitación, llegará hasta el responsable la notificación de haber sucedido un incidente.

· Medidas inmediatas a tomar ante un incidente y medidas posteriores hasta su completa resolución.

· Medidas inmediatas a tomar en caso de fallo generalizado de las instalaciones, catástrofes naturales y otras situaciones de emergencia para garantizar el suministro de gases medicinales.

· Proceso por el cual se informará al SNS-O de cada incidente.

· Proceso por el cual se informará a las Administraciones que puedan estar afectadas por un incidente. 
El adjudicatario, presentará el Plan de Emergencia haciendo mención a las particularidades de cada una de las zonas donde radican los Centros Sanitarios: Pamplona, Estella y Tudela. 

El plan de emergencia presentado quedará supeditado a su aceptación por parte de SNS-O, en función de los criterios expuestos anteriormente y de las consultas que pueda efectuar a otras Administraciones o técnicos del SNS-O.

10. OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DEL SUMINISTRO
1. DEL ADJUDICATARIO ENTRANTE 
Acometerá las siguientes acciones y facilitará la siguiente documentación al inicio del Suministro:

· Entregar al centro, los proyectos técnicos y certificados de un organismo de control autorizado de Instalación acorde a la Normativa vigente. 

· Entregará un "Manual de Servicio" sobre utilización, manejo y seguridad a seguir para el correcto funcionamiento de la instalación, que incluirá un procedimiento de actuación para el caso de emergencia en los tanques criogénicos.

· Presentación del original o fotocopia compulsada, notarial o administrativamente, de la póliza de seguro de responsabilidad civil por siniestro suscrito por la empresa, y del último recibo abonado. Deberán estar disponibles desde el primer día de ejecución del contrato
· Realizará todas las pruebas legales necesarias ante la dirección del centro.

· Presentará compromiso formal y específico de mantener las instalaciones de acuerdo con la legislación vigente en cada momento, significando que cualquier modificación correrá a su cargo.
· En el caso de que la adjudicación implique cambio de adjudicatario, el nuevo adjudicatario presentará un proyecto de cambio de depósitos que cumpla la normativa vigente. Durante este cambio, se deberá garantizar en todo momento el suministro continuado de los gases medicinales.
· Presentación del plan de Formación de acuerdo al apartado 8.1 de estas Prescripciones Técnicas, a entregar previamente al inicio de la ejecución del contrato de suministro.

· Presentación del Plan de Emergencia de acuerdo al apartado 9 de estas Prescripciones Técnicas. A entregar previamente al inicio de la ejecución del contrato de suministro.

2. DEL ADJUDICATARIO SALIENTE

El adjudicatario saliente tendrá a su disposición el material y equipo depositados dentro de los recintos vallados, material y equipos que serán desmontados y retirados por el propio adjudicatario, sin que el centro hospitalario tenga que abonar cantidad alguna por la retirada y trabajos necesarios, responsabilizándose y respondiendo este de los deterioros que se produzcan sobre las vallas, plataformas y demás instalaciones; debiendo quedar estas en situación de poderse acoplar un nuevo equipo.  

Las labores de coordinación para la retirada serán autorizadas por la Dirección del Centro y con la condición esencial de mantener de forma continua el suministro de los gases medicinales. 
A tal efecto, se levantará un Acta de retirada entre ambas partes.
El adjudicatario saliente tendrá, asimismo, obligación de extender garantía por un año, a partir del día de finalización del contrato, sobre los trabajos de mantenimiento realizados, incluyendo tanto los elementos, equipos, instrumentos sustituidos y/o reparados como los trabajos de mantenimiento de las instalaciones realizados.
11. REGISTROS PERIODICOS A FACILITAR
Además de los Albaranes de entrega EN CADA DESCARGA, que deben incluir los consumos y certificados de calidad de los gases suministrados y han de ser transmitidos a los centros en las condiciones indicadas en los puntos 5.16.3 y 5.17 de estas Prescripciones Técnicas, el adjudicatario entregará, siempre en formato electrónico, los informes siguientes a los Centros Sanitarios.

11.1.- SOBRE CONSUMOS E INSTALACIONES 

MENSUALMENTE

· Consumo de cada uno de los gases, tanto líquido como en botellas y coste de cada uno.

BIMESTRALMENTE (también deben ser remitidos al Servicio de Infraestructuras del SNS-O)

· Relación de los suministros efectuados en ese periodo, indicando el nombre del Centro peticionario, cantidad de m3, litros o Kg. suministrados, el precio por unidad (m3, litro o Kg.) y el importe total en euros.

TRIMESTRALMENTE
· Situación actual de los equipos e instrumentos que componen instalaciones.
· Aspecto general actual de las instalaciones, conducciones y elementos integrantes.
· Anomalías o incidencias acontecidas en ese periodo. 

· Consumos de cada uno de los gases e importes unitarios totales.
ANUALMENTE
· Situación actual de los equipos e instrumentos que componen instalaciones.
· Situación actual de las instalaciones, redes de distribución y sus elementos integrantes, localización de fugas.
· Relación de anomalías o incidencias acontecidas en ese periodo y sus soluciones. 

11.2.- SOBRE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

El adjudicatario facilitará al Centro Hospitalario, además de la información requerida en otros puntos:

EN CADA DESCARGA

· Certificado de calidad de los gases en suministrados.

QUINCENALMENTE

· Certificado garantizando la calidad del aire medicinal producido por mezclador (deberá cumplir los valores máximos indicados en el punto 5.14.5.c de estas Prescripciones Técnicas)

ANUALMENTE (a coordinar con los responsables de cada centro)

· Analítica de la calidad del aire producido por los compresores (tanto para los propios para producción de aire medicinal como los de producción de aire industrial acoplados para producción de aire medicinal)

· Analítica de la calidad del aire tras los secadores de absorción existentes en las líneas de distribución.

· Certificado de emisiones a la atmósfera del protóxido de nitrógeno, de acuerdo a la legislación Medioambiental vigente de aplicación. 

Cualquier otro informe solicitado por cualquiera de los Centros Sanitarios.

Los formatos modelo de todos los informes anteriores se incluirán en el documento de Organización de la Logística a presentar como criterios no cuantificables mediante fórmulas. 

La información se facilitará a los centros en formato electrónico.

12. FORMA DE PAGO
CONCEPTOS FACTURABLES: 
Para la facturación de gases se aplicarán los siguientes aspectos:

· La unidad de medida y facturación para oxígeno y nitrógeno será el m3.

· La unidad de medida y facturación para protóxido de nitrógeno y dióxido de carbono será el kg.

· El aire medicinal sintético se facturará por sus componentes, en los porcentajes del 21% de oxígeno y el   79% de nitrógeno.

· La unidad de medida y facturación del aire medicinal por compresor será el m3.
· Se aplicarán los equivalentes reflejados en el cuadro de equivalencias, a temperatura de 15° C y presión de 1 bar.

	TABLA DE EQUIVALENCIAS

	Tipo de Gas
	VOLUMEN (m3)
	PESO (kg)
	Volumen de Líquido (l)

	OXIGENO - O2
	1
	1,342
	1,175

	
	0,745
	1
	0,876

	
	0,850
	1,141
	1

	PROTOXIDO DE NITROGENO - N2O
	1
	1,847
	1,511

	
	0,541
	1
	0,818

	
	0,662
	1,223
	1

	AIRE
	1
	1,2257
	1,402

	
	0,816
	1
	1,144

	
	0,713
	0,875
	1

	NITROGENO
	1
	1,1874
	1,469

	
	0,842
	1
	1,238

	
	0,679
	0,807
	1

	DIÓXIDO DE CARBONO - CO2
	1
	1,848
	1,569

	
	0,541
	1
	0,849

	
	0,637
	1,178
	1


La facturación del suministro de gases será por producto y en valor neto integral, es decir, que el precio incluirá el producto, manipulación, uso, conservación, transporte, alquileres, mantenimiento de tanques criogénicos y botellas, instalaciones auxiliares, canon del medicamento, etc.

Asimismo, el precio incluirá cualquier aspecto referenciado en este pliego de prescripciones técnicas y los impuestos legales vigentes. 
En el suministro de aire sintético medicinal, se entiende que, en los precios de oxígeno líquido y nitrógeno líquido, se incluirán el alquiler y mantenimiento del mezclador necesario para su producción, así como, en el caso de bloques de botellas incluirá el alquiler de las mismas.
En el suministro de aire medicinal por compresor, se entiende que en el precio de m3, se incluirán el alquiler y mantenimiento del equipo necesario para su producción.

A nivel de medida de comprobación, el centro hospitalario podrá realizar pesada del camión, antes y después del trasvase.

Con los datos obtenidos se realizará la emisión del albarán correspondiente.
Será condición indispensable que hayan sido entregados los informes y los certificados solicitados en el presente pliego, incluyendo los pedidos en el apartado 11 de este anexo de Prescripciones Técnicas, para la tramitación de la factura correspondiente.
ANEXO 8: RELACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
(A entregar en caso de ser adjudicatario, en la “DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN”)
D/Dña. .................................................................... con DNI .......................... y domicilio en ......................... calle ................................................................, actuando en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda.............................................................................. con NIF ........................ y domicilio en ........................... calle............................................................

Propone la siguiente relación de personal técnico para la ejecución del contrato de “suministro de gases medicinales en los centros sanitarios dependientes del SNS-Osasunbidea y el mantenimiento integral y control de las instalaciones implicadas en su distribución a los respectivos centros sanitarios SNS-O (OB16/2021)”, y se compromete a mantenerla durante la duración total del contrato:
	PLANTILLA TÉCNICA MÍNIMA
	PROFESIONALES TÉCNICOS (Personas físicas)

	Gestor comercial de contrato (Titular)
	

	Responsable de Seguridad y 
medio ambiente (Titular y suplente)
	

	Responsable de farmacovigilancia (Titular y suplente)
	

	Responsable de datos y comunicaciones informáticas (Titular y suplente)
	

	Conductores (3 Titulares)
	

	Consejero de Seguridad de Transporte de mercancías peligrosas. (Titular)
	

	Responsable de mantenimiento y asistencia técnica (Titular y suplente)
	


Se deberá aportar la documentación establecida en el apartado 6.2 del Cuadro de características del contrato para acreditar la solvencia de los profesionales que aparecen en esta relación, en los que se apoye la solvencia profesional o técnica exigida (Gestor comercial del contrato, Responsable de seguridad y medio ambiente, Responsable de farmacovigilancia, Responsable de datos y comunicaciones informáticas, conductores, consejero de Seguridad de Transporte de mercancías peligrosas y Responsable de mantenimiento y asistencia técnica).

El cambio durante el transcurso de la ejecución del contrato de cualquier persona que figure en la presente relación, requerirá autorización previa por escrito del SNS-O. Además, el nuevo profesional que se proponga por parte del adjudicatario deberá aportar toda la documentación que haya sido requerida a la persona a quien sustituya.

En ………………………. a ………. de ………………… de 2022
Firma de la persona representante legal de la empresa.
ANEXO 9:  INSTRUCCIONES PARA CONSTITUIR LA GARANTÍA DEFINITIVA
(A entregar en caso de ser adjudicatario, en la “DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA FORMALIZACIÓN”)
Instrucciones para constituir la garantía mediante AVAL BANCARIO:

Los impresos e instrucciones para la formalización del Aval están disponibles en la dirección: http://www.navarra.es/home_es/Servicios/Recursos/Impresos+de+Tesoreria.htm
El Aval se depositará en la Sección de Tesorería del Departamento de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra y le entregarán dos resguardos del depósito (uno para ‘el depositante’ y otro para ‘el centro gestor’). 

Entregar el ejemplar del depósito ‘para el centro gestor’ en el Servicio de (PONER NOMBRE DE UNIDAD GESTORA).

Para constituir la garantía en METALICO:

Entrar en la siguiente dirección de Internet, eligiendo el modelo que proceda: 

Persona jurídica: https://hacienda.navarra.es/IngresosNoTributarios/frm705.aspx?cn=1900011101
Persona física: https://hacienda.navarra.es/IngresosNoTributarios/frm705.aspx?cn=1900012101
Personas extranjeras: https://hacienda.navarra.es/IngresosNoTributarios/frm705.aspx?cn=1900013101 

Nos encontramos con la Carta de Pago (705), para cumplimentar datos.

Después de cumplimentar el impreso, CLICAR en ‘ENVIAR’ y se generará la carta de pago, visualizando en pantalla el número de carta de pago presentada con éxito.

Para el pago:

Si desea realizar el pago en metálico personalmente en su entidad financiera, pulsar ‘IMPRIMIR’ obteniendo la carta de pago por triplicado, para su presentación y abono en la citada entidad.

Si desea realizar el pago de forma Telemática, y su empresa puede hacerlo (se requiere certificado de identidad CERES) pulsar ‘PAGAR TELEMÁTICAMENTE’.

Comunicar al Servicio de (PONER NOMBRE DE UNIDAD GESTORA) que ha realizado el ingreso de forma telemática o entregar el resguardo del banco en dicho Servicio.

ANEXO 10: DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CONSEJERO DE SEGURIDAD PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS
(A entregar en caso de ser adjudicatario, en la “DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN”)
MODELO DE DESIGNACIÓN DE CONSEJERO DE SEGURIDAD, INTERLOCUTOR Y PERSONA SUSTITUTA PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
La empresa ……………………………………………………. designa como Consejero de Seguridad para el Transporte de Mercancías Peligrosas, que asumirá todas las funciones y obligaciones derivadas de la normativa vigente de aplicación para las operaciones de carga, descarga y transporte asociadas al “contrato de suministro de gases medicinales en los centros sanitarios dependientes del SNS-O y el mantenimiento integral y control de las instalaciones implicadas en su distribución a los respectivos centros sanitarios del SNS-O (OB16/2021)”, eximiendo al SNS-O del cumplimiento de las mismas, así como al interlocutor durante la ejecución del mismo con capacidad para resolver las incidencias y tramitaciones relativas al contrato de suministro, a:
Nombre:

Teléfono:

Mail:


Vigencia del cargo desde la fecha:

Así mismo designa, en sustitución del Consejero de Seguridad, que atenderá inmediatamente los requerimientos del SNS-O en caso de que, por la razón que sea, el Consejero designado no pueda hacerlo, a:

Nombre:

Teléfono:

Mail:

Vigencia del cargo desde la fecha:
Teléfono de atención permanente para la resolución de incidencias: ………………………

Fdo.: _____________________________________ 

__________________________________________ .-

Responsabilidad:

Consejero de Seguridad para Transporte de Mercancías Peligrosas.
Fdo.: _____________________________________ 

__________________________________________ .-

Responsabilidad:

Sustituto del Consejero de Seguridad para Transporte de Mercancías Peligrosas

Fdo.: _____________________________________ 

_____________________________________

Responsabilidad:

Representante de la Empresa.
ANEXO 11:  DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL GESTOR COMERCIAL DEL CONTRATO
(A entregar en caso de ser adjudicatario, en la “DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN”)
MODELO DE DESIGNACIÓN DEL GESTOR COMERCIAL DEL CONTRATO
La empresa ……………………………………………………. designa como Gestor Comercial, que actuará como interlocutor durante la ejecución del “Contrato de suministro de gases medicinales en los centros sanitarios dependientes del SNS-O y el mantenimiento integral y control de las instalaciones implicadas en su distribución a los respectivos centros sanitarios del SNS-O (OB16/2021)” con capacidad para resolver las incidencias y tramitaciones relativas a los contratos de suministro, a:

Nombre:

Teléfono:

Mail:


Así mismo designa en sustitución del anterior, que atenderá inmediatamente los requerimientos del SNS-O en caso de que, por la razón que sea, el gestor designado no pueda hacerlo, a:

Nombre:

Teléfono:

Mail:


Teléfono de atención permanente para la resolución de incidencias: ………………………

Fdo.: _____________________________________ 

_____________________________________

Responsabilidad:

Representante de la Empresa.

ANEXO 12:  INSTALACIONES ACTUALES EN LOS CENTROS SANITARIOS
	CENTRO/ZONA
	GAS
	INSTALACION
	EQUIPO
	CARACTERISTICAS

	HOSPITAL DE NAVARRA/ PAMPLONA
	OXIGENO
	PRINCIPAL
	TANQUE
	20.000 lt
	 

	
	
	
	GASIFICADOR 1
	250 m3/h
	28 bar

	
	
	
	GASIFICADOR 2
	250 m3/h
	28 bar

	
	
	RESERVA
	CENTRAL AUTOMATICA
	12 botellas
	200 bar

	
	
	
	
	12 botellas
	155 bar

	
	
	
	REGULADOR 
	SALIDA
	8 bar 

	
	
	EMERGENCIA
	BOTELLA
	1 unidad
	200 bar

	
	
	
	REGULADOR 
	SALIDA
	5 bar

	
	
	REGULACION
	CUADRO DOBLE
	trabajo  30 bar
	salida 19,6 bar

	
	
	CUADRO ALARMAS
	DOBLE
	 
	 

	
	NITROGENO
	PRINCIPAL 
	TANQUE
	15.807 lt
	 

	
	
	
	GASIFICADOR 1
	250 m3/h
	28 bar

	
	
	
	GASIFICADOR 2
	250 m3/h
	28 bar

	
	PROTOXIDO 
	PRINCIPAL
	CENTRAL AUTOMATICA
	4 botellas
	40 bar 

	
	
	
	
	4 botellas
	40 bar 

	
	
	
	REGULADOR 
	SALIDA
	8 bar

	
	
	RESERVA
	BATER.BOTELLAS
	3 botellas
	bar

	
	
	
	REGULADOR
	Salida
	bar

	
	
	EMERGENCIA
	BOTELLA
	40 bar
	 

	
	
	
	REGULADOR 
	SALIDA
	5 bar

	
	
	REGULACION
	CUADRO DOBLE
	trabajo   30 bar
	salida 13,6 bar

	
	
	CUADRO ALARMAS
	SIMPLE
	 
	 

	
	AIRE MEDICINAL POR COMPRESOR 
	PRINCIPAL 
	COMPRESOR 1 
	15 kW
	7,5 bar

	
	
	
	COMPRESOR 2
	15 kW
	7,5 bar

	
	
	
	DEP. PULMON
	1.000 lt 
	17,2 bar

	
	
	
	FILTROS
	 7 unidades
	 Variados

	
	
	RESERVA
	CENTRAL AUTOMATICA
	10 botellas
	120 bar

	
	
	
	
	10 botellas
	80 bar

	
	
	
	REGULADOR 
	SALIDA
	9 bar

	
	
	EMERGENCIA
	BOTELLA
	1 unidad
	200 bar

	
	
	
	REGULADOR 
	SALIDA
	5 bar

	
	
	REGULACION 
	CUADRO DOBLE
	trabajo 28 bar
	salida     10 bar

	
	
	CUADRO ALARMAS
	DOBLE
	 
	 

	
	AIRE MEDICINAL POR MEZCLADOR
	PRINCIPAL  
	TANQUE O2
	5.000 lt
	

	
	
	
	GASIFICADOR
	250 m3/h
	28 bar

	
	
	
	DOBLE Reg. O2
	    30 bar
	  13,6 bar

	
	
	
	TANQUE N2
	15.000 lt
	

	
	
	
	GASIFICADOR  N2 (2uds)
	150 Nm3/h

	
	
	
	DOBLE Reg. N2
	      30 bar
	 13,6 bar

	
	
	
	MEZCLADOR       O2-N2  
	E:  20-11 bar
	F: 8-8,5 bar

	
	
	
	DEP. PULMON
	536 lt
	14 bar

	
	
	
	CALDERIN DE MEZCLA
	8-8,5 bar

	
	
	
	ANALIZADORES
	2 en Mezclador+ 1 en Línea

	
	
	
	ALARMAS
	 Baja presión O2 o N2

	
	VACIO
	BOMBAS
	6 unidades
	5,5 kW
	 Paletas

	
	
	DEP. PULMON
	1 unidad
	2000 lt
	 

	
	
	FILTROS
	2 unidades
	 
	 

	
	
	CUADRO ALARMAS 
	SI

	LOS COMPRESORES DE AIRE INDUSTRIAL Y EL SISTEMA DE VACIO SON A CARGO DEL CENTRO SANITARIO


	CENTRO/ZONA
	GAS
	INSTALACION
	EQUIPO
	CARACTERISTICAS

	HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO/ PAMPLONA  
	OXIGENO
	PRINCIPAL
	TANQUE
	22.700 lt
	 

	
	
	
	GASIFICADOR 1
	150 m3/h
	28 Bar 

	
	
	
	GASIFICADOR 2
	150 m3/h
	28 Bar

	
	
	RESERVA
	CENTRAL AUTOMATICA
	15 botellas
	145 bar

	
	
	
	
	15 botellas
	190 bar

	
	
	
	REGULADOR 
	SALIDA
	10 bar 

	
	
	EMERGENCIA
	BOTELLA
	1 unidad
	195 bar

	
	
	
	REGULADOR 
	SALIDA
	5 bar

	
	
	REGULACION 
	CUADRO DOBLE
	trabajo      30 bar
	Salida     7,6 bar

	
	
	ALARMAS
	CUADRO DOBLE
	 
	 

	
	
	PRINCIPAL
	CENTRAL AUTOMATICA
	4 botellas
	bar

	
	CO2 
	
	
	4 botellas
	bar

	
	
	
	REGULADOR 
	SALIDA
	10 bar

	
	PROTOXIDO 
	PRINCIPAL
	CENTRAL AUTOMATICA
	6 botellas
	35 bar 

	
	
	
	
	6 botellas
	30 bar

	
	
	
	REGULADOR 
	SALIDA
	10,5 bar

	
	
	RESERVA
	BATER. BOTELLAS
	4 botellas
	40 bar

	
	
	
	REGULADOR 
	SALIDA
	6 bar

	
	
	EMERGENCIA
	BOTELLA
	1 unidad
	 30 bar

	
	
	
	REGULADOR 
	SALIDA
	5 bar

	
	
	REGULACION 
	CUADRO DOBLE
	trabajo      30 bar
	salida      7,5 bar

	
	
	ALARMAS
	CUADRO DOBLE
	 
	 

	
	AIRE MEDICINAL POR COMPRESOR 
	PRINCIPAL
	COMPRESOR 1
	15 kW
	8 bar

	
	
	
	COMPRESOR 2
	15 kW
	8 bar

	
	
	
	DEP. PULMON
	1.000 lt
	15 bar

	
	
	
	FILTROS
	 3 unidades
	variados

	
	
	RESERVA
	CENTRAL AUTOMATICA
	6 botellas
	55 bar

	
	
	
	
	6 botellas
	95 bar

	
	
	
	REGULADOR 
	SALIDA
	6 bar

	
	
	EMERGENCIA 
	BOTELLA
	1 unidad
	200 bar

	
	
	
	REGULADOR 
	SALIDA
	5 bar

	
	
	REGULACION 
	CUADRO DOBLE
	trabajo      17 bar
	salida       10 bar 

	
	
	ALARMAS
	CUADRO DOBLE
	 
	 

	
	AIRE MEDICINAL POR MEZCLADOR
	MEZCLADOR O2-N2 
	DOBLE Reg. O2
	E: 30 bar
	F: 13,6 bar (20.6 bar)

	
	
	
	TANQUE N2
	4.900 lt 
	

	
	
	
	GASIFICADOR
	150 m3/h
	28 bar

	
	
	
	DOBLE Reg. N2
	E:  30 bar
	F:  13,6 bar

	
	
	
	MEZCLADOR
	entrada     20-11 bar
	trabajo  7-8 bar 

	
	
	
	CALDERIN  DE MEZCLA
	bar

	
	
	
	ANALIZADORES
	2 uds. mezclador+1 ud. tanque

	
	
	
	ALARMAS
	 Baja presión O2 o N2

	
	VACIO
	BOMBAS
	8 unidades
	2,2 kW
	 

	
	
	DEP. PULMON
	2 unidades
	1º: 2000 lt 
	2º: 1000 lt 

	
	
	FILTROS
	3 unidades
	
	

	
	
	CUADRO ALARMAS 
	 SI


      LOS COMPRESORES DE AIRE INDUSTRIAL Y EL SISTEMA DE VACIO SON A CARGO DEL CENTRO SANITARIO
	CENTRO/ZONA
	GAS
	INSTALACION
	EQUIPO
	CARACTERISTICAS

	CLINICA UBARMIN/ PAMPLONA
	OXIGENO
	PRINCIPAL
	TANQUE
	5.000 lt
	 

	
	
	
	GASIFICADOR
	75 m3/h
	bar

	
	
	
	
	
	

	
	
	RESERVA
	CENTRAL AUTOMATICA
	8 botellas
	250 bar

	
	
	
	
	8 botellas
	250 bar

	
	
	
	REGULADOR 
	SALIDA
	5 bar

	
	
	EMERGENCIA
	BOTELLA
	1 unidad
	250 bar

	
	
	
	REGULADOR 
	SALIDA
	5 bar

	
	
	CUADRO REGULACION
	DOBLE
	trabajo      17 bar
	salida 10  bar

	
	
	CUADRO ALARMAS
	SIMPLE
	 
	 

	
	PROTOXIDO 
	PRINCIPAL
	CENTRAL AUTOMATICA
	4 botellas
	50 bar

	
	
	
	
	4 botellas
	50 bar

	
	
	
	REGULADOR 
	SALIDA
	5 bar

	
	
	EMERGENCIA
	BOTELLA
	1 botella
	50 bares

	
	
	
	REGULADOR 
	SALIDA
	5 bar

	
	
	CUADRO REGULACION
	DOBLE
	trabajo      17 bar
	salida   10 bar

	
	
	CUADRO ALARMAS
	SIMPLE
	 
	 

	
	
	PRINCIPAL
	COMPRESOR 1
	Carga 9,5 bar
	

	
	
	
	COMPRESOR 2
	Carga 9,1 bar
	

	
	AIRE MEDICINAL POR COMPRESOR


	
	FILTROS
	2 Unidades
	

	
	
	
	TORRES DE SECADO Y FILTRADO
	2 Unidades

	
	
	
	DEPURADORA DE CONDENSADOS
	SI

	
	
	
	CENTRAL AUTOMATICA
	4 botellas
	200 bar

	
	
	RESERVA
	
	4 botellas
	200 bar

	
	
	
	REGULADOR 
	SALIDA
	6 bar TARA

	
	
	CUADRO REGULACION
	DOBLE
	trabajo      30 bar
	salida     7,6 bar

	
	
	CUADRO ALARMAS
	SIMPLE
	 
	 

	
	AIRE MOTRIZ (Aire 800)
	RED
	COMPRESOR 1
	Carga 9,5 bar
	

	
	
	
	COMPRESOR 2
	Carga 9,1 bar
	

	
	
	
	FILTROS
	1 unidad
	

	
	
	
	TORRES DE SECADO Y FILTRADO
	2 unids.

	
	
	
	DEPURADORA DE CONDENSADOS
	

	
	VACIO
	BOMBAS
	3 unidades
	5,5 kW
	 

	
	
	DEP. PULMON
	3 unidades
	500 lt
	 

	
	
	FILTROS
	2 unidades
	
	

	
	
	CUADRO ALARMAS 
	 SI


                    LOS COMPRESORES DE AIRE MOTRIZY EL SISTEMA DE VACIO SON A CARGO DEL CENTRO SANITARIO

	CENTRO/ZONA
	GAS
	INSTALACION
	EQUIPO
	CARACTERISTICAS

	HOSPITAL REINA SOFIA/TUDELA   
	OXIGENO
	PRINCIPAL
	TANQUE
	4.990 lt
	 

	
	
	
	GASIFICADOR 1
	145 m3/h
	bar

	
	
	RESERVA
	CENTRAL AUTOMATICA
	12 botellas
	165 bar

	
	
	
	
	12 botellas
	150 bar

	
	
	
	REGULADOR 
	SALIDA
	9 bar

	
	
	EMERGENCIA
	BOTELLA
	2 unidades
	120/200 bar

	
	
	
	REGULADOR 
	SALIDA
	5 bar

	
	
	CUADRO REGULACION 
	DOBLE
	trabajo      30 bar
	Salida         7,6 bar

	
	
	CUADRO ALARMAS
	DOBLE
	 
	 

	
	PROTOXIDO 
	PRINCIPAL
	CENTRAL AUTOMATICA
	4 botellas
	35 bar

	
	
	
	
	4 botellas
	30 bar

	
	
	
	REGULADOR 
	SALIDA
	10 bar

	
	
	RESERVA
	BATER. BOTELLAS
	4 botellas
	40 bar

	
	
	
	REGULADOR 
	SALIDA
	6 bar

	
	
	EMERGENCIA
	BOTELLA
	1 unidad
	40 bar

	
	
	
	REGULADOR 
	SALIDA
	5 bar

	
	
	CUADRO REGULACION 
	DOBLE
	trabajo      30 bar
	salida  7,6 bar

	
	
	CUADRO ALARMAS
	DOBLE
	 
	 

	
	AIRE MEDICINAL POR COMPRESOR 
	PRINCIPAL
	COMPRESOR nº3
	7,5 kW
	10 bar

	
	
	
	COMPRESOR nº4
	7,5 kW
	10 bar

	
	
	
	DEP.PULMON nº3
	475 lt
	16,5 bar

	
	
	
	DEP.PULMON nº4
	475 lt
	16,5 bar

	
	
	
	FILTROS
	 8 unidades
	 variados

	
	
	RESERVA
	CENTRAL AUTOMATICA
	6 botellas
	55 bar

	
	
	
	
	6 botellas
	95 bar

	
	
	
	REGULADOR 
	SALIDA
	6 bar

	
	
	EMERGENCIA
	BOTELLA
	2 unidades
	200/200 bar

	
	
	
	REGULADOR 
	SALIDA
	5 bar

	
	
	CUADRO REGULACION 
	NO
	
	

	
	
	CUADRO ALARMAS
	SIMPLE
	 
	 

	
	AIRE INDUSTRIAL POR COMPRESOR
	PRINCIPAL
	COMPRESOR nº1
	4 kW
	10 bar

	
	
	
	COMPRESOR nº2
	4 kW
	10 bar

	
	
	
	DEP.PULMON nº1
	475 lt
	16,5 bar

	
	
	
	DEP.PULMON nº2
	475 lt
	16,5 bar

	
	
	
	FILTROS
	 4 unidades
	 variados

	
	VACIO
	BOMBAS
	3 unidades
	4 kW
	 

	
	
	DEP. PULMON
	1 unidad
	1200 lt 
	 

	
	
	FILTROS
	2 unidades
	
	variados

	
	
	CUADRO ALARMAS 
	 SI


                    LOS COMPRESORES DE AIRE INDUSTRIAL Y EL SISTEMA DE VACIO SON A CARGO DEL CENTRO SANITARIO
	CENTRO/ZONA
	GAS
	INSTALACION
	EQUIPO
	CARACTERISTICAS

	HOSPITAL GARCIA ORCOYEN/ ESTELLA - LIZARRA
	OXIGENO
	PRINCIPAL
	TANQUE
	5.000 lt
	 

	
	
	
	GASIFICADOR 1
	75 m3/h
	bar

	
	
	RESERVA
	CENTRAL AUTOMATICA
	6 botellas
	200 bar

	
	
	
	
	6 botellas
	200 bar

	
	
	
	REGULADOR 
	SALIDA
	8,5 bar

	
	
	EMERGENCIA
	BOTELLA
	1 unidad
	200 bar

	
	
	
	REGULADOR 
	Salida
	5 bar

	
	
	CUADRO REGULACION 
	DOBLE
	Trabajo 30 bar
	Salida 7,6 bar

	
	
	CUADRO ALARMAS
	SÍ
	 
	 

	
	AIRE MEDICINAL POR COMPRESOR 
	PRINCIPAL
	COMPRESOR 1    
	3,7 kW
	7-9 bar

	
	
	
	COMPRESOR 2 
	3,7 kW
	7-9 bar

	
	
	
	DEP. PULMON    (2 uds.)
	250 litros
	16 bar

	
	
	
	FILTROS
	 3 unidades
	 variados

	
	
	RESERVA
	CENTRAL AUTOMATICA
	6 botellas
	200 bar

	
	
	
	
	6 botellas
	200 bar

	
	
	
	REGULADOR 
	Salida
	9 bar

	
	
	EMERGENCIA
	BOTELLA
	1 unidad
	200 bar

	
	
	
	REGULADOR 
	Salida
	5 bar

	
	
	CUADRO REGULACION 
	DOBLE
	Trabajo 28 bar
	Salida  8,75 bar

	
	
	CUADRO ALARMAS
	SÍ
	 
	 

	
	CO2
	PRINCIPAL
	CENTRAL AUTOMÁTICA
	1 botella
	100 bar

	
	
	
	
	1 botella
	100 bar

	
	
	
	REGULADOR
	Salida
	0 – 12 bar

	
	
	CUADRO ALARMAS
	Sin poner en marcha. Está instalada central y cableado, pero faltan los presostatos.

	
	AIRE INDUSTRIAL POR COMPRESOR
	PRINCIPAL
	COMPRESOR 1
	3,7 kW
	7-8 bar

	
	
	
	COMPRESOR 2
	3,7 kW
	7-8 bar

	
	
	
	COMPRESOR 3
	3,7 kW
	7-8 bar

	
	
	
	DEP. PULMON
	500 lt.
	16,5 bar

	
	
	CUADRO DE ALARMAS
	SÍ
	
	

	
	VACIO
	PRINCIPAL
	BOMBAS 1 y 2
	2,2 KW 
	 

	
	
	
	BOMBA 3
	3,0 kW
	

	
	
	
	DEP. PULMON
	1 unidad
	2.000 lt

	
	
	
	FILTROS
	2 unidades
	 Variados

	
	
	CUADRO DE ALARMAS
	SÍ
	
	


                    LOS COMPRESORES DE AIRE INDUSTRIAL Y EL SISTEMA DE VACIO SON A CARGO DEL CENTRO SANITARIO

ANEXO 13:  DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL GESTOR TECNICO DEL CONTRATO 
(A entregar en caso de ser adjudicatario, si procede, en la “DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN”)
MODELO DE DESIGNACIÓN DEL GESTOR TECNICO DEL CONTRATO

La empresa ……………………………………………………. designa como Gestor Técnico del Contrato, con titulación en Ingeniería Técnica Industrial o Grado en Ingeniería Industrial, que actuará como Gestor Técnico del Contrato de suministro de mantenimiento de gases medicinales en los Centros Sanitarios dependientes del SNS-Osasunbidea (OB16/2021) con dedicación del 100% de la jornada, a repartir entre los Centros Sanitarios (aproximadamente 80% en HUN, 5% en UBARMIN, 9% en REINA SOFIA y 6% en GARCIA ORCOYEN) realizando las funciones que se detallan a continuación:
· gestión total de gases medicinales y mantenimiento de instalaciones.

· gestión de los medicamentos y productos sanitarios.

· control de las calidades.

· control de los almacenes de gases empleados en cada centro.

· seguimiento de las cantidades existentes.

· seguimiento y trazabilidad de todas las botellas entregadas, a fin de conocer su situación en cada momento, optimizando su uso.

· controlar la rotación de botellas y evitar caducidades.

· gestión de las instalaciones: verificación del funcionamiento, tomas de muestras.
· supervisión de las unidades hospitalarias objeto del contrato: criogénicas, vacío.
· cualquier otra adecuada para completar la gestión total de los gases medicinales suministrados, solicitada por los centros o a iniciativa del suministrador.

Nombre:

Teléfono:

Mail:


Teléfono de atención permanente para la resolución de incidencias: ………………………

Fdo.: _____________________________________ 

_____________________________________

Responsabilidad:

Representante de la Empresa.

ANEXO 14:  TABLA DE PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA 
Los precios que se recogen a continuación son los precios de referencia para cumplimentar la proposición económica del contrato de suministro y mantenimiento de gases medicinales en los Centros Sanitarios dependientes del SNS-Osasunbidea (OB16/2021), en euros (€) y antes del IVA:

	 DENOMINACION
	PRECIO
	Ud.

	AIRE MEDICINAL BOT GRANDE 50 litros
	6,646 €
	€ / m3

	AIRE MEDICINAL BOTELLA PEQUEÑA 5 litros
	58,998 €
	€ / envase

	DIOXIDO CARBONO P. SANIT. LAPAR. 99.998 % BOT MED 10 - 20 l
	36,132 €
	€/kg

	DIOXIDO CARBONO P. SANIT. LAPAR. 99.998 % BOT GRA 50 litros
	19,383  €
	€/kg

	DIOXIDO CARBONO P. SANIT. LAPAR. BOT GRA 50 litros
	13,226 €
	€/kg

	DIOXIDO CARBONO P. SANIT. LAPAR. BOT MED 10 - 20 litros
	14,772 €
	€/kg

	DIOXIDO CARBONO P SANIT. LAPAR. BOT PEQ de 3,4 a 5 litros
	20,141 €
	€/kg

	NITROGENO LIQUIDO P. SANIT. CRIOBIOLOGIA RECIP. MED.-PGS150 A 180 litros
	2,952 €
	€/m3

	NITROGENO LIQ P SANIT CRIOBIOLOGIA RECIP. PEQUEÑO
	6,638 €
	 €/litro

	NITROGENO LIQ P SANIT CRIOBIOLOGIA TANQUE
	0,525 €
	€/m3

	NITROGENO LIQUIDO MEDICINAL TANQUE
	0,433 €
	€/m3

	HELIO LIQUIDO MEDICINAL RESONANCIAS
	9,927 €
	€/litro

	OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL TANQUE
	0,555 €
	€/m3

	OXIGENO MEDICINAL BOTELLA GRANDE 50 litros
	0,555 €
	€/m3

	OXIGENO MEDICINAL BOTELLA MEDIANA 10 a 20 litros
	4,720 €
	€/m3

	OXIGENO MEDICINAL BOTELLA PEQUEÑA  litros
	26,203 €
	€/envase

	OXIGENO MEDICINAL BOTELLA COMPACTA ( portable ) 5 litros
	30,290 €
	€/recarga

	PROTOXIDO NITROGENO MEDICINAL BOTELLA GRANDE 50 litros
	4,625 €
	€/kg

	PROTOXIDO NITROGENO MEDICINAL BOTELLA PEQUEÑA 5 litros
	15,982 €
	€/kg

	AIRE MEDICINAL POR COMPRESOR
	0,433 €
	€ / m3

	MEZCLA DE GASES(5% O2+6% CO2+89% N2) BOTELLA GRANDE 50 l
	398,546 €
	€ / envase

	MEZCLA DE GASES (50% N2O+50% O2 MEDICINAL) BOT. MEDI. 10 l
	396,619 €
	€ / envase

	MEZCLA DE GASES (50% N2O+50% O2 MEDICINAL) BOT. MEDI. 5 l
	264,359 €
	€ / envase


En el precio de todas las botellas, incluidas las compactas portables de oxígeno medicinal, se considera incluido, para todo el stock considerado por cada centro sanitario, el alquiler, el transporte, mantenimiento, reposición, pruebas, así como cualquier otro gasto asociado, excepto el IVA.

Para las botellas compactas portables de oxígeno medicinal se ha considerado el stock de botellas indicado en el punto 6.3 del Anexo 7 “Prescripciones Técnicas”.
Página 34 de 35
Página 35 de 35

[image: image1.jpg]