## Tipo de Revision
EQUIPO | PERIODICIDAD
Centros transformación de A.T.
Maniobras de apertura y cierre de seccionadores, con revisión de ajuste de contactos y limpieza de apararellaje de A.T. | 6 Meses
Comprobación y limpieza del resto de los elementos que componen los centros de transformación, tales como botellas terminales, pasamuros, auto-válvulas, aisladores, alumbrado interior y de emergencia, etc. | 6 Meses
Medida de la resistencia de la toma de tierra en los puntos de mando y protección de los Centros de transformación. | 6 Meses
Comprobación de aisladores y explosores en las líneas aéreas de A.T y medida de su correspondiente puesta a tierra. | 6 Meses
Comprobación de nivel de aceite en los transformadores de A.T. | 6 Meses
Líneas eléctricas de A.T.
Recorrido a pié e inspección de todos los elementos que componen las líneas aéreas, realizando la limpieza de callejas, si fuera preciso, en las zonas de servidumbre. | 6 Meses
Comprobación de aislamiento y medida de puesta a tierra de todos los apoyos. | 6 Meses
Líneas eléctricas de B.T.
Recorrido a pié e inspección de todos los elementos que componen las líneas aéreas, realizando la limpieza de callejas, si fuera preciso, en las zonas de servidumbre. | 6 Meses
Comprobación de aislamiento y medida de puesta a tierra de todos los apoyos. | 6 Meses
Centros de B.T.
Medida en B.T., en cada una de las fases, de tensión e intensidad tanto en entronque de línea como en el Centro. | 2/6 Meses en función del tipo de centro
Medida de resistencia de puesta a tierra de caseta y torre de telecomunicaciones. | 2/6 Meses en función del tipo de centro
Grupos electrógenos
Comprobación de la temperatura de caldeo del motor mediante termómetro de infrarrojos, Nº de horas de funcionamiento, niveles de gasóleo, aceite y líquido refrigerante del motor y el estado de manguitos y tuberías. | 2/6 Meses en función del tipo de centro
Puesta en marcha automática del Grupo durante 30 minutos. | 2/6 Meses en función del tipo de centro
Comprobación de funcionamiento de los servicios asociados al Grupo. | 2/6 Meses en función del tipo de centro
Anotación de tensión de batería, tensiones e intensidades generadas a trifásico, frecuencia, presión de aceite y temperatura del refrigerante. | 2/6 Meses en función del tipo de centro
Prueba de la bomba de gasoil de suministro al depósito del Grupo y comprobación visual de fugas. | 2/6 Meses en función del tipo de centro
Una vez repuesta la energía eléctrica, comprobación de funcionamiento de los servicios del centro y de la parada automática del motor. | 2/6 Meses en función del tipo de centro
Limpieza del grupo. | 2/6 Meses en función del tipo de centro
Cambio de aceite, filtro de aceite y líquidos. | 12 meses
Cambio de filtros de Gas Oil, filtro de Aire y Manguitos | 48 meses
Sustitución de las baterías | 2/6 Meses en función del tipo de centro
Equipos de Aire Acondicionado
Comprobación del funcionamiento de los equipos | 2/6 Meses en función del tipo de centro
En los equipos de funcionamiento a trifásico cambio de los filtros de aire y comprobación de la temperatura de salida de aire mediante termómetro de infrarrojos. Cualquier alarma del equipo deberá subsanarse inmediatamente de manera que se garantice la correcta temperatura de la sala del centro. Se revisarán las configuraciones de control del equipo según el manual de instrucciones del fabricante. | 2 meses
En los equipos que trabajen en monofásico, se limpiarán ó cambiarán los filtros de aire de los equipos y se comprobará la programación del equipo con el mando a distancia correspondiente y se medirá la temperatura de salida de aire mediante termómetro de infrarrojos. | 6 meses
Absorbedores de Ondas
Se revisarán los elementos auxiliares de protección de estos equipos, las posibles fugas ó derivaciones eléctricas y la correcta puesta a tierra. | 2/6 Meses en función del tipo de centro
Camaras de CCTV
Limpieza de cámaras accesibles sin escalera | 2/6 Meses en función del tipo de centro
Limpieza de cámaras en torre | 12 Meses
Revisión del equipamiento de grabación/visualización | 2/6 Meses en función del tipo de centro
Infraestructuras de casetas y torres
Lubricar las cerraduras cuando sea necesario, sustituyendo bombillos o cerrajas y ajustando cierres en aquellos puntos que presenten anomalías. | 2/6 Meses en función del tipo de centro
Limpieza y desbroce de malezas y material de desecho del interior del recinto cercado y del perímetro exterior del vallado con 1m de anchura. Se barrerá el suelo de las casetas del centro y se limpiarán las paredes y techos de telas de araña, insectos. etc. | 2/6 Meses en función del tipo de centro
Comprobación del balizamiento nocturno de las torres soporte de antenas en los centros que dispongan del mismo y reparación en caso de mal funcionamiento. | 2/6 Meses en función del tipo de centro
Medida de la resistencia de la toma de tierra de las instalaciones de la caseta y de la torre. | 2/6 Meses en función del tipo de centro
Comprobación fisuras de las paredes interiores o exteriores. | 2/6 Meses en función del tipo de centro
Revisión de cubiertas de casetas. | 2/6 Meses en función del tipo de centro
Retirada de la basura existente para depositarla en los contenedores de reciclaje adecuados. | 2/6 Meses en función del tipo de centro
Torres de telecomunicaciones
Revisión según normativa de los dispositivos anticaida (Gamesystem). | 12 meses
Reaprieta de tornillería de la torre. | 48 meses
Limpieza y retirada de arbolado y maleza en pista de acceso a centro
Limpieza y retirada de arbolado y maleza en pista de acceso a centro | En caso de necesidad
Extintores
Revision nivel | 2/6 Meses en función del tipo de centro
Retimbrado | 60 meses
Sustitucion | Según necesidad