## Absolutos
Medidas | Caudal de trabajo (m3/h) | Pérdida de carga inicial (Pa) | Pérdida de carga final (Pa) | Eficacia mínima | Observaciones | Rejilla de protección | Uds. | Reposición | Cantidad estimada anual | Importe unitario ofertado | TOTAL ANUAL | Marca | Modelo | Código de referencia del material
ABSOLUTOS DE FLUJO LAMINAR H13
610 x 762 x 78 | 1400 | 180 | 280 | 99.95% | Filtros para caja Trox | Ambos lados | 16 | Cada dos años | 16
610 x 610 x 78 | 1260 | 250 | 350 |  |  |  | 14 |  | 14
610 x 610 x 69 | 600 | 120 | 220 |  |  |  | 6 |  | 6
610 x 305 x 69 | 300 | [5 empty] | 7 |  | 7
457 x 457 x 78 | 600 | 180 | 280 |  |  |  | 61 |  | 61
915 x 610 x 78 | 1825 | 250 | 350 |  |  |  | 12 |  | 12
ABSOLUTOS COMPACTOS H13
610 x 762 x 292 | 5000 | 240 | 340 | 99.95% | Filtros para caja Trox | Ambos lados | 5 | Cada dos años | 5
610 x 610 x 292 | 4000 | [5 empty] | 19 |  | 19
610 x 610 x 292 | 2600 | [5 empty] | 9 | Anual | 9
305 x 610 x 292 | 1300 | [5 empty] | 4 |  | 4
305 x 610 x 292 | 2000 | [5 empty] | 7 | Cada dos años | 7
610 x 610 x 78 | 1190 | [5 empty] | 24 |  | 24
457 x 457 x 78 | 640 | [5 empty] | 44 |  | 44
305 x 305 x 78 | 260 | [5 empty] | 51 |  | 51
ABSOLUTOS MARCO DE PERFIL ALUMINIO H13
1220 x 610 x 78 | 2460 | 250 | 350 | 99.95% | Filtros para caja Trox | Ambos lados | 12 | Cada dos años | 12
762 x 305 x 78 | 360 | 135 | 235 |  |  |  | 2 |  | 2
610 x 610 x 78 | 1190 | 250 | 350 |  |  |  | 52 |  | 52
457 x 457 x 78 | 640 | [5 empty] | 66 |  | 66
305 x 610 x 78 | 555 | [5 empty] | 2 |  | 2
305 x 305 x 78 | 325 | [5 empty] | 12 |  | 12
ABSOLUTOS MARCO DE MDF H13
457 x 457 x150 | 640 | 250 | 350 | 99.95% | Filtros para caja Trox | Ambos lados | 2 | Cada dos años | 2
610 x 610 x 78 | 1190 | [5 empty] | 58 |  | 58
ABSOLUTOS MARCO DE ACERO GALVANIZADO H13
305 x 610 x 292 | 1700 | 250 | 350 | 99.95% | Filtros para caja Trox | Ambos lados | 4 | Cada dos años | 4
610 x 610 x 292 | 4000 | [5 empty] | 22 |  | 22
ABSOLUTOS DE FLUJO LAMINAR H14
610 x 610 x 78 | 1100 | 230 | 330 | 100% | Filtros para caja Trox | Ambos lados | 2 | Cada dos años | 2
610 x 610 x 150 | 1650 | 250 | 350 |  |  |  | 3 |  | 3
557 x 557 x 66 | 500 | 120 | 220 |  |  |  | 4 |  | 4
ABSOLUTOS MARCO DE PERFIL ALUMINIO H14
610 x 610 x 78 | 605 | 120 | 220 | 100% | Filtros para caja Trox | Ambos lados | 4 | Cada dos años | 4
ABSOLUTOS MARCO DE PERFIL ALUMINIO EXTRUIDO H14
557 x 557 x 69 | 500 | 120 | 220 | 100% | Filtros para caja Trox | Ambos lados | 4 | Cada dos años | 4
LOTE 1: IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA EXCLUIDO)
[5 empty] | LOTE 1: IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO) | [5 empty] | 60170
NOTA: Para aquellos filtros, cuya tasa de reposición sea superior a un año, se realizarán los cálculos, del importe total anual, considerando una cantidad anual estimada igual al número de unidades para cada medida de filtro. En todo caso, a efectos de contabilizar las unidades consumidas, se tomará como referencia el valor indicado en la columna de reposición.

## A Eficiencia
ISO 16890:2017 | Medidas | Caudal de trabajo (m3/h) | Pérdida de carga inicial (Pa) | Pérdida de carga final (Pa) | Consumo energético máximo | Detalles | Uds. | Reposición | Cantidad estimada anual | Importe unitario ofertado | TOTAL ANUAL | Marca | Modelo | Código de referencia del material
ePM10 70%
ALTA EFICIENCIA RÍGIDO EN V ALTA CAPACIDAD | 592 x 592 x 96 | 3000 | 60 | 160 | 800 | Marco acero galvanizado. Media filtrante: papel fibra de vidrio. Separadores Hot Melt | 55 | Cada seis meses | 110
| 592 x 287 x 96 | 1500 |  |  |  |  | 2 |  | 4
| 592 x 592 x 96 | 3000 | 70 | 170 |  |  | 28 |  | 56
| 592 x 287 x 96 | 1500 |  |  |  |  | 15 |  | 30
| 288 x 593 x 97 | 1700 |  |  |  |  | 8 |  | 16
| 490 x 490 x 97 | 2900 |  |  |  |  | 18 |  | 36
| 490 x 593 x 97 | 2900 |  |  |  |  | 14 |  | 28
| 593 x 593 x 97 | 3400 |  |  |  |  | 4 |  | 8
| 592 x 592 x 96 24 x 24 x 4 | 3000 | 105 | 205 |  |  | 1 |  | 2
| 287 x 592 x 96 12 x 24 x 4 | 1500 |  |  |  |  | 1 |  | 2
ALTA EFICIENCIA RÍGIDO EN V. (CALIFICACIÓN C) | 490 x 592 x 287 20 x 24 x 12 | 2800 | 75 | 175 |  | Filtro compacto en V. Marco ABS. Media filtrante: papel fibra de vidrio. Separadores Hot Melt | 2 | Anual | 2
| 592 x 490 x 287 24 x 20 x 12 | 2800 | 75 | 175 |  |  | 6 |  | 6
| 592 x 592 x 287 24 x 24 x 12 | 3400 | 60 | 160 |  |  | 2 |  | 2
| 592 x 287 x 287 24 x 12 x 12 | 3000 | 90 | 190 |  |  | 2 |  | 2
| 287 x 592 x 292 12 x 24 x 12 | 1700 | 60 | 160 |  |  | 11 | Cada seis meses | 22
| 592 x 592 x 292 24 x 24 x 12 | 3400 |  |  |  |  | 18 |  | 36
BOLSAS | 592 x 287 x 520 10 bolsas | 1700 | 65 | 165 |  | Fibra química no inflamable | 3 |  | 6
| 592 x 592 x 520 10 bolsas | 3400 |  |  |  |  | 3 |  | 6
ePM1 55%
Alta eficiencia rígido en V alta capacidad | 287 x 592 x 98 | 1700 | 90 | 190 | 1050 | Marco acero galvanizador. Separadore Hot Melt. Media filtrante: papel fibra vidrio P.C.F.R:200Pa | 7 | Cada seis meses | 14
| 592 x 592 x 97 | 3400 |  |  |  |  | 22 |  | 36
| 287 x 592 x 292 12 x 24 x 12 | 1700 | 75 | 175 |  | Filtro compacto en V. Marco ABS. Media filtrante: papel fibra de vidrio. Separadores Hot Melt | 17 |  | 34
| 592 x 592 x 292 24 x 24 x 12 | 3400 |  |  |  |  | 41 |  | 82
| 490 x 592 x 97 | 2500 | 85 | 185 |  | Marco acero galvanizado. Media filtrante: papel fibra de vidrio. Separadores Hot Melt | 81 |  | 162
| 592 x 592 x 97 | 3000 |  |  |  |  | 25 |  | 50
| 287 x 592 x 97 | 1500 |  |  |  |  | 7 |  | 14
| 490 x 490 x 97 | 2100 |  |  |  |  | 31 |  | 62
| 592 x 592 x 96 24 x 24 x 4 | 3000 | 90 | 190 |  |  | 2 |  | 4
| 287 x 592 x 292 12 x 24 x 12 | 2000 | 125 | 225 |  |  | 1 |  | 2
Bolsas | 592 x 287 x 520 10 bolsas | 1700 | 75 | 175 |  |  | 3 |  | 6
| 592 x 592 x 520 10 bolsas | 3400 |  |  |  |  | 3 |  | 6
ePM1 85%
Alta eficiencia rígido en V alta capacidad | 290 x 593 x 48 | 1000 | 120 | 220 | 1450 | Filtro compacto en V. Marco acero galvanizado. Media filtrante: papel fibra de vidrio. Separadores Hot Melt. Pérdida sw carga final recomendada 300 Pa | 1 | Cada seis meses | 2
| 593 x 593 x 48 | 2000 |  |  |  |  | 1 |  | 2
| 290 x 593 x 97 | 1700 | 100 | 200 |  |  | 6 |  | 12
| 490 x 490 x 97 | 2900 |  |  |  |  | 2 |  | 4
| 490 x 593 x 97 | 2900 |  |  |  |  | 12 |  | 24
| 287 x 592 x 292 12 x 24 x 12 | 1700 | 80 | 180 |  | Filtro compacto en V. Marco ABS. Media filtrante: papel fibra de vidrio. Separadores Hot Melt | 47 |  | 94
| 490 x 592 x 292 20 x 24 x 12 | 2800 |  |  |  |  | 21 |  | 42
| 592 x 592 x 292 24 x 24 x 12 | 3400 |  |  |  |  | 82 |  | 164
| 592 x 592 x 292 24 x 24 x 12 | 3400 | 130 | 230 |  | Filtro compacto en V. Marco ABS. Media filtrante: papel fibra de vidrio. Separadores Hot Melt | 3 | Anual | 3
| 592 x 490 x 292 24 x 20 x 12 | 2800 | 130 | 230 |  |  | 17 |  | 17
| 592 x 292 x 292 24 x 12 x 12 | 1700 | 80 | 180 |  |  | 4 |  | 4
| 490 x 592 x 292 20 x 24 x 12 | 1700 | 130 | 230 |  |  | 4 |  | 4
| 592 x 592 x 292 | 3400 | 180 | 280 |  | Filtro compacto en V. Marco ABS. Separadores Hot Melt. Media filtrante: papel fibra de vidrio | 76 | Cada seis meses | 152
| 592 x 287 x 292 | 1700 |  |  |  |  | 47 |  | 94
| 592 x 592 x 292 | 4000 | 150 | 250 |  |  | 8 |  | 16
| 490 x 592 x 292 | 3500 |  |  |  |  | 12 |  | 24
| 287 x 592 x 292 | 2000 |  |  |  |  | 6 |  | 12
| 592 x 592 x 97 | 3000 | 100 | 200 |  | Filtro compacto en V. Marco acero galvanizado. Separadores Hot Melt. Media filtrante: papel fibra de vidrio. P final recomendada 300 Pa | 13 |  | 26
| 490 x 592 x 97 | 2500 |  |  |  |  | 33 |  | 66
| 287 x 592 x 97 | 1500 |  |  |  |  | 2 |  | 4
| 490 x 490 x 97 | 2100 |  |  |  |  | 2 |  | 4
| 592 x 592 x 292 24 x 24 x 12 | 4000 | 180 | 280 |  | Filtro compacto en V. Marco ABS. Separadores Hot Melt. Media filtrante: papel fibra de vidrio | 8 |  | 16
| 490 x 592 x 292 20 x 24 x 12 | 3500 |  |  |  |  | 2 |  | 4
| 287 x 592 x 292 12 x 24 x 12 | 2000 |  |  |  |  | 4 |  | 8
| 592 x 592 x 96 24 x 24 x 4 | 3000 | 100 | 200 |  | Marco acero galvanizado. Media filtrante: papel fibra de vidrio. Separadores Hot Melt. | 1 |  | 2
Bolsas | 592 x 592 x 592 | 3400 | 115 | 215 |  | Filtro de bolsas hechas con fibra de vidrio | 16 | Cada seis meses | 32
| 592 x 592 x 592 | 3400 | 115 | 215 |  |  | 25 |  | 50
| 490 x 592 x 592 | 2800 | 115 | 215 |  |  | 15 |  | 30
| 490 x 490 x 592 | 2330 | 115 | 215 |  |  | 3 |  | 6
| 287 x 592 x 592 | 1700 | 115 | 215 |  |  | 3 |  | 6
| 287 x 592 x 287 | 1700 | 115 | 215 |  |  | 14 |  | 28
| 287 x 490 x 592 | 1400 | 115 | 215 |  |  | 10 |  | 20
Bolsa | 592 x 287 x 520 10 bolsas | 1700 | 110 | 210 |  |  | 3 |  | 6
| 592 x 592 x 520 10 bolsas | 3400 | 110 | 210 |  |  | 3 |  | 6
LOTE 2: IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA EXCLUIDO)
[6 empty] | LOTE 2: IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO) |  |  |  |  | 92357

## PreFiltros
Tipos y Denominación de los Filtros | Medidas | Caudal de trabajo m³/h | Pérdida carga min-max (Pa) | Detalles | Uds. | Reposición | Cantidad estimada anual | Importe unitario ofertado | TOTAL ANUAL | Marca | Modelo | Código de referencia del material
COARSE >60% MARCOS METÁLICOS | 595 x 592 x 48 | 3400 | 45 - 250 | Marco metálico. Desechables. Clase f:1. En fibra sintética exenta de resinas tóxicas. | 132 | Cada seis meses | 264
| 592 x 592 x 48 | 3400 |  |  | 17 |  | 34
| 590 x 590 x 48 | 3400 |  |  | 72 |  | 144
| 590 x 390 x 48 | 2300 |  |  | 10 |  | 20
| 590 x 290 x 48 | 1700 |  |  | 1 |  | 2
| 490 x 590 x 48 | 2900 |  |  | 16 |  | 32
| 490 x 590 x 48 | 2500 |  |  | 81 |  | 162
| 490 x 490 x 48 | 2300 |  |  | 39 |  | 78
| 490 x 390 x 48 | 1900 |  |  | 17 |  | 34
| 490 x 290 x 48 | 1400 |  |  | 8 |  | 16
| 290 x 592 x 48 | 1700 |  |  | 85 |  | 170
| 290 x 590 x 48 | 1700 |  |  | 7 |  | 14
| 290 x 290 x 48 | 850 |  |  | 7 |  | 14
| 490 x 592 x 97 | 4,.300 |  |  | 6 |  | 12
| 287 x 490 x 97 | 2900 |  |  | 6 |  | 12
| 395 x 590 x 48 | 2400 |  |  | 6 |  | 12
| 390 x 490 x 48 | 1900 |  |  | 12 |  | 24
| 590 x 450 x 48 | 2900 |  |  | 12 |  | 24
| 690 x 590 x 48 |  |  |  | 3 |  | 6
| 690 x 490 x 48 |  |  |  | 3 |  | 6
| 287 x 592 x 48 | 1700 |  |  | 8 |  | 16
| 595 x 595 x 48 | 3400 |  |  | 2 | Cada dos meses | 12
COARSE >60% MARCO DE CARTON | 490 x 490 x 44 | 2400 | 70 - 250 | Marco de cartón rígido. Antihumedad. Desechable. Clase f:1. En fibra sintética exenta de resinas tóxicas. | 20 | Cada dos meses | 120
| 490 x 594 x 44 | 2500 |  |  | 23 |  | 138
| 289 x 594 x 44 | 1700 |  |  | 54 |  | 324
| 594 x 594 x 44 | 3400 |  |  | 104 |  | 624
| 287 x 592 x 48 | 1700 |  |  | 1 |  | 6
| 465 x 390 x 45 | 1900 |  |  | 4 | Cada 4 meses | 12
| 620 x 500 x 48 | 3655 |  |  | 2 | Cada mes | 24
| 620 x 390 x 48 | 2380 |  |  | 2 |  | 24
| 590 x 590 x 58 | 3400 |  |  | 6 |  | 72
| 590 x 590 x 48 | 3400 |  |  | 2 |  | 24
| 590 x 490 x 60 |  |  |  | 4 |  | 48
| 590 x 490 x 58 |  |  |  | 10 |  | 120
| 590 x 490 x 48 | 2805 |  |  | 4 |  | 48
| 550 x 510 x 48 | 2380 |  |  | 6 |  | 72
| 510 x 390 x 48 | 1870 |  |  | 2 |  | 24
| 490 x 620 x 48 | 2975 |  |  | 3 |  | 36
| 490 x 590 x 48 | 2805 |  |  | 2 |  | 24
| 490 x 490 x 58 | 2400 |  |  | 21 |  | 252
| 490 x 390 x 58 | 1900 |  |  | 6 |  | 72
| 490 x 390 x 55 | 1900 |  |  | 12 |  | 144
| 490 x 290 x 58 |  |  |  | 3 |  | 36
| 390 x 490 x 48 | 1870 |  |  | 2 |  | 24
| 290 x 490 x 60 |  |  |  | 2 |  | 24
| 290 x 490 x 58 |  |  |  | 1 |  | 12
COARSE >60% TIPO MANTA | 720 x 610 | 5400 | 75-250 | Manta prefiltro cortada según dimensiones definidas y según requerimientos en las instalaciones de los Centros que integran el HUN/NOU. En fibra sintética libre de resinas tóxicas. Clase f:1. Antihumedad y desechable. | 6 | Cada mes | 72
| 720 x 410 |  |  |  | 2 |  | 24
| 700 x 600 |  |  |  | 6 |  | 72
| 700 x 400 |  |  |  | 2 |  | 24
| 625 x 625 |  |  |  | 12 |  | 144
| 625 x 500 |  |  |  | 12 |  | 144
| 625 x 400 |  |  |  | 10 |  | 120
| 630 x 610 |  |  |  | 2 |  | 24
| 620 x 490 |  |  |  | 6 |  | 72
| 620 x 400 |  |  |  | 2 |  | 24
| 600 x 600 |  |  |  | 2 |  | 24
| 600 x 500 |  |  |  | 10 |  | 120
| 600 x 400 |  |  |  | 2 |  | 24
| 570 x 400 |  |  |  | 18 |  | 216
| 565 x 400 |  |  |  | 78 |  | 936
| 560 x 400 |  |  |  | 6 |  | 72
| 500 x 550 |  |  |  | 36 |  | 432
| 500 x 400 |  |  |  | 12 |  | 144
| 450 x 410 |  |  |  | 3 | Cada dos meses | 18
| 500 x 500 |  |  |  | 3 |  | 18
| 620 x 400 |  |  |  | 6 |  | 36
| 620 x 500 |  |  |  | 19 |  | 114
| 620 x 600 |  |  |  | 6 |  | 36
| 650 x 300 |  |  |  | 1 |  | 6
| 650 x 450 |  |  |  | 6 |  | 36
| 700 x 500 |  |  |  | 8 |  | 48
| 750 x 450 |  |  |  | 9 |  | 54
| 800 x 450 |  |  |  | 6 |  | 36
| 850 x 400 |  |  |  | 26 |  | 156
| 850 x 450 |  |  |  | 18 |  | 108
| 850 x 500 |  |  |  | 49 |  | 294
| 850 x 600 |  |  |  | 25 |  | 150
| 1000 x 400 |  |  |  | 16 |  | 96
| 1000 x 500 |  |  |  | 12 |  | 72
| 1240 x 340 |  |  |  | 1 |  | 6
LOTE 3: IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA EXCLUIDO)
|  |  |  | LOTE 3: IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO) |  |  |  |  | 28917