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1. OBJETO

1.1. Objeto del contrato
Constituye el objeto del presente contrato la realización y entrega de la redacción del proyecto completo de las obras de ampliación del polideportivo y almacén municipal en Olloki, ayuntamiento de Esteribar, así como, en su caso, la dirección de arquitectura e ingenierías de dichas obras.
El presente pliego de prescripciones técnicas, conjuntamente con el pliego regulador, rige la contratación y regula la adjudicación y contratación de dicha asistencia técnica.
El proyecto completo define la actuación: Se trata de una ampliación en la esquina noreste del actual Polideportivo de Olloki para la ubicación de tres salas nuevas multiusos y un almacén municipal.
Toda la documentación se redactará de forma que permita la tramitación y obtención de los permisos y licencias necesarios y la ejecución de las obras necesarias.
El Presupuesto de Ejecución Material estimado para las obras de ampliación del polideportivo de Olloki y almacén municipal, asciende a un total de 420.000 euros (584.430,00 euros, con el 15% de G.G. - B.I. y 21% de I.V.A incluido).
La propuesta de los licitadores será factible y real y se ajustará al PEM estimado para las obras.

La asistencia técnica que se contrata tiene por objeto las siguientes prestaciones:
a. Redacción del Proyecto de Ejecución 
b. Redacción de los Proyectos específicos necesarios para la legalización de las instalaciones:
Electricidad
Climatización y ventilación
Cualquier otro que sea necesario para la legalización de instalaciones
En su caso, los esquemas correspondientes a: 
Instalaciones de fontanería y saneamiento
Instalaciones de comunicaciones, megafonía, control y nuevas tecnologías
Seguridad contra incendios 
Seguridad anti-intrusión
Otras instalaciones que se consideren necesarias.
c. Redacción del Estudio de Seguridad y Salud
d. Coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto
e. Programa de Control de Calidad y control puesta en marcha de las instalaciones
f. Redacción del Proyecto de Actividad.
g. Redacción del Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición
h. Dirección técnica correspondiente, incluida la dirección de aparejador o arquitecto técnico.
i. Coordinación de Seguridad y Salud en ejecución de obra
j. En su caso, redacción y registro del certificado de eficiencia energética de acuerdo al R.D. 390/2021.

Las ofertas económicas se ajustarán a las siguientes reglas:
a. Los precios ofertados por los licitadores, comprenderán necesariamente cuantos costes directos e indirectos intervengan en la operación, retribución de personal al servicio por cualquier título del contratista, o quien con él coopere, Seguridad Social y cargas fiscales del personal, impuestos y arbitrios de cualquier esfera fiscal, incluyendo el IVA, así como el propio beneficio industrial del contratista; de forma que ninguno de estos conceptos podrá ser repercutido por el adjudicatario fuera del precio por él ofertado y aceptado.
b. El precio ofertado comprenderá necesariamente los siguientes conceptos:
· Honorarios de la redacción del proyecto de construcción; ejecutivo y arquitectónico.
· Honorarios de la redacción del proyecto de actividad e informe fin de obra de actividad.
· Honorarios de la redacción del estudio de seguridad y salud, incluida la coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto.
· Honorarios de la redacción del plan de gestión de residuos de construcción y demolición.
· Honorarios de la redacción del proyecto independiente de desarrollo de instalaciones. El proyecto definitivo tendrá desarrollado en todos sus aspectos técnicos los proyectos de instalaciones que requiera el visto bueno de las compañías suministradoras correspondientes (electricidad, agua, climatización, instalaciones especiales, etc.).
· Dirección técnica de las obras y fin de obra.
· Dirección de ejecución de de aparejador o arquitecto técnico.
· Coordinación de Seguridad y Salud.
· Control de calidad.
· Control técnico.
· Libro del Edificio
· Seguro de responsabilidad civil.

1.2. Normativa
Los proyectos deberán resolverse en todos sus aspectos legales y normativos, técnicos, funcionales, de habitabilidad y de diseño para que satisfagan claramente, a criterio de la propiedad, la misión para la cual se redactan.
Con carácter general y sin que ello presuponga limitación al proyecto, deberá cumplir todas las disposiciones y normativas legales vigentes. Así mismo, deberá cumplir la normativa específica que afecte al uso del nuevo edificio.

El proyecto debe cumplir con la legislación urbanística en vigor en el momento de la publicación del anuncio de concurso.
Será obligatorio el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo (BOE 28/3/2006) y el cumplimiento de la restante normativa de obligado cumplimiento en vigor.
Por último, tanto las instalaciones como el proyecto en general, deberán diseñarse con el objetivo de conseguir un edificio lo más eficiente posible.

1.3. Condicionantes de edificación del solar
El actual Polideportivo se sitúa en la parcela catastral 1023 del polígono 1 de Olloki.
La ubicación está en el centro del núcleo urbano, en el borde oeste de la población. La ampliación se sitúa en la esquina noroeste del Polideportivo.
El acceso principal se realiza por la propia Avenida de Esteribar.
El acceso al almacén se produce desde el paseo de Lizarde al piso inferior de la ampliación.
El proyecto deberá cumplir los condicionantes normativos establecidos para dicha parcela, tanto la normativa urbanística general, como la particular que sean de aplicación.

Se adjunta al presente pliego:
· Cédula parcelaria.
· Memoria técnica valorada encargada por el Ayuntamiento de Esteribar en la que se define el programa de necesidades, la volumetría y los parámetros que determinan las previsiones técnicas a tener en cuenta en la redacción del proyecto de ejecución. 

1.4. Descripción geotécnica y características del terreno
El Ayuntamiento de Esteribar facilitará el estudio geotécnico del terreno al adjudicatario de la presente licitación.
El Ayuntamiento de Esteribar no se responsabiliza de los posibles errores u omisiones en los que los documentos pudieran incurrir. Será, por tanto, obligación del adjudicatario/contratista la verificación de los datos aportados en dichos estudios.

1.5. Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras
El proyecto deberá contemplar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad durante las obras (accesos a la obra de vehículos y personal, vallados, etc.), teniendo en cuenta que el edificio del polideportivo estará en uso, y preverá las medidas necesarias para garantizar en todo momento la seguridad de los usuarios.




2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

2.1. PROGRAMA DE NECESIDADES
La localidad de Olloki, carece de instalaciones deportivas adecuadas para el número de habitantes de la localidad y de acuerdo con la demanda actual de actividades deportivas.
Actualmente, existe una pista deportiva cubierta, que hace las funciones de frontón, campo de futbol y plaza del pueblo. Asimismo, hay un edificio multiusos próximo, en el que se están desarrollando actividades deportivas de alta intensidad (spinning, zumba), pese a que las instalaciones no reúnen las condiciones adecuadas para ello: espacio insuficiente, dotado exclusivamente para funciones sociales y culturales, sistema de ventilación inapropiado para el deporte,etc.
Ello dificulta la puesta en marcha de un programa deportivo a la altura de las necesidades de la población, que presenta un perfil muy activo. Debemos tener en cuenta que Olloki cuenta con 1.136 personas empadronadas, lo que supone el 40% de la población del Valle de Esteribar. Lo que crea la necesidad de deslocalización de la zona deportiva debido a la situación geográfica del polideportivo existente y continuando con las políticas del valle, descentralizando, en la medida de lo posible los servicios para poder acceder con mayor facilidad a los mismos.
Hasta ahora, el Ayuntamiento ha promovido la realización del deporte en Zubiri. Sin embargo, la distancia entre ambas localidades, de 14 kilómetros, ha hecho que las iniciativas cuenten con muy poco éxito. Solo dos personas de Olloki están inscritas en el Polideportivo de Zubiri. La distancia y la obligación de acudir en transporte privado dificulta que los habitantes de Olloki se puedan adherir con normalidad al programa deportivo realizado en Zubiri.
Como hemos señalado, pese a la falta de dotaciones adecuadas, las actividades deportivas ofrecidas en el pueblo de Olloki, son muy demandadas y tienen mucho éxito, ya que la población es muy activa. En la actualidad, se ofrece una amplia actividad deportiva: gimnasia de mantenimiento, zumba, pilates, spinning, hipopresivos… tanto desde la empresa pública (Zubilan), como a través de las distintas asociaciones del pueblo. Hay problemas organizativos por la falta de espacio para realizarlas (salas pequeñas) y porque no están habilitadas para dichas actividades (problemas de ventilación, falta de acristalamento, dificultades para desplazar material)
Por tanto, se necesita ampliar el espacio de la pista polideportiva actual para habilitar tres salas de usos múltiples, así como vestuarios, zona de atención al ciudadano y un aseo público de acceso independiente.
Igualmente, se requiere una zona de almacenamiento para las actividades del recinto, y también como área destinada a almacén municipal. Actualmente, no existe ningún espacio público de almacenamiento para equipos y materiales de limpieza y mantenimiento.

El grado de necesidad de la inversión (GNI):
Condiciones de uso del edificio objeto de reforma:

· Necesidad de salas diáfanas (para poder moverse en las clases).
· Necesidad de salas acorde con el tamaño de la demanda: 10 personas mínimo por curso.
· Salas rectangulares con espejos para la actividad deportiva.
· Salas ubicadas en un espacio dónde se pueda poner música, sin molestar.
· Vestuarios para poder cambiarse para realizar la actividad física.
· Duchas.
· Almacén para material deportivo básico: pelotas, steps, portería, colchonetas, etc.

La propuesta se planteará como una ampliación en la esquina noroeste del polideportivo para la ubicación de tres salas nuevas multiusos y un almacén municipal.
El accceso principal e independiente se realiza desde la Avenida de Esteribar.
La ampliación se desarrolla en dos altuas aprovechando la orografía del terreno. La planta baja a nivel del polideportivo se dedica a salas multiusos y espacio de servicio. Y la planta semisótano, en una planta inferior se dedica a almacén.
El volumen del edificio se ajustará la aplicación de las ordenanzas urbanísticas.
El volumen de la ampliación se separa de la pared del polideportivo con el fin de no interceptar las zapatas de su estructura y de obtener un patio de luz natural en el interior de la ampliación.

El programa de necesidades y superficies útiles de la actuación en su conjunto, es el siguiente:

	PROGRAMA DE NECESIDADES Y SUPERFICIES

	Planta Baja
	

	
	Sala 1
	50 m2

	
	Sala 2
	50 m2

	
	Sala 3
	60 m2

	
	Vestuarios masculinos
	10 m2

	
	Vestuarios femeninos
	10 m2

	
	Atención al ciudadano
	7 m2

	
	Baño público accesible
	6 m2

	
	Zonas de acceso y circulación
	

	Planta semisótano
	

	
	Almacén municipal 
	185 m2

	
	

	
	



Los espacios y superficies de este programa son orientativos, se adaptarán en función de la forma y dimensiones finales del edificio.
Los espacios y superficies de este programa podrán verse modificados en la redacción del proyecto. Se dará prioridad a la situación y distribución de los diferentes espacios reflejados en la memoria valorada. 

2.2. CRITERIOS GENERALES
El ámbito de la intervención supone la ampliación en la esquina noroeste del edificio del polideportivo a la que se adosa la ampliación pretendida con formando un volumen único. La intervención incluye la adecuación del acceso desde la avenida de Esteribar a la planta baja y desde el paseo de Lizarde. No se interviene en el interior del polideportivo.
La propuesta estudiará la distribución de los espacios reflejados en el programa de necesidades, articulados en la ampliación de la esquina noroeste del polideportivo, siguiendo los criterios marcados en la memoria valorada redactada por el ayuntamiento de Esteribar. 
La distribución de espacios definidos en la memoria valorada sirve de orientación para la redacción del proyecto, si bien se podrán aceptar variaciones de distribución que mejoren el funcionamiento de la ampliación.
La propuesta debe definir correctamente la unión entre la ampliación y el edificio actual, garantizando la conexión formal entre ambos. 

El proyecto deberá contemplar la ejecución de la obra de forma que no interfiera en el nomal funcionamiento del polideportivo, ni del uso de los espacios de esparcimiento (juegos infantiles) situados junto a la avenidad de Esteribar, con las menores afecciones posibles, y garantizándose en todo momento la seguridad de los usuarios.
Respecto a la actividad clasificada, el proyecto deberá contemplar todas las obras necesarias para la obtención de la autorización de inicio de actividad de la ampliación.


2.3. CRITERIOS ESPECÍFICOS
2.3.1. Urbanización y espacios exteriores:
En relación a la urbanización y a los espacios exteriores de la ampliación, se plantean los siguientes criterios:
· Los espacios actuales exteriores al poideportivo que pudiesen verse afectados por la propuesta presentada, serán repuestos en condiciones equivalentes a los existentes. Del mismo modo, se deberá reponer la pavimentación que resulte afectada tanto en la zona acceso desde la avenidad Esteribar, como desde el paseo Lizarde. El pavimento de accceso al almacén municipal será continuidad del existente en el paso Lizarde.
· Se deberán estudiar las nuevas instalaciones y sus posibles conexiones con las instalaciones existentes, diseñándolas de la forma más eficaz.

2.3.2. Relaciones funcionales entre espacios:
Los criterios funcionales se deben afrontar desde los siguientes aspectos clave:

SALAS:
Se accederá a ellas por recorridos accesibles y se diseñarán como espacios abiertos y transparentes. Se dispondrán ventanales que permitan una buena entrada de luz natural desde el exterior. Dispondrá de elementos pasivos de control de soleamiento en función de la orientación final de los ventanales.
Siempre que sea posible, se diseñarán con posibilidad de que puedan unirse entre sí en un futuro si las necesaidades así lo requiriesen, y transformarse en espacios amplios.
Cada sala contará con una pared con espejos para la actividad deportiva.
Cada sala estará aislada acústicamente de forma que pueda ponerse música vinculada a la actividad que no interfiera acústicamente con la actividad del resto de salas. Contarán con condiciones acústicas específicas, en cuanto a la absorción y niveles de reverberación.
Contarán con las siguientes instalaciones y equipamiento:
· Preinstalación para monitor e instalación audiovisual.

VESTUARIOS:
Vestuarios para poder cambiarse para realizar la actividad deportiva con al menos 1 cabina individualizada.
Dispondrá de cabina individual de ducha y lavabo.

ZONA DE ATENCIÓN.
Se ubicarán preferentemente junto al acceso de la avenida de Esteribar con fácil comunicación y control del resto de salas.

ZONA DE CIRCULACIÓN:
Será de geometría clara y dispondrá de iluminación natural.

ASEOS ACCESIBLE:
El baño accesible se ubicará junto a la entrada a la ampliación de manera que pueda ser utilizado por personas no usuarias de la ampliación, dando servicio a usuarios de la pista polideportiva. Será accesible.


3. CRITERIOS DE DISEÑO
CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO
Para facilitar tanto el uso como el mantenimiento, las soluciones constructivas deberán ser en todo caso robustas, intuitivas y sencillas.
Se proyectará según un sistema modular que sea flexible y permita modificaciones y la redistribución del espacio interior.
Ha de tenerse en cuenta la ubicación de los espejos en las salas de deporte.
El proyecto tendrá muy en cuenta la economía de mantenimiento, tanto en el diseño como en las soluciones constructivas, materiales a emplear e instalaciones, de forma que se garantice la mayor durabilidad con los menores gastos de conservación, sin detrimento de la calidad arquitectónica.
Los criterios que deben regir el diseño de la ampliación deben estar encaminados a conseguir un edificio con una elevada eficiencia energética, en función del grado de intervención.




4. CRITERIOS CONSTRUCTIVOS
4.1. Infraestructuras y redes
El proyecto deberá contemplar la dotación de servicios de infraestructura con redes de saneamiento horizontal, fecales y pluviales, abastecimiento de agua, suministro de electricidad, alumbrado público, telecomunicaciones y gas natural, así como las conexiones a las instalaciones ya existentes si fuse el caso.
El adjudicario se informará de las instalaciones existentes en la zona de actuación de este proyecto, así como de las posibles servidumbres a que pudiera verse afecta la parcela.

4.2. Cimentación y Estructura
El dimensionado y modulación de la estructura no deberá plantear problemas para las posibles modificaciones futuras en la distribución interior del edificio.
En general:
· Se tomarán soluciones constructivas para todos los posibles puentes térmicos estructurales, según criterios establecidos en el DB de Ahorro Energético del Código Técnico de la Edificación.
· Los forjados se calcularán a carga y flecha, con objeto de que no se produzcan fisuras en los tabiques. Se cumplirán las determinaciones establecidas en la norma vigente DB-SE Seguridad Estructural del CTE.
Los pasos de instalaciones se situarán en función de la estructura, sin afectarla.
La estructura de los pilares corresponderá con la modulación de la fachada y la distribución interior de la planta, evitando que queden en mitad del espacio y que estorben en cualquier cambio funcional.
La altura mínima de los espacios de actividad en planta baja será de al menos 2,70 m libres, con una previsión de falso techo no inferior a los 50 cm. Entiéndase la altura libre medida de suelo terminado a la parte inferior del falso techo. Se podrán justificar otras alturas en función de la orografía del terreno.
La solera de planta baja no podrá estar en contacto directo con el terreno por lo que como mínimo se deberá realizar una de las siguientes soluciones:
Deberá garantizarse a su vez la correcta ejecución y continuidad del aislamiento.

4.3. Cerramientos de fachada
El diseño será respetuoso con el entorno y se proyectará con soluciones constructivas y materiales que garanticen la máxima durabilidad, vida útil y bajo mantenimiento de sus componentes.
Se tomará como referencia la composición de fachada prevista en la memoria valorada de panel prefabricado de hormigón, con al menos 180 mm de aislamiento y tradosado de placa yeso laminado.
Todas las paredes en contacto con el edificio del polideportivo se trasdosarán con placa de yeso laminado y aislamiento.

4.4. Cubiertas
Las cubiertas deberán ser accesibles sin necesidad de utilización de medios auxiliares tales como plataformas elevadoras, andamios, escaleras de mano, etc.
Si se proyecta una trampilla para acceder a la cubierta, deberá ubicarse sobre una zona de paso o común. Tendrá unas dimensiones mínimas de 90x60 cm y deberá estar provista de una escalera escamoteable que cumpla la normativa aplicable.
Así mismo, se dotará a la cubierta de los medios necesarios (líneas de vida, petos con altura suficiente, etc.) para realizar con total seguridad las tareas de mantenimiento de la misma y de las instalaciones allí situadas.
En el caso de proyectarse una cubierta inclinada, no podrá ser de chapa simple.
No se realizarán lucernarios con inclinación inferior a 80º, salvo justificación expresa de su necesidad. En caso de que sea necesaria la captación de luz debe hacerse preferentemente por medio de acristalamientos verticales orientados al Norte; o al Sur (con protección solar por medio de aleros fijos).
La evacuación de las aguas de la cubierta no se realizará por el interior del edificio.
Se estudiarán las interferencias de la cubierta de la ampliación con la pared del polideportivo resolviendo adecuadamente su encuentro y la correcta recogida de aguas.
Los encuentros de la cubierta con los puntos singulares (chimeneas de humos y ventilaciones, instalaciones, paramentos verticales, medios de evacuación de aguas, etc.) deberán garantizar la estanquidad mediante soluciones mecánicas. No se emplearán soluciones con productos sellantes que impliquen un necesario mantenimiento por su reducida o dudosa durabilidad.

4.5. Carpintería Exterior
Preferentemente se empleará una carpintería exterior fabricada con perfiles extrusionados de aluminio, anodizado o lacado, o PVC, mixtos madera-aluminio, oscilo-batiente, con baja transmitancia, y una hermeticidad al aire muy alta.
Las persianas serán enrollables de lamas de aluminio aislado y con accionamiento mecánico. La caja de la persiana estará cerrada por elementos resistentes a la humedad, siendo practicable desde el interior del local, serán estancas al aire y al agua de lluvia, garantizarán una alta hermeticidad y un alto nivel de aislamiento y deberá calcularse el puente térmico de la misma.
En la ampliación, los huecos se dimensionarán para obtener la máxima cantidad posible de luz natural, valorando al mismo tiempo las pérdidas térmicas y posibles ganancias solares. Se tendrá en cuenta el diseño reflejado en la memoria valorada en cuanto a criterios de control de soleamiento.
Las carpinterías serán accesibles para su limpieza y mantenimiento desde el interior, en todos aquellos huecos que no dispongan de espacio exterior accesible desde el que poder efectuar su limpieza.
Se colocarán protecciones solares para evitar el exceso de temperatura en las salas (sobrecalentamiento especialmente en las épocas de calor y orientaciones oeste y sur), y evitar reflejos y deslumbramientos. Estas protecciones se proyectarán con elementos duraderos y que requieran escaso mantenimiento.

4.6. Carpintería Interior
Todas las puertas dispondrán de topes o muelles que eviten el golpeo de los paramentos verticales.
Respecto a las puertas interiores, deberán cumplir los siguientes aspectos:
· Apertura en un solo sentido
· Anchura mínima de las puertas interiores: 0,90 m. en caso de utilizar puertas de doble hojas, una de ellas será de 0,90 m, salvo que ambas sean iguales de 0,80 m.
· Las puerta del almacén será seccional con una anchura mínima de 3 metros.
· Las manillas se colocarán a la altura habitual. Las manillas se colocarán preferentemente con escudo de dimensiones adecuadas. Además, existirá un plan de amaestramiento, que lo definirá detalladamente la propiedad.
Se adoptarán preferentemente las siguientes soluciones constructivas y materiales, admitiéndose otras soluciones a propuesta del equipo redactor que mantengan o mejoren las calidades propuestas:
· Puertas con hoja de alma llena revestidas con HPL y canteadas con fenólico; forros y jambas de tablero DM hidrófugo revestidas con HPL, junta de goma perimetral entre hoja y marco y perfil ac´sutico guillotina inferior en salas de actividad. Herrajes de acero inoxidable, cuatro bisagras por cada hoja, con acabado pulido mate, con cerradura de seguridad o condena en aseos. Manillas con escudo cuadrado de acero inoxidable.
Las hojas dispondrán de revestimiento de chapa de acero en la parte inferior en ambas caras, con una altura de al menos 30 cm. 

4.7. Distribuciones interiores
La propuesta de distribución interior y sus acabados se integrarán con el diseño de la memoria valorada aportada.
Las anchuras mínimas de las zonas de circulación serán las siguientes:
· En pasillos de uso público: 1,50 m. (acceso a salas).
Se deben evitar los puentes de transmisión acústica en divisiones, pasos de instalaciones o carpinterías mal aisladas.
En el caso de que la tabiquería sea de placas de cartón yeso, se reforzarán los puntos donde posteriormente se vaya a colgar mobiliario fijo tal como espalderas, radiadores, etc.
Todos los paramentos interiores irán tratados con un material de dureza suficiente como para resistir las acciones fuertes de golpes y roces y permitir el menor mantenimiento posible. Las zonas de circulación tendrán especial protección, mediante soluciones de revestimiento interior.
En caso de que exista pasillo interior de distribución, éste dispondrá de iluminación natural, bien mediante patio de iluminación junto a edificio del polideportivo, bien mediante otros sistemas que pueda aportar el redactor del proyecto.
En las puertas deben usarse láminas elásticas que ajusten el cierre en dinteles y laterales, y que eviten los ruidos al cerrarse. Podrán utilizarse también elementos móviles, perfiles de estanqueidad acústica que descienden a modo de guillotina y hacen presión contra el suelo, mediante su accionamiento autónomo, al momento del cierre.
No existirán barreras arquitectónicas y se aplicará la normativa de accesibilidad en todos sus aspectos, no sólo para acceso de personas con discapacidad, sino también para todo tipo de maquinaria de limpieza o plataformas de elevación.
Los accesos a todos los elementos del edificio serán sencillos para facilitar su mantenimiento y limpieza (Instalaciones, luminarias, cristaleras, lucernarios, cubiertas…).

4.8. Pavimentos y Revestimientos
Los suelos serán adecuados para evitar que las personas resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad, se integrarán con el actual diseño del edificio.
Los pavimentos serán no deslizantes en seco y en mojado, sin exceso de brillo e indeformable, estarán firmemente fijados y sin cejas entre las distintas piezas.
Los pavimentos estarán contrastados visualmente con los paramentos verticales.
Todos los pavimentos deberán tener una clasificación mínima de resistencia a fuego de BflS1 y, si su colocación es encolada, el soporte será una presolera de árido silíceo, imprimación y capa de pasta niveladora. En los pavimentos flexibles (PVC, caucho, etc.) las juntas siempre serán soldadas.
Para resolver los solados y revestimientos verticales interiores se utilizarán soluciones constructivas y materiales adecuados al uso de cada espacio, estudiando su resistencia, durabilidad y sencillez de mantenimiento y sean viables en términos presupuestarios.
Para resolver los solados interiores se utilizarán preferentemente las siguientes soluciones constructivas y materiales:
· Suelo de caucho especial para gimnasio en salas de actividad.
· Gres liso y gres antideslizante en resto de zonas.
· Solera de hormigón pulida con adición de polvo de cuarzo.
· Otros materiales que el proyectista pueda considerar, estudiando su resistencia, durabilidad y sencillez de mantenimiento y sean viables en términos presupuestarios.
Todos los paramentos interiores irán tratados con un material de dureza suficiente como para resistir las acciones fuertes de golpes y roces y permitir el menor mantenimiento posible.
En los locales húmedos, los revestimientos de paredes irán de suelo a techo.
Para resolver los solados exteriores se emplearán aquellos cuya relación coste / funcionamiento / durabilidad sea adecuada y permitan generar ambientes estéticos en diálogo con el entorno natural de las zonas libres de parcela.

4.9. Falsos techos
Los falsos techos serán registrables y acústicos, suspendidos del forjado mediante perfilería vista, oculta o semioculta, constituida por perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijadas al techo mediante varillas y cuelgues roscados, de fácil nivelación, mantenimiento y conservación. En cuartos húmedos la perfilería será anticorrosiva.
Se tendrá en cuenta el tratamiento acústico del falso techo en todos los espacios del edificio para conseguir un adecuado control y atenuación de los niveles sonoros, especialmente en las salas de actividad. Se utilizarán placas con acabado de buena absorción acústica, con un indicé de absorción acústica am superior a 0,80. Las bandejas y placas tendrán unas dimensiones no superiores a 600x1200mm. para garantizar la facilidad de desmontaje.

4.10. Saneamiento y evacuación de aguas
La red horizontal debe garantizar la recogida separativa de aguas pluviales y fecales, para conducirlas a la red general. Las conducciones se situarán en el interior de las zanjas sobre una solera de hormigón con una pendiente mínima de 2%. Las tuberías suspendidas del techo se sujetarán a intervalos de 1,50 m. para evitar que estén sometidas a flexión. Se deben colocar registros en el extremo de cada colector.
Las tuberías y piezas de la red de aguas residuales que discurran por falsos techos y locales habitables estarán insonorizados.
Las arquetas serán registrables y con ángulos redondeados. Se dispondrán los registros necesarios, especialmente al final de cada ramal y cambio de sentido, para facilitar los trabajos de mantenimiento.
Las arquetas se situarán, siempre que sea posible, en el exterior del perímetro del edificio para facilitar su mantenimiento. En el supuesto de existir riesgo de retorno de las aguas de la red de alcantarillado al interior del edificio, se colocarán dispositivos anti-retorno.
En el caso de que el colector general esté situado a un nivel superior que la red del edificio, se tomarán las medidas siguientes: dar salida directa a todas las aguas que estén por encima del nivel del colector general e instalar equipos de bombeo de funcionamiento automático, dotados de alarmas ópticas y acústicas capaces de identificar los niveles mínimos y máximos permitidos. Se instalarán dos bombas para garantizar el buen funcionamiento.
El trazado de las bajantes será el más sencillo posible para conseguir una circulación fácil y por gravedad.
Preferentemente, la situación de las bajantes será en patinillos registrables con aislamiento acústico suficiente.
Las bajantes exteriores serán de materiales que no puedan ser afectadas por rayos ultravioletas de la luz solar. Las bajantes en fachada se protegerán hasta una altura de 2m.
Tanto los canalones como las bajantes de pluviales serán preferentemente exteriores. Si existen tramos de conducción con recorrido por falsos techos, estarán aislados térmicamente con objeto de evitar el riesgo de goteo por condensación en la evacuación de agua muy fría (deshielo, etc).
En los canalones las uniones se realizarán soldadas o con piezas especiales (no mediante sellados), atendiendo especialmente a la resolución de las juntas de dilatación entre tramos de canales. Los sumideros y embocaduras de bajantes de pluviales estarán provistos de rejillas que impidan el atasco de la bajante por entrada de hojas o cuerpos sólidos.
Si se diseña canalón oculto sobre zona interior del edificio estará aislado térmicamente, dotado de rebosaderos y alojado en nicho o canal también impermeabilizado.
La ventilación primaria de las bajantes debe comunicar con el exterior.

4.11. Abastecimiento de agua -Instalación de fontanería
En la fachada del edificio de ampliación o en la fachada del polideportivo en planta baja se instalará armario de contadores de agua con capacidad suficiente para contener en su interior los contadores de servicios,e incendios y riego en su caso. Dicha instalación deberá cumplir la normativa que así indique la empresa suministradora.
La instalación se realizará conforme a la legislación aplicable higiénico – sanitaria para la prevención y control de la legionelosis, y mínimo tendrá las siguientes características técnicas:
· Todos los equipos y componentes serán fácilmente accesibles para la revisión, mantenimiento, limpieza y desinfección.
· Los depósitos de acumulación estarán dotados de una boca de registro para la limpieza interior.
· Los puntos terminales contarán con elementos desmontables que permitan su correcta limpieza y desinfección.
· Los materiales empleados en el circuito resistirán la acción agresiva del agua sometida a tratamiento de choque químico o por elevación de temperatura.
· Las redes de tuberías estarán dotadas de válvulas de drenaje en todos los puntos bajos, incluso la red de retorno, que servirán también para toma de muestras.
· Los depósitos de acumulación deberán contar con una válvula de desagüe en el punto más bajo del mismo, de forma que permita su completo vaciado. Esta válvula de desagüe estará conducida al sumidero pero también permitirá tomar muestras.
Se cumplirá la ley de prevención de la legionela, que establece que se realizará una limpieza y desinfección en instalaciones de agua fría de consumo humano y de acs cuando se pongan en marcha la primera vez, por lo que se incorporará en el proyecto una partida para ello.
La instalación dispondrá de un contador general, equipada con válvula reductora de presión y/o con grupo de presión en su caso, con objeto de limitar o adecuar la presión de suministro a las necesidades del centro (un mínimo de 200 kPa en grifos comunes y fluxores y con un máximo de 500 kPa).
Así mismo todos los llenados automáticos de las diferentes instalaciones dispondrán de un contador para poder comprobar las aportaciones de agua a dichas instalaciones.
La temperatura de ACS en los puntos de consumo y/o válvulas termostáticas estará entre 50 y 60 ºC, debiendo existir red de retorno desde cada local húmedo.
La red de distribución horizontal ha de situarse siempre en el techo de la planta a la que sirve. Cada punto de suministro dispondrá de una alimentación individual, debidamente protegida, con el fin de evitar el contacto directo de los tubos con materiales de obra.
La longitud de la red de distribución del ACS deberá no ser excesiva para evitar las pérdidas de energía, agrupando en lo posible los puntos de consumo.
La red de distribución se realiza en base a montantes o distribuidor principal alojado en patinillo o empotrado registrable, y derivaciones colectivas horizontales que discurran por los falsos techos desmontables desde las que descenderán las derivaciones hasta los puntos de consumo, alojados en fábricas o divisiones interiores. La descarga de los inodoros se realizará mediante fluxores.
El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como retorno, deben ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus instrucciones técnicas complementarias ITE, y la de agua fría en los tramos horizontales que discurran por los falsos techos (para evitar el goteo por condensación) y aquellos que pudieran ser afectados por las heladas.
Las derivaciones individuales a cada aparato o punto de consumo partirán del falso techo registrable y en tubo continuo de un solo tramo (sin piezas de unión, derivación, codos, etc.), discurrirán empotrados en catas o rozas verticales, de forma que las fugas en los tramos no registrables solamente se producirán en caso improbable de rotura de tubo.
La instalación dispondrá de llaves de corte general, de cada montante, de caja de derivación colectiva, de cada cuarto húmedo, etc., de forma que sea posible una correcta manipulación y facilidad de mantenimiento. Se complementará con filtros, dispositivos de purga y desaire, válvulas de retención, anclajes con libertad de dilatación, dilatadores en su caso, etc.
Los aparatos sanitarios tendrán sifón individual. Los diámetros mínimos de desagüe serán los siguientes: fregadero, 40mm; ducha, 50mm; vertedero, 90mm; inodoro, 110mm.
Los caudales instantáneos mínimos que han de garantizar los diferentes aparatos sanitarios serán: fregaderos, 0,10 l/s; ducha, 0,20 l/s; vertedero, 0,10l/s; inodoro con fluxor, 1,5 l/s; inodoro con tanque, 0,1 l/s; boca de riego, 0,20 l/s.
Las tuberías deben ser de materiales autorizados y homologados.

4.12. Aparatos sanitarios y grifería
Se cumplirán todas las condiciones requeridas por la normativa con respecto a los aparatos sanitarios y grifería accesibles.
Los grifos serán de fácil manejo y dispondrán de sistemas reducción de consumo. 
Las características de los aparatos sanitarios, griferías monomando, y las alturas de colocación de inodoros, fluxómetros, piletas, grifos, espejos, dosificadores de papel, portarrollos y jaboneras se ajustarán al usuario, de forma que se facilite el uso de los mismos.

4.13. Instalación de calefacción
Sistema de calefacción
El sistema de calefacción y los elementos a instalar en el área a construir, se definirán por parte del proyectista, quien planteará la alternativa más ventajosa que garantice un mejor servicio y que plantee un menor consumo y una myor eficiencia. Se deberán describir los equipos seleccionados, teniendo en cuenta para su elección el rendimiento y plazo de amortización de los mismos, en el caso de aerotermias, bombas de calor, etc.
La calefacción y climatización se deberá resolver según el uso de los espacios.
Se colocará una válvula termostática por espacio, controlada por un termostato ambiente de regulación oculta o sonda de temperatura.
Mediante un sistema de control centralizado por ordenador, deberá poderse controlar los horarios y temperaturas de las diferentes estancias, así como los parámetros de consigna de todos los equipos de la instalación.
A efectos de cálculo, se considerará la temperatura interior de las salas de actividad en función de la actividad a desarollar: 18-20ºC en invierno y 25º en verano. En zonas de paso: entre 16ºC y 18ºC.
Se dotará al edificio de la ampliación de ventilación de doble flujo con recuperación de calor.
La instalación dispondrá de los elementos necesarios que permitan su parada de forma manual y automática.
El mando y control de la instalación permitirá su programación y funcionamiento automático, diferenciando circuitos, en función de sondas de temperatura interior y exterior.
La instalación deberá disponer de un sistema de gestión por ordenador vía Web para poder gestionar la instalación a distancia.
La distribución permitirá la fragmentación del funcionamiento y la regulación automática sectorizada.
La regulación automática debe mantener una temperatura ambiente constante y autorregulable de acuerdo con las condiciones exteriores y las circunstancias internas. Debe responder a criterios de eficiencia energética.
Entre otros podrán instalarse y combinarse, dependiendo de los usos los siguientes sistemas de climatización:
Sistema convencional de radiadores se realizará un trazado basado en una línea general y sublíneas por planta y zona, con un sistema de distribución bitubular. El trazado de los circuitos generales de distribución discurrirá en un nivel inferior a los emisores. Si la caldera se sitúa en un extremo de las líneas de los circuitos, la conexión será con retorno invertido, para facilitar el equilibrio de caudales. Si fuera necesario, se colocarán válvulas de equilibrado en los diferentes circuitos.
La regulación de los radiadores de cada uno de los espacios se realizará por medio de una electroválvula controlada por un termostato ambiente de regulación oculta. Los radiadores dispondrán de llave de regulación y detentor mediante un sistema no manipulable por el alumnado (tornillo, p.ej.).
Todas las tuberías se sujetarán convenientemente a las paredes evitando los puentes térmicos mediante abrazaderas isofónicas y se aislarán térmicamente para evitar pérdidas de calor, según la normativa de aplicación (R.I.T.E.)
Los tubos empotrados en rozas, irán aislados térmicamente de acuerdo a la normativa vigente.
Los productos, elementos y sistemas constructivos, serán compatibles entre sí y se adoptarán las medidas necesarias para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales de diferente potencial.

Sistema de suelo radiante se diseñarán diferentes circuitos en función del régimen de ocupación de los locales y de la orientación de sus cerramientos exteriores.
El suelo radiante, que lo conforma un circuito de tuberías plásticas de alta tecnología, de tubo multicapa, deberá realizarse en una capa de mortero bajo el pavimento elegido, sobre una base de material aislante para evitar las pérdidas hacia abajo, sujeto con grapas especiales para este efecto. Se deberá colocar un pavimento que permita un correcto rendimiento de la calefacción por suelo radiante (terrazo, pavimento cerámico, o similares). Además, se dispondrá de un zócalo o banda perimetral de aislamiento, para absorber las dilataciones del suelo, además de evitar los puentes térmicos.
La distribución se realizará mediante los colectores de ida y retorno, instalados en armarios empotrados y situados en pasillo o estancias comunes. Dentro de este armario si instalaran los equipos de distribución, caudalímetros (colector retorno), termómetros, purgadores, etc.
El control y regulación, se realizará por medio de una centralita de regulación, que deberá recibir información de las diferentes sondas que debe tener la instalación, sonda exterior, sonda de impulsión (inmersión), sondas de suelo y sondas ambiente de cada una de los espacios. Una vez recibida la información por la central, esta actuará sobre la válvula mezcladora y actuadores (colector ida) de cada uno de los circuitos instalados en los diferentes espacios.
En el caso de los climatizadores se tendrá en cuenta que el nivel sonoro no supere los estándares previstos por la instrucción. En este caso se admitirán conductores de fibra de vidrio y chapa galvanizada. Los conductos estarán aislados térmicamente. Deberán de poder tratar la aportación del aire primario. Los aparatos de calefacción por aire se protegerán de posibles golpes.
Las unidades de tratamiento de aire para las zonas que se determinen, deberán ser autoportantes, con aislamiento acústico para evitar el ruido en las salas y con zona de mezclas, con la posibilidad de incorporar el aire primario de ventilación. Dispondrá de filtros fácilmente accesibles para su mantenimiento. La regulación deberá incorporar válvula de tres vías.
Se colocará una válvula termostática por espacio, controlada por un termostato ambiente de regulación oculta o sonda de temperatura.
Mediante un sistema de control centralizado por ordenador, deberá poderse controlar los horarios y temperaturas de las diferentes estancias, así como los parámetros de consigna de todos los equipos de la instalación.
A efectos de cálculo, se considerará la temperatura interior en aulas y zona administración: 20ºC en invierno y 25º en verano; En los vestíbulos, pasillos y zonas de circulación: entre 16ºC y 18ºC.
La ventilación natural es imprescindible en todos los espacios que estén normalmente ocupados. Si se diseña un local de residuos, éste también dispondrá de ventilación natural.
En función del uso asignado, se deberán realizar tantos circuitos como se consideren necesarios para la zonificación, como orientación de fachadas, espacios de administración, espacios del profesorado, teniendo en cuenta la posibilidad de diferentes horarios de utilización.

La instalación dispondrá de los elementos necesarios que permitan su parada de forma manual y automática.
El mando y control de la instalación permitirá su programación y funcionamiento automático, diferenciando circuitos, en función de sondas de temperatura interior y exterior.
La instalación deberá disponer de un sistema de gestión por ordenador vía Web para poder gestionar la instalación a distancia.
La distribución permitirá la fragmentación del funcionamiento y la regulación automática sectorizada.
La regulación automática debe mantener una temperatura ambiente constante y autorregulable de acuerdo con las condiciones exteriores y las circunstancias internas. Debe responder a criterios de eficiencia energética.

4.14. Instalación de renovación de aire
El sistema de renovación de aire permitirá mantener una calidad del aire aceptable, en los espacios de la nueva área a ampliar, conforme a lo indicado en la tabla de ventilación de locales del Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), en la que conforme al uso de los espacios, se exige un caudal mínimo de renovación del aire interior para mantener unos parámetros óptimos de calidad del aire en dichos espacios.
Se realizará una instalación de renovación de aire conforme a los parámetros indicados en el apartado IT 1.1 “Exigencia de Bienestar e Higiene” de la Instrucción Técnica IT.1, del Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE).
Se deberá elegir el sistema de control sobre el caudal de ventilación que permita reducir el coste energético, siempre sin que esto suponga la reducción de las condiciones de calidad de aire interior (Co2, humedad relativa, presencia, combinados...). Se deberá garantizar un funcionamiento adecuado de la renovación (bajo consumo eléctrico, bajo nivel de ruido, impulsión del aire a la temperatura adecuada) para evitar aperturas indebidas de ventanas. La elección se realizará teniendo en cuenta la relación entre el coste previsto y el rendimiento obtenido.
Para un mantenimiento óptimo de los equipos a instalar, se tendrá en cuenta la ubicación y accesibilidad de mismos.

4.15. Instalación de Electricidad
La nueva instalación eléctrica se deberá adaptar e integrar a la instalación eléctrica ya existente en el polideportivo, esta se realizará respetando en todo momento la normativa aplicable.
Se planteará la instalación de un cuadro secundario para la ampliación.
En el proyecto eléctrico se deberá indicar la carga eléctrica prevista para los nuevos espacios a construir, al objeto de valorar un aumento de potencia con la Compañía Eléctrica Suministradora. La potencia total prevista y a solicitar antes de la contratación a la compañía distribuidora, deberá tener en cuenta las necesidades globales según el programa de mínimos establecido.
También se deberá estudiar la previsión de ocupación (si es superior a 300 personas), para prever doble suministro eléctrico (suministro ordinario y de socorro, independiente del anterior), en caso de que requiera la actuación.
Los conductores se alojarán sobre bandejas o rejillas galvanizadas, o bajo tubo reforzado articulable, instalados en falso techo desmontable, con los tramos verticales empotrados en la tabiquería. Todos los conductores cumplirán la normativa aplicable.
La distribución se iniciará en el cuadro general de distribución, del cual saldrán los diferentes circuitos dotados de los correspondientes interruptores diferenciales selectivos e interruptores automáticos. Cada uno de estos circuitos alimentará únicamente un subcuadro de zona o de planta.
Así mismo, los interruptores magnetotérmicos y los interruptores diferenciales de los diferentes circuitos del área a construir, se colocarán en los cuadros de zona o de planta.
En pasillos, el encendido de al menos un circuito se realizará por medio de un detector de presencia, que detecte los movimientos y mida el nivel de iluminación de manera permanente, este deberá ir instalado en el techo.
En los baños, aseos, vestuarios y zonas de uso esporádico (excepto pasillos), el encendido se realizará mediante pulsador temporal o detector de presencia. Al respecto de lo indicado en el presente párrafo, se cumplirá lo establecido en el Documento Básico de Ahorro de Energía del CTE.
Las luces de los espacios comunes (pasillos, vestíbulos…) se deberán poder controlar desde el cuadro de mandos de la conserjería, mediante un interruptor con indicador luminoso. El resto de dependencias tendrán su interruptor correspondiente. Las salas se podrán controlar con interruptores locales y, además, desde el cuadro de mandos de conserjería. En las salas se preverá un mínimo de tres interruptores.
En pasillos y circulaciones se dispondrá de una toma de corriente 10/16 A por cada 10 metros lineales o fracción. Del mismo modo, todos los baños y aseos deberán contar con un mínimo de dos tomas de corriente10/16 A cada uno. Todas las tomas de corriente 10/16 A. del edificio serán de seguridad.
Equipos de producción de electricidad: en caso de incorporarlos, se indicará la superficie solar empleada, estimación de la producción eléctrica anual y consumo propio cubierto.

4.16. Instalación de Iluminación
Condiciones generales de diseño
Se aprovechará al máximo las posibilidades de luz natural, aunque evitando deslumbramientos y reflexiones molestas tanto en las aulas como en espacios de trabajo administrativos.
La iluminación, tanto natural como artificial, será la apropiada para realizar las actividades, de forma que las características de las lámparas o situación de ventanales no produzcan distorsión en los colores, sombras u otras anomalías.
Las instalaciones de iluminación serán eficaces energéticamente conforme a la normativa de aplicación (CTE) disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural.
Se proyectará una sectorización de encendidos de iluminación en cada espacio, posibilitando encendidos a 1/3, 2/3 y total. Uno de los tres encendidos será un mínimo del 15% de la iluminación general y servirá como alumbrado de socorro.
Los niveles mínimos de iluminación serán los definidos en la tabla 1.1 de CTE-DB-SU4 Son valores aceptables, los parámetros definidos en:
· UNE-EN-12464-1.2003 iluminación en los lugares de trabajo en interiores
· Guía técnica para la prevención de riesgos que adopta la norma EN-12464
· Norma UNE EN 12193 Alumbrado de Instalaciones deportivas
· Norma UNE 72112 Tareas visuales. Clasificación
· Norma UNE 72163 Niveles de iluminación, asignación de tareas

Luminarias
La iluminación interior del edificio se realizará mediante equipos que eviten el deslumbramiento y se dispondrán de pantallas y reflectores adecuados. Se utilizarán lámparas de bajo de consumo y alto rendimiento.
Las luminarias tendrán que cumplir como mínimo las siguientes especificaciones:
· 3 elipses Mc Adam en la escala binning
· Vida útil de 50.000 h con un flujo de luminosidad del 70%
En las salas se preverá la instalación de dos/tres (según tamaño del espacio) tomas de corriente protegidas que permitan la disposición de puntos de iluminación indirecta.
Se preverá el encendido de la iluminación de salas en dos/tres golpes, diferenciando zonas, de modo que puedan emplearse de forma flexible y complementarse con la disposición personalizada de puntos de iluminación indirecta.
En los locales que así lo requieran por normativa, se instalarán luminarias y emergencias antideflagrantes.

Los niveles luminosos de los diferentes espacios son los siguientes, según UNE 12464.1:

	
	(En lux)
	UGRL
	RA

	Circulaciones-Escaler-Vestib
	100- 150- 200
	25- 25- 22
	80

	Espacios comunes
	200
	22
	80

	Salas
	500
	19
	80

	Lavabos, servicios, vestuarios
	200
	
	80

	Despachos administración
	500
	19
	80

	Patio exterior *
	20 (general)
	
	80



Las instalaciones de iluminación especial, de emergencia y señalización se realizarán de acuerdo a lo establecido en el DB SI (Seguridad en caso de Incendio) del C.T.E. Se realizarán mediante aparatos autónomos que iluminen los locales y las vías de comunicación o de evacuación hasta las salidas.
La iluminación de señalización indicará permanentemente la situación de las puertas, los pasillos y las salidas de los locales.

4.17. Instalaciones Especiales
Telefonía
La instalación de telefonía se realizará mediante un tubo independiente del sistema eléctrico. Se aconseja que se aprovechen los pasos de cableado eléctricos, para una instalación más sencilla.
Como mínimo, se dispondrá de instalación de telefonía en los siguientes espacios:
· conserjería

Instalaciones audiovisuales
Se preverá la instalación de monitores de gran formato en las salas de actividad .
La preinstalación tendría que tener las siguientes características:
· Una toma de red y dos tomas de fuerza (únicamente preinstalación del cableado)

Aseos accesibles
Los aseos y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

Instalación de red de cableado estructurado.
El proyecto específico de cableado estructurado se ajustará a lo establecido en el Pliego de especificaciones técnicas que deberán cumplir los cableados estructurados para el Gobierno de Navarra y el Pliego de contenido y estructura de los proyectos técnicos de cableado estructurado de telecomunicación para el Gobierno de Navarra (ver documentación adjunta).  
El armario rack se dimensionará con capacidad suficiente para dar servicio al edificio. 
Se contemplará la instalación de WIFI en el edificio mediante preinstalación

4.18. Protección y Seguridad
Protección contra incendios
Se cumplirá con lo establecido en el Documento Básico de Seguridad de Incendio C.T.E. La señalización y rotulación se realizará mediante pictogramas.
Los tamaños, colores e instalación de la rotulación se adaptarán a la ley de accesibilidad. Las salidas de evacuación quedarán claramente señalizadas.
Las Bocas de Incendio Equipadas, extintores y demás elementos destinados a la protección de incendios deberán estar empotrados, sin sobresalir del paramento vertical.
Los elementos de detección y prevención de incendios (detectores, pulsadores, sirenas, etc) a instalar, deberán conectarse y poder integrarse a la central de incendios existente, para ello será necesario comprobar la capacidad de ampliación de la central de incendios existente en el centro, así como, el planteamiento de alternativas más ventajosas.
El sistema de detección de incendios, si es que se requiere, será mediante detectores analógicos, estos en la medida de lo posible irán conectados al circuito de detectores ya existente. Si no fuera posible la alimentación eléctrica se realizará mediante un circuito independiente con sus correspondientes protecciones según el Reglamento de Baja Tensión.

La central estará ubicada en conserjería y conectada mediante una canalización con el armario rack de telecomunicaciones, para su futura conexión a una línea telefónica.

Protección eléctrica
En los aseos y vestuarios se respetarán los volúmenes de protección y prohibición, según lo dispuesto en el Reglamento de Baja Tensión. Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas y las masas de los aparatos metálicos.
En los circuitos eléctricos habrá una protección para las sobreintensidades y para los contactos indirectos.
El circuito de tierra del área a construir se conectará a la red de tierras del edificio o en su caso a la red de tierra del cuadro general de distribución. Si no fuera posible su conexión o el edificio careciera de red de tierras, se dispondrá de una nueva instalación de conexión a tierra, realizada de acuerdo a la normativa específica de electrotecnia, para limitar la tensión respecto a la tierra que puedan presentar las masas metálicas, garantizar la protección y eliminar o disminuir el riesgo derivado del material utilizado.
Las conexiones a tierra se realizarán con cable de cobre de 35 mm2 de diámetro mínimo y picas clavadas a la armadura de la estructura.
La resistencia máxima de la red de tierra será de 15 ohmns.

Pararrayos
Si no existe, se instalará un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos sea mayor que el riesgo admisible. En todo caso se cumplirá con lo dispuesto en el Documento Básico DB SU (Apartado 8 de seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo) del C.T.E.


4.19. Protección frente al ruido
Se tendrá en cuenta el tratamiento acústico del falso techo en todos los espacios del edificio para conseguir un adecuado control y atenuación de los niveles sonoros, especialmente en los más ruidosos: salas de actividad.
El edificio se diseñará de forma que satisfaga las exigencias del CTE frente a la protección frente al ruido (CTE-DB-HR). Se verificará el cumplimiento de:
· Condiciones de diseño y del dimensionado del aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impacto aplicando la opción simplificada si las soluciones que se adopten y el diseño de las uniones de los elementos constructivos cumplen los apartados
3.1.2 y 3.1.3 del citado DB-HR.
· Condiciones de diseño y dimensionado del tiempo de reverberación y de absorción acústica. Especial atención requiere la exigencia de tiempo de reverberación de 0,7 s en aulas vacías y de 0,5 s en aulas con mobiliario.
· Condiciones de diseño y dimensionado referidos al ruido y vibraciones de las instalaciones.
· Condiciones de los materiales, de la construcción, del mantenimiento y de la conservación.
Se debe señalar que cada sala es considerada como una unidad de uso lo que significa unas importantes exigencias en cuanto a elementos de repartición o cerramientos verticales y horizontales (apartado 3.1.2.3 de DB-HR). Así mismo, según el apartado K del DB-HR, el proyectista adoptará una de las opciones planteadas, debiendo compatibilizar la necesidad de absorción acústica de la pared trasera del aula con una resistencia suficiente del material que garantice la durabilidad.
El proyectista definirá el material y composición de los elementos de repartición de unidades de usos diferentes, o de una unidad de uso con zonas comunes, o con un recinto de instalaciones o con recintos de actividad.
En cuanto a la distribución de los materiales absorbentes acústicos propone dos opciones de diseño:
a) Se ha de disponer un material absorbente acústico en toda la superficie del techo, la pared frontal será reflectante y la pared trasera será absorbente acústica para minimizar los ecos tardíos.
b) Se dispondrá un material absorbente acústico en el techo, pero sólo se cubrirá la parte trasera del techo, dejando una banda de 3 m de ancho de material reflectante en la parte delantera del techo. La pared frontal será reflectante y en la pared trasera se dispondrá un material absorbente acústico de coeficiente de absorción acústica similar al techo.

4.20. Equipamiento
El diseño del equipamiento fijo dará respuesta a los requerimientos funcionales de cada espacio tipo.
El equipamiento fijo que deberá disponer el centro será al menos el siguiente:
· Aseos y vestuarios: dosificadores de jabón, dispensadores de papel higiénico, secamanos eléctricos, papeleras, escobilleros y espejos en todos los aseos; barras de apoyo y accesorios completos en baños adaptados.
· Cartelería interior y rotulación de estancias*.
· Felpudo en los accesos y salidas del edificio.
· Buzón.

4.21. Exteriores del centro
La intervención contemplará la reposición de la pavimentación exterior que pueda verse afectada, tanto en la zona de acceso desde Avenida de Esteribar como desde el paseo Lizarde patios,. Estos espacios serán repuestos en condiciones equivalentes a las existentes.

5. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto completo constará de toda la documentación relativa a:
· Movimientos de tierras.
· Cimentación.
· Estructura. Cubierta.
· Albañilería.
· Pavimentos y revestimientos.
· Carpintería exterior e interior.
· Instalaciones (fontanería, riego, saneamiento y drenaje, electricidad, baja tensión, cableado estructurado, telecomunicaciones, iluminación, calefacción, seguridad antiintrusión, ventilación mecánica con recuperación, otras instalaciones…)
· Protección de incendios.
· Urbanización (riego, pavimentaciones, drenaje, jardinería etc.)
· Equipamientos, mobiliario fijo y señalética.
Se entregarán un tres ejemplares (a consultar con la propiedad) del proyecto visado por su colegio respectivo, además de una copia completa en soporte informático en formato editable: word, presto y Autocad y otra copia en pdf visada.
Además se deberá subir el Proyecto al REpsoitorio de Proyectos del Gobierno de Navarra(Consigna), indicando localizador y clave.
Se incluirá la documentación que a continuación se relaciona:

A. PROYECTO DE EJECUCIÓN
MEMORIA justificativa con su normativa correspondiente: justificación urbanística, ley de accesibilidad, protección contra incendios, condiciones acústicas, condiciones térmicas, etc. Contendrá todas las fichas del cumplimiento de las normas de aplicación correspondientes, y todo lo relativo a:
· Autor del encargo.
· Autor del proyecto.
· Objeto del proyecto.
· Información previa:
a. Antecedentes arquitectónicos, urbanísticos, técnicos, etc. Condicionantes de partida. Se estudiará la posible existencia de depósitos enterrados en desuso, así como de posibles fosas sépticas.
b. Datos de emplazamiento: situación, forma, lindes, superficies, altimetría, orientación, etc.
· Programa de necesidades. -Solución adoptada
· Justificación de la solución en los siguientes aspectos: funcionales, formales, constructivos y económicos. Orientación y enclave del edificio. Esquema de circulación.
· Planeamiento que le afectan, vigente y/o en tramitación, así como su adecuación al mismo.
· Resumen de superficies computables a efectos urbanísticos.
· Justificación del cumplimiento de la Normativa de obligado cumplimiento aplicable.
· Cuadros de superficies:
a. Superficie construida por usos y total
b. Superficie útil por habitáculo y total
· Cimentación y estructura
a. Información sobre el terreno
b. Descripción y justificación del tipo de cimentación y estructura adoptadas.
c. Bases de cálculo.
d. Justificación del cumplimiento de Normas Básicas de estructuras.
· Sistema constructivo-técnico
a. Movimiento de tierras.
b. Albañilería.
c. Cubierta
d. Carpintería exterior e interior, y cerrajería.
e. Acristalamiento.
f. Solados y revestimientos.
g. Cerramientos.
· Instalaciones.
a. Fontanería
b. Saneamiento y drenaje
c. Electricidad, Baja Tensión e Iluminación
d. Telecomunicaciones. Cableado Estructurado (proyecto independiente)
e. Calefacción.
f. Instalaciones de protección contra incendios.
g. Seguridad antiintrusión (proyecto independiente).
h. Ventilación mecánica controlada con recuperación.
i. Otras posibles instalaciones.
j. Cualquier otro que sea necesario para la legalización de instalaciones.
· Cualquier aclaración que se considere necesaria para la comprensión del proyecto.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. Se hará la descripción de las obras y se regulará su ejecución. Abarcará los aspectos legales, facultativos, económicos y técnicos. En el aspecto técnico se establecerán prescripciones sobre los materiales y la ejecución de la obra, calidad, ensayos de control, tolerancias, criterios de aceptación o rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc.

MEDICIONES. Todas las partidas que comprende la definición del proyecto se desarrollarán de la forma más detallada posible, sin que pueda dar origen a varias interpretaciones, indicando dimensiones, características, calidades, terminaciones, desarrollando las mediciones con arreglo a las pautas marcadas en el Pliego de Condiciones, observando en su defecto lo dispuesto por la N.T.E.

PRESUPUESTO Todas las partidas que han sido objeto de medición serán valoradas con los precios vigentes en el momento de la redacción del proyecto; se descompondrán todos los precios con arreglo a tablas de rendimientos o criterios que el proyectista crea oportunos, incluyendo el cumplimiento de la normativa vigente sobre Seguridad y Salud en el trabajo.
Deberá entregarse junto con el presupuesto un listado completo de precios descompuestos. Se evitará, en la medida de lo posible, incluir en un mismo capítulo partidas correspondientes a diferentes gremios, tomando como referencia el listado de clasificación de contratistas incluido en el Art. 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos del Estado. El presupuesto se realizará con precios de mercado. Se evitarán en la mayor medida posible las partidas alzadas y los elementos o unidades a decidir en obra. Además, se incluirá una hoja resumen del presupuesto donde se desglosarán los siguientes conceptos:
· PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
· 15 % DE GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL
· TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
· 21% DE IVA
· TOTAL PRESUPUESTO, IVA INCLUIDO

El presupuesto contemplará las partidas correspondientes a la limpieza final de la obra (limpieza completa, suelos, paredes, vidrios, sanitarios, etc.) y a la colocación del cartel publicitario de la obra. Ambos conceptos correrán por cuenta del adjudicatario.

PLANOS, de conjunto y de detalle, necesarios y suficientes para la realización exacta de la obra. Contendrán además la completa definición de la estructura y de las instalaciones del edificio. El proyecto comprenderá los planos que se mencionan a continuación, desarrollados de forma exhaustiva, con las escalas que el proyectista, en función de las dimensiones de la obra a proyectar, estime oportunas.
· Plano de situación.
· Plano de emplazamiento con indicación de la posición del edificio dentro del terreno, indicando claramente los límites del mismo, los objetos de sombra que pueden afectar al balance energético del edificio y el cumplimiento de la normativa afecta.
· Plano de perfiles de movimiento de tierras, con indicación en planta de la situación de las secciones y las cotas finales de excavación.
· Plano de estructura:
Cimientos Pilares y zapatas Forjados
Vigas y muros Detalles constructivos
· Planos de superficies de todas las plantas, incluyendo cubierta, con indicación del uso a que se destinan las diferentes dependencias y la superficie de cada una de ellas expresada en cada dependencia. Plantas amuebladas.
· Planos acotados de todas las plantas con indicación de niveles.
· Planos de planta de tabiquería y tratamiento de superficies horizontales y verticales de todas las plantas con indicación del modelo de carpintería que corresponde a cada hueco
· Planos de alzados, uno de cada fachada del edificio.
· Planos de secciones generales, las necesarias para definir completamente el edificio, por lo menos dos y realizados en planos perpendiculares entre sí; previamente se habrá indicado el plano de sección en los planos de planta.
· Plano de esquema de agua fría y caliente del edificio indicando montantes, ramales y secciones.
· Plano general de saneamiento del edificio y de la urbanización.
· Planos	de	electricidad,	baja	tensión,	telecomunicaciones,	iluminación, esquemas unifilares etc.
· Planos de calefacción.
· Planos de climatización.
· Planos de otras instalaciones si las hubiere.
· Planos memoria de carpintería exterior e interior, con secciones verticales y horizontales de cada hueco diferente.
· Planos de detalles constructivos, por lo menos una sección a cada tipo diferente de cerramiento. También se elaborarán las secciones que el proyectista estima necesarias para la completa definición del proyecto.
· Planos de instalación de protección de incendios de todas las plantas.
· Planos de seguridad antiintrusión.
· Planos de urbanización en los que se refleja: Niveles definitivos
Tratamiento de las diferentes superficies Red de riego y saneamiento
Detalles constructivos; secciones por pistas polideportivas, aceras, muro, cerramiento, etc.
· Planos de actividad clasificada.
· Planos de seguridad y salud.
· Otros planos que se estimen necesarios para la completa definición del proyecto.

La relación de planos descrita es orientativa y en ningún caso obliga al proyectista a distribuir el proyecto ajustándose a esta ordenación; pero todos los conceptos aquí reflejados deben aparecer en planos.

PLANNING DE OBRA con expresión de los plazos totales y parciales de la ejecución de la obra, de la ampliación y la reforma.

B. PROYECTOS DE INSTALACIONES
El proyecto de ejecución del edificio objeto de esta contratación, debe ir acompañado de los proyectos de todas las instalaciones complementarias (Gas, Media tensión, Baja Tensión, Instalaciones Térmicas, Telecomunicaciones, etc.) que sean necesarias para la tramitación y obtención de los permisos necesarios a fin de obtener la legalización y autorización de puesta en marcha de las mismas por parte de las Instituciones y Organismos Públicos competentes y en su caso, los esquemas correspondientes de las instalaciones en caso de no ser obligatorios dichos proyectos. La entrega de dichos proyectos deberá coincidir en el tiempo con el de ejecución. Deberán estar legalizados al finalizar la obra para la puesta en marcha de la edificación y hará referencia a:
· Electricidad. Centro de transformación. Baja tensión.
· Climatización
· Calefacción-Gas
· Cableado estructurado. Telecomunicaciones
· Seguridad contra intrusión e incendios, conectado a la central municipal y compatible.
Y en su caso, los esquemas correspondientes de las instalaciones en caso de no ser obligatorios dichos proyectos:
· Instalaciones de fontanería, saneamiento
· Instalaciones de comunicación, megafonía, telefonía, control, nuevas tecnologías.
· Demás esquemas necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones.
Los proyectos de instalaciones se presentarán totalmente independientes en documentos únicos y separados para facilitar su tramitación. Constarán de todos los documentos y planos necesarios para su fácil interpretación, y como mínimo de Memoria, Pliego de Condiciones, Presupuesto (precios unitarios y descompuestos) y la Documentación Gráfica necesaria para su total definición. Estarán debidamente visados por el colegio oficial correspondiente.

C. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El estudio de Seguridad y Salud será redactado por el adjudicatario y cumplirá el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de urbanización y construcción. Contendrá como mínimo los siguientes documentos:
1) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados. Relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas para su control. Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra.
2) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate.
3) Plano de la situación de vallados, zonas de acopios, circulación de transportes, casetas de obra.
4) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejordefinición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria.
5) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo.
6) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud.

D. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD
Otra de las tareas que deberá asumir quien resulte adjudicatario es la redacción del Programa de Control de Calidad que formará parte del proyecto y su control en obra.
Protocolos de puesta en marcha con los instaladores.

E. PROYECTO DE ACTIVIDAD (CONTROL AMBIENTAL DE ACTIVIDADES)
Deberá realizarse el proyecto técnico visado de la actividad a desarrollar en el edificio, con su memoria y documentación gráfica correspondiente.

F. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
El adjudicatario deberá incluir en el proyecto un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, cuyo contenido queda establecido en el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

6.-LIBRO DE ÓRDENES
La dirección de obra se preocupará de adquirir y mantener permanentemente en la obra el libro de órdenes modelo del Colegio Oficial de Arquitectos, sobre el que se reflejarán las órdenes dadas por la dirección de obra, así como las incidencias que se produzcan en la obra. Asimismo, se detallarán todas las visitas que se efectúen a la obra.

7.-CERTIFICACIONES DE OBRA EJECUTADA
Las certificaciones de obra se presentarán cada mes y serán confeccionadas y conformadas por la dirección de la obra para ser presentadas a la sección de Obras del Servicio de Infraestructuras Educativas del Departamento de Educación, donde se informarán para ser sometidas a su aprobación por el órgano de contratación. Las certificaciones se confeccionarán según medición real de obra en el momento de su presentación por el precio indicado en el proyecto. Al resumen general de la certificación se aplicarán los gastos generales, el beneficio industrial y la baja de subasta. A juicio de la dirección de obra, se podrán certificar porcentajes de partidas ejecutadas difíciles de valorar previstas en proyecto, siempre que el Gobierno de Navarra estime correcto el porcentaje. La ejecución de obra se atendrá inexorablemente a los conceptos y unidades que constan en proyecto. El abono de las certificaciones se efectuará conforme a lo dispuesto en el artículo 152 de la ley foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Públicos.

8.-REPLANTEO
Aprobado el proyecto, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, comprobando todos los datos indicados en el artículo 167 de la ley foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Públicos y aquellos otros que los facultativos designados por la Administración consideren básicos.

9.-SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
9.1 Muestras
El contratista elaborará un muestrario de los materiales que se utilizarán en obra. A tal efecto, previamente, se habrán incluido en la memoria del proyecto los materiales que, a juicio del arquitecto autor del proyecto, sean susceptibles de integrar el muestrario. El muestrario será ubicado a pie de obra dentro de los dos días siguientes a la firma del acta de comprobación del replanteo, y se deberá conservar a pie de obra durante el tiempo que dura la misma. Dicho muestrario será supervisado por los representantes designados por el Ayuntaiento de Esteribar para la supervisión de las obras, y no se podrá variar sin autorización previa. Se exigirá certificado de sus características y homologación para las muestras presentadas.
Albañilería: Muestra de todos y cada uno de los materiales cerámicos.
Solados y alicatados: Muestra de todos y cada uno de los materiales.
Carpinterías: Un hueco completo de puerta y ventana generales (incluso marcos).
Fontanería: Un juego completo de baño (tubos, grifos, llaves, válvulas) tubo de desagües, botes sifónicos, etc.
Electricidad: Un juego completo de conductores, pulsadores, llaves, timbres, tubo de conducción, etc.

9.2. Materiales
Los materiales que se empleen en las obras se elegirán de acuerdo con las calidades exigidas indicadas en el proyecto y de acuerdo también con lo estipulado en el artículo anterior de Muestras.

9.3.-Análisis y pruebas
El apartado de ensayos del proyecto será adjudicado a un laboratorio, con independencia de la adjudicación efectuada para el resto de la obra. Este apartado se certificará bimestralmente, previa conformidad de la dirección de obra. Los gastos que ocasionen los ensayos y pruebas para el reconocimiento de los materiales serán por cuenta del contratista.

9.4.-Trabajos defectuosos
La empresa adjudicataria es única responsable de la ejecución de las obras y de las deficiencias que en ellas se produzcan.

10.-PLANOS DE OBRA
Las modificaciones que surjan durante el transcurso de la obra, que deberán ser aprobadas por el órgano de contratación, serán acompañadas, caso de que se estime necesario, por sus correspondientes planos.

11.-PLANNING DE OBRAS
La dirección de obra dará el visto bueno al planning valorado que presente el contratista en su documentación, debiendo, en caso de no ajustarse a la idea de la dirección de obra ni a la del planning del proyecto, incluir las modificaciones que se estimen oportunas y presentarlo al ayhuntamiento de Esteribar.
El Planning de obras debe incluir todos los hitos necesarios para las diferentes fases, mínimo ampliación y reforma.

12.-INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA
La Dirección de la obra elaborará actas semanales y entregará un informe mensual en el que detallará el ritmo de la obra en relación con el calendario de previsiones, explicando las causas de los desfases, el volumen de obra ejecutada, los problemas suscitados durante la ejecución de la misma y todo lo que pueda resultar de interés para el Gobierno de Navarra.
Una vez finalizada la obra y tras la puesta en marcha de las instalaciones y comprobación de su correcto funcionamiento, la dirección de obra junto con los instaladores que hayan intervenido en la obra, dará las instrucciones precisas e información necesaria a la/s persona/s del centro (conserjes) responsable/s del funcionamiento diario de las instalaciones.

13.-DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
La Dirección de obra preparará documentación fotográfica de las diferentes fases en las que se divide la obra (cimentación, estructura, etc.) que será entregada en el momento de la recepción de las obras.

14.-DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA, LIBRO DEL EDIFICIO
La Dirección de obra preparará documentación final de obra, incluido el libro del edificio que contendrá todo lo exigido en el Decreto Foral 322/2000, de 2 de octubre, del Gobierno de Navarra, por el que se regula el Libro del Edificio. BON 129/2000, de 25 octubre 2000 y la Orden Foral 1217/2000, de 30 de octubre del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se aprueban los modelos de documentos que deben incluirse en el Libro del Edificio. BON 139/2000, de 17 noviembre 2000 que desarrollado para viviendas se adaptará al edificio que se licita.

