## Hoja1
RM282239_02 Renovación de redes abastecimiento y saneamiento en Unzu
NºOrden | Código | Uds. | Descripción | Cantidad | Precio | Importe
|  |  | RM282239_02 Renovación de redes abastecimiento y saneamiento en Unzu |  |  | 163080.41
1 | C1 |  | RED DE ABASTECIMIENTO |  |  | 61332.21
1.1 | C1.1 |  | CONDUCCIONES |  |  | 39361.73
1.1.1 | UEXEZ.dbbb | m3 | Excavación en zanjas, arquetas y pozos de registro en cualquier terreno a cualquier profundidad, por medios mecánicos, con carga a camión de los productos de la excavación, en zona urbana (con I entre 2.500 y 10.000 hab/km²), incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de obras de fábrica, agotamientos, entibaciones puntuales necesarias por motivos de seguridad, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a mano, herramientas y medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido. | 224.66 | 14.82 | 3329.46
1.1.2 | UEXRZGbbc | m3 | Relleno con material granular, tamaño 3-5 mm. máximo, en zanjas, en cama y protección de tuberías, incluso acopios, carga y transporte, extendido en zanja, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares. | 46.62 | 24.19 | 1127.74
1.1.3 | UEXRZFabb | m3 | Relleno con todo-uno, de tamaño máximo 60 mm, en zanjas y pozos, incluso carga y transporte, extendido en zanja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor máximo, humectación, compactación vibratoria por medios mecánicos, hasta alcanzar el 98% del Próctor Modificado, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares. | 178.04 | 24.41 | 4345.96
1.1.4 | UEXV010 | m3 | Tierra vegetal procedente de la excavación o de préstamos, extendido en los alrededores de los bombeos, depósitos, caminos de acceso y taludes, nivelada, rasanteada, eliminación de piedras, acondicionada con rotabator, dejándola preparada para hidrosiembra, incluso p.p. de canon, extracción, carga y transporte, medida su espesor en la perpendicular al plano de extendido, totalmente terminada, herramientas y demás medios auxiliares. | 6 | 13.79 | 82.74
1.1.5 | UEXEC005 | Ud | Cruce de canalización de proyecto con otros servicios afectados, incluyendo todos los trabajos necesarios para su localización, la pérdida de rendimiento de excavación, adecuación de la entibación, relleno y colocación de la tubería, su desvío, apuntalamiento y estabilización o adecuación a la necesidad de la obra y su reposición final, incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, gestiones con la compañías, etc., hasta la correcta ejecución de la unidad. | 4 | 110.43 | 441.72
1.1.6 | UABCU.abcac | ml | Tubería de fundición nodular de DN 100 mm. interior, con junta automática flexible standard, revestida interiormente con mortero y exteriormente con capa protectora de aleación Zinc-Aluminio y capa de acabado en epoxi azul, fabricada de acuerdo con la Norma UNE-EN 545, incluso transporte a pie de obra, cinta de señalización, colocación en zanja, p.p. de piezas especiales, pruebas, desinfección con Cloro, herramientas y medios auxiliares. | 222 | 33.92 | 7530.24
1.1.7 | UABCP.acbb | ml | Tubería de 32 mm. ext. (1") de polietileno de Baja Densidad PE-40, para 10 atmósferas de presión de trabajo, fabricada según normas UNE 53131 y 53142, en posesión de la Marca de calidad del MOPU, incluso transporte a pie de obra, p.p de piezas especiales, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. | 30 | 6.29 | 188.7
1.1.8 | UABFIA1caa | Ud | Acometida de 1", desde red general de ø100 mm. Incluso collarín de derivación de red general de ø 100 mm, enlace mixto macho de latón, tubería de PEBD (6 mts), incluso excavación y rellenos, según normativa de SCPSA, totalmente colocado, incluso transporte a pie de obra, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. | 17 | 820.26 | 13944.42
1.1.9 | UABF2.aaaa | Ud | Caja de contador en fundición, modelo homologado, para acometida domiciliaria de abastecimiento de 1", incluso contador antihielo de ø13 mm, valvulería, piezas especiales y pequeño piecerio de acuerdo a la Normativa, recibido en base y con zuncho perimetral de hormigón HNE-15 de 20 cm, encofrado, protección de entradas a la caja con limitadores-centradores giratorios sobre su eje y cierre de poliestireno expandido, localización y preparación para conexión con tubería actual, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. | 17 | 438.45 | 7453.65
1.1.10 | UEXEL.aabc | m | Ejecución de zanja de acometida, derivación o desagüe de 1.00 m de altura media y 0.50 m de anchura en la base, talud 1:3, incluso excavación, lecho granular, posterior protección de la tubería con material granular, colocación de la cinta de señalización, relleno de zanja con todo-uno de tamaño máximo 60 mm y reposición de tierra vegetal o del paquete de pavimentación existente en todas sus capas. Totalmente terminada, herramientas y medios auxiliares. | 30 | 30.57 | 917.1
1.2 | C1.2 |  | NUDOS Y VALVULERÍA |  |  | 14480.29
1.2.1 | C1.3.1 |  | NUDO 1 |  |  | 2926.64
1.2.1.1 | UEXDFca | m3 | Demolición de obra de fábrica de hormigón armado con martillo compresor de 2.000 l/min., incluso p.p. de maquinaria auxiliar de obra, según NTE/ADD. Incluye la carga a camión y descarga del mismo en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido. | 1 | 171.85 | 171.85
1.2.1.2 | UABDFTacd | Ud | Te de fundición nodular a Bridas, de 100 mm de diámetro principal con salida a cualquier diámetro normalizado, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería bicromatada, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje, pruebas, herramientas y medios auxiliares. | 1 | 126.7 | 126.7
1.2.1.3 | UABDVTabb | Ud | Válvula de compuerta de cierre elástico, con tetones ( by-pass de 1 ½" ), con homologación, de D.N. 100 mm, PN-16, tipo "BV-05-47", modelo largo F5 de BELGICAST, S.A., con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. | 1 | 558.21 | 558.21
1.2.1.4 | UABDVCbdba | Ud | Válvula de compuerta de cierre elástico, con homologación, de D.N. 100 mm, PN-16, modelo corto, tipo BV-05-47 de BELGICAST o EURO 20 de SAINT GOBAIN o serie 6/30 de AVK, con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería bicromatada, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. | 1 | 198.52 | 198.52
1.2.1.5 | UABDFEdc | Ud | Empalme BE Corto (Quick acerrojado) de 100 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. | 1 | 120.74 | 120.74
1.2.1.6 | UABDFEac | Ud | Empalme Brida-Enchufe de 100 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso junta exprés equipada, brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería bicromatada, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. | 2 | 132.52 | 265.04
1.2.1.7 | UABOR060 | Ud | Contrarresto de hormigón HA-25 armado con acero B-500 S, en interior de obras de fábrica, contra solera o alzados, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos comprendiendo la ejecución de esperas en el alzado y solera o bien el anclaje mediante taladro y aplicación de resinas epoxi, incluso encofrado y desencofrado, apuntalamiento , totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. | 1 | 105.52 | 105.52
1.2.1.8 | UABOA5jfeb | Ud | Arqueta Normalizada de hormigón HA-25/B/19/IIa, de 1.50x1.00 m de dimensiones interiores y 1.35 m de altura media interior, incluso excavación, relleno de Todo-uno (T máx. 60 mm), hormigón, encofrado y desencofrado, armaduras, marco y tapa de fundición nodular clase D400 ø600 mm. colocado con sus 4 anclajes, herramientas y medios auxiliares. | 1 | 1380.06 | 1380.06
1.2.2 | C1.3.2 |  | NUDO 2 |  |  | 2488.2
1.2.2.1 | UABDFEab | Ud | Empalme Brida-Enchufe de 80 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso junta exprés equipada, brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería bicromatada, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. | 1 | 128.29 | 128.29
1.2.2.2 | UABDFDbcc | Ud | Reducción Brida-Brida en fundición nodular D.N. 100/(50/80) mm, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería bicromatada, transporte a pie de obra. | 1 | 101.28 | 101.28
1.2.2.3 | UABDVTabb | Ud | Válvula de compuerta de cierre elástico, con tetones ( by-pass de 1 ½" ), con homologación, de D.N. 100 mm, PN-16, tipo "BV-05-47", modelo largo F5 de BELGICAST, S.A., con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. | 1 | 558.21 | 558.21
1.2.2.4 | UABDPBba | Ud | Enlace mixto brida de Latón , D.N. 40 mm con salida para PEBD 1 1/2'', para 10 Atmósferas de presión de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. | 1 | 88.08 | 88.08
1.2.2.5 | UABDFEdc | Ud | Empalme BE Corto (Quick acerrojado) de 100 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. | 1 | 120.74 | 120.74
1.2.2.6 | UABDFEac | Ud | Empalme Brida-Enchufe de 100 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso junta exprés equipada, brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería bicromatada, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. | 1 | 132.52 | 132.52
1.2.2.7 | UABOR060 | Ud | Contrarresto de hormigón HA-25 armado con acero B-500 S, en interior de obras de fábrica, contra solera o alzados, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos comprendiendo la ejecución de esperas en el alzado y solera o bien el anclaje mediante taladro y aplicación de resinas epoxi, incluso encofrado y desencofrado, apuntalamiento , totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. | 1 | 105.52 | 105.52
1.2.2.8 | UABOA5hfeb | Ud | Arqueta Normalizada de hormigón HA-25/B/19/IIa, de 1.20x1.00 m de dimensiones interiores y 1.35 m de altura media interior, incluso excavación, relleno de Todo-uno (T máx. 60 mm), hormigón, encofrado y desencofrado, armaduras, marco y tapa de fundición nodular clase D400 ø600 mm. colocado con sus 4 anclajes, herramientas y medios auxiliares. | 1 | 1253.56 | 1253.56
1.2.3 | C1.3.3 |  | NUDO 3 |  |  | 2284.09
1.2.3.1 | UABDFEdc | Ud | Empalme BE Corto (Quick acerrojado) de 100 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. | 1 | 120.74 | 120.74
1.2.3.2 | UABDFEac | Ud | Empalme Brida-Enchufe de 100 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso junta exprés equipada, brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería bicromatada, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. | 2 | 132.52 | 265.04
1.2.3.3 | UABDFTacd | Ud | Te de fundición nodular a Bridas, de 100 mm de diámetro principal con salida a cualquier diámetro normalizado, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería bicromatada, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje, pruebas, herramientas y medios auxiliares. | 1 | 126.7 | 126.7
1.2.3.4 | UABOA5ifeb | Ud | Arqueta Normalizada de hormigón HA-25/B/19/IIa, de 1.30x1.00 m de dimensiones interiores y 1.35 m de altura media interior, incluso excavación, relleno de Todo-uno (T máx. 60 mm), hormigón, encofrado y desencofrado, armaduras, marco y tapa de fundición nodular clase D400 ø600 mm. colocado con sus 4 anclajes, herramientas y medios auxiliares. | 1 | 1295.72 | 1295.72
1.2.3.5 | UABDVCbdba | Ud | Válvula de compuerta de cierre elástico, con homologación, de D.N. 100 mm, PN-16, modelo corto, tipo BV-05-47 de BELGICAST o EURO 20 de SAINT GOBAIN o serie 6/30 de AVK, con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería bicromatada, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. | 1 | 198.52 | 198.52
1.2.3.6 | UABOR060 | Ud | Contrarresto de hormigón HA-25 armado con acero B-500 S, en interior de obras de fábrica, contra solera o alzados, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos comprendiendo la ejecución de esperas en el alzado y solera o bien el anclaje mediante taladro y aplicación de resinas epoxi, incluso encofrado y desencofrado, apuntalamiento , totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. | 1 | 105.52 | 105.52
1.2.3.7 | UEXDFca | m3 | Demolición de obra de fábrica de hormigón armado con martillo compresor de 2.000 l/min., incluso p.p. de maquinaria auxiliar de obra, según NTE/ADD. Incluye la carga a camión y descarga del mismo en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido. | 1 | 171.85 | 171.85
1.2.4 | C1.3.4 |  | NUDO 4 |  |  | 2270.84
1.2.4.1 | UABOA5bbcb | Ud | Arqueta Normalizada de hormigón HA-25/B/19/IIa, de 0.60x0.60 m de dimensiones interiores y 1.15 m de altura media interior, incluso excavación, relleno de Todo-uno (T máx. 60 mm), hormigón, encofrado y desencofrado, armaduras, marco y tapa de fundición nodular clase D400 ø600 mm. colocado con sus 4 anclajes, herramientas y medios auxiliares. | 1 | 699.29 | 699.29
1.2.4.2 | UABDFTaad | Ud | Te de fundición nodular con tres Enchufes, de 100 mm de diámetro principal con salida a cualquier diámetro normalizado, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas exprés equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje, pruebas, herramientas y medios auxiliares. | 1 | 239.37 | 239.37
1.2.4.3 | UABDFEac | Ud | Empalme Brida-Enchufe de 100 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso junta exprés equipada, brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería bicromatada, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. | 1 | 132.52 | 132.52
1.2.4.4 | UABDFSadb | m | Carrete de fundición nodular a Bridas, de 100 mm. de diámetro, longitud entre 400-1.000 mm, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso p.p. de bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería bicromatada, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. | 0.5 | 261.17 | 130.59
1.2.4.5 | UABEUH | Ud | Hidrante bajo rasante, modelo homologado, de doble columna seca, dos bocas de ø 75 mm. con válvulas de compuerta de 2½" en cada una de las bocas y salida de racord Barcelona de 70 mm. de aluminio forjado, con dispositivo antihielo, incluso p.p. de juntas de etileno-propileno, tornillería bicromatada, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. | 1 | 1069.07 | 1069.07
1.2.5 | C1.3.5 |  | NUDO 5 |  |  | 2255.26
1.2.5.1 | UABDFBbb | Ud | Brida Roscada de D.N. 60 mm, en fundición nodular, con salida a cualquier diámetro, para PN-16, UNE EN 1092-2 (ISO 2531), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso montaje con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. | 1 | 73.18 | 73.18
1.2.5.2 | UABDPRbbf | Ud | Enlace mixto, con rosca macho, de Latón ADZ/DZR con casquillo acetálico, de DN exterior 63 mm (interior aprox. 2''), para 16 Atmósferas de presión de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. | 1 | 46.87 | 46.87
1.2.5.3 | UABCP.afbb | ml | Tubería de 63 mm. ext. (2") de polietileno de Baja Densidad PE-40, para 10 atmósferas de presión de trabajo, fabricada según normas UNE 53131 y 53142, en posesión de la Marca de calidad del MOPU, incluso transporte a pie de obra, p.p de piezas especiales, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. | 15 | 13.47 | 202.05
1.2.5.4 | UABDVTabb | Ud | Válvula de compuerta de cierre elástico, con tetones ( by-pass de 1 ½" ), con homologación, de D.N. 100 mm, PN-16, tipo "BV-05-47", modelo largo F5 de BELGICAST, S.A., con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. | 1 | 558.21 | 558.21
1.2.5.5 | UABDFEac | Ud | Empalme Brida-Enchufe de 100 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso junta exprés equipada, brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería bicromatada, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. | 1 | 132.52 | 132.52
1.2.5.6 | UABOA5jfcb | Ud | Arqueta Normalizada de hormigón HA-25/B/19/IIa, de 1.50x1.00 m de dimensiones interiores y 1.15 m de altura media interior, incluso excavación, relleno de Todo-uno (T máx. 60 mm), hormigón, encofrado y desencofrado, armaduras, marco y tapa de fundición nodular clase D400 ø600 mm. colocado con sus 4 anclajes, herramientas y medios auxiliares. | 1 | 1242.43 | 1242.43
1.2.6 | c1.3.6 |  | NUDO 6 |  |  | 2255.26
1.2.6.1 | UABDFBbb | Ud | Brida Roscada de D.N. 60 mm, en fundición nodular, con salida a cualquier diámetro, para PN-16, UNE EN 1092-2 (ISO 2531), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso montaje con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. | 1 | 73.18 | 73.18
1.2.6.2 | UABDPRbbf | Ud | Enlace mixto, con rosca macho, de Latón ADZ/DZR con casquillo acetálico, de DN exterior 63 mm (interior aprox. 2''), para 16 Atmósferas de presión de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. | 1 | 46.87 | 46.87
1.2.6.3 | UABCP.afbb | ml | Tubería de 63 mm. ext. (2") de polietileno de Baja Densidad PE-40, para 10 atmósferas de presión de trabajo, fabricada según normas UNE 53131 y 53142, en posesión de la Marca de calidad del MOPU, incluso transporte a pie de obra, p.p de piezas especiales, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. | 15 | 13.47 | 202.05
1.2.6.4 | UABDVTabb | Ud | Válvula de compuerta de cierre elástico, con tetones ( by-pass de 1 ½" ), con homologación, de D.N. 100 mm, PN-16, tipo "BV-05-47", modelo largo F5 de BELGICAST, S.A., con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. | 1 | 558.21 | 558.21
1.2.6.5 | UABDFEac | Ud | Empalme Brida-Enchufe de 100 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso junta exprés equipada, brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería bicromatada, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. | 1 | 132.52 | 132.52
1.2.6.6 | UABOA5jfcb | Ud | Arqueta Normalizada de hormigón HA-25/B/19/IIa, de 1.50x1.00 m de dimensiones interiores y 1.15 m de altura media interior, incluso excavación, relleno de Todo-uno (T máx. 60 mm), hormigón, encofrado y desencofrado, armaduras, marco y tapa de fundición nodular clase D400 ø600 mm. colocado con sus 4 anclajes, herramientas y medios auxiliares. | 1 | 1242.43 | 1242.43
1.3 | C1.3 |  | RED PROVISIONAL |  |  | 3259.66
1.3.1 | UABCR.dbb | ml | Tubería de polietileno de baja densidad, de diámetro ext. 63 mm. (2" int.) , en instalación vista-aérea , tendida por un lado de la calle, fijada a la altura suficiente que permita el paso de vehiculos y maquinaria de obra, para 10 atmósferas de presión de trabajo, fabricada según normas UNE 53131 y 53142, en posesión de la Marca de calidad del MOPU, incluso transporte a pie de obra, p.p de piezas especiales, montaje, sistemas de fijación, desmontaje y traslado a otro sector, pruebas, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y medios auxiliares. | 100 | 7.23 | 723
1.3.2 | UABCR.cbb | ml | Tubería de polietileno de baja densidad, de diámetro ext. 50 mm. (1 1/2" int.) , en instalación vista-aérea , tendida por un lado de la calle, fijada a la altura suficiente que permita el paso de vehiculos y maquinaria de obra, para 10 atmósferas de presión de trabajo, fabricada según normas UNE 53131 y 53142, en posesión de la Marca de calidad del MOPU, incluso transporte a pie de obra, p.p de piezas especiales, montaje, sistemas de fijación, desmontaje y traslado a otro sector, pruebas, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y medios auxiliares. | 10 | 6.49 | 64.9
1.3.3 | UABCR.abb | ml | Tubería de polietileno de baja densidad, de diámetro ext. 32 mm. (1" int.) , en instalación vista-aérea , tendida por un lado de la calle, fijada a la altura suficiente que permita el paso de vehiculos y maquinaria de obra, para 10 atmósferas de presión de trabajo, fabricada según normas UNE 53131 y 53142, en posesión de la Marca de calidad del MOPU, incluso transporte a pie de obra, p.p de piezas especiales, montaje, sistemas de fijación, desmontaje y traslado a otro sector, pruebas, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y medios auxiliares. | 10 | 4.92 | 49.2
1.3.4 | UABOW110 | Ud | de abono íntegro para la conexion para la derivación de la red de abastecimiento provisional durante la ejecución de las obras desde la red actual ó definitiva, incluso localización y descubrimiento de la conducción existente en los puntos de conexión, por medios manuales o mecánicos, apuntalamientos necesarios para sujeción de la tubería, entibación y agotamiento de la zanja, rellenos, piecerio necesario para derivación de red provisional y taponamiento de la red actual si fuera necesario, medios manuales y mecánicos requeridos para asegurar el suministro, herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la deconexión final con vuelta a las condiciones iniciales. | 3 | 807.52 | 2422.56
1.4 | C1.4 |  | VARIOS ABASTECIMIENTO |  |  | 4230.53
1.4.1 | USACP.aea | ml | Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE EN 1456-1, para saneamiento, de 200 mm de diámetro exterior, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. | 24 | 31.6 | 758.4
1.4.2 | USAPAA1bb | Ud | Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores en planta 40x40 cm y 0.70 m de altura máxima, espesor de solera 0,15 m y alzados de 0,10 m, encofrado y desencofrado exterior e interior, excavación y relleno perimetral, formación de media caña, colocación de marco y tapa de fundición dúctil de paso libre 40x40, clase C 250 para 12,5 Tn, tipo "Hidraúlica" de Saint Gobain, incluyendo manguito pasamuros de PVC en entrada y salida de la arqueta de conexión, herramientas y demás medios auxiliares. | 1 | 313.19 | 313.19
1.4.3 | UPLPP010 | Ud | Aleta de hormigón en masa de 20 cms. de espesor y 1 ml. de altura, definida s/planos, en desagüe de tubería D250-315 mm.,incluso hormigón HM-20/P/19/IIa, encofrado, berenjenos, remates, totalmente terminada. | 1 | 375.14 | 375.14
1.4.4 | UEXEC050 | Ud | Apertura de calicata en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos y apoyo manual, de cualquier profundidad, hasta localización de redes existentes, servicios afectados ó roca dura no meteorizada. Incluso relleno de la zanja con restitución de la capa superior (tierra vegetal o pavimento) a sus condiciones iniciales. | 3 | 175.3 | 525.9
1.4.5 | UEXEZ.aabb | m3 | Excavación en zanjas, arquetas y pozos de registro en tierras a cualquier profundidad, por medios manuales, con carga a camión de los productos de la excavación, en zona urbana (con I entre 2.500 y 10.000 hab/km²), incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de obras de fábrica, agotamientos, entibaciones puntuales necesarias por motivos de seguridad, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a mano, herramientas y medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido. | 20 | 69.39 | 1387.8
1.4.6 | USSA010 | Ud | Corte de una tubería existente de fibrocemento, de DN menor o igual a 200 mm, para su conexión con la tubería de nueva instalación, desmontaje y retirada de materiales, montaje de piecerio de conexión, incluso equipos de protección individual desechables para protección corporal y respiratoria, embalaje de los residuos en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas reglamentarias que indiquen que contienen amianto. Incluye la parte proporcional de uso unidad de descontaminación. Así mismo, incluye el transporte y el canon de gestión de los residuos con amianto por gestor autorizado. | 2 | 435.05 | 870.1
2 | C2 |  | RED DE SANEAMIENTO |  |  | 77071.39
2.1 | C2.1 |  | CONDUCCIONES |  |  | 54124.9
2.1.1 | UEXEZ.dbbb | m3 | Excavación en zanjas, arquetas y pozos de registro en cualquier terreno a cualquier profundidad, por medios mecánicos, con carga a camión de los productos de la excavación, en zona urbana (con I entre 2.500 y 10.000 hab/km²), incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de obras de fábrica, agotamientos, entibaciones puntuales necesarias por motivos de seguridad, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a mano, herramientas y medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido. | 537.83 | 14.82 | 7970.64
2.1.2 | UEXRZGbbc | m3 | Relleno con material granular, tamaño 3-5 mm. máximo, en zanjas, en cama y protección de tuberías, incluso acopios, carga y transporte, extendido en zanja, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares. | 200.74 | 24.19 | 4855.9
2.1.3 | UEXRZFabb | m3 | Relleno con todo-uno, de tamaño máximo 60 mm, en zanjas y pozos, incluso carga y transporte, extendido en zanja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor máximo, humectación, compactación vibratoria por medios mecánicos, hasta alcanzar el 98% del Próctor Modificado, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares. | 337.08 | 24.41 | 8228.12
2.1.4 | UEXEE010 | m2 | Entibación cuajada a doble cara, mediante hincado por gravedad en avance de excavación de placas autorresistentes revestidas en acero, dotadas para su sujeción con elementos metálicos articulados y extensibles mediante sistema hidráulico, hasta 4.0 m. de profundidad, previa aprobación del modelo a utilizar por la Dirección de obra, incluso incrementos de costes de excavaciones y rellenos, p.p. de grúa para su manejo y retirada, soportes, elementos metálicos extensibles, p.p. de utilización de tablestacas especiales en el cruce de infraestructuras o servicios afectados y en cierres frontales, colocación y posterior recuperación, herramientas y medios auxiliares. | 131.18 | 29.48 | 3867.19
2.1.5 | UEXV010 | m3 | Tierra vegetal procedente de la excavación o de préstamos, extendido en los alrededores de los bombeos, depósitos, caminos de acceso y taludes, nivelada, rasanteada, eliminación de piedras, acondicionada con rotabator, dejándola preparada para hidrosiembra, incluso p.p. de canon, extracción, carga y transporte, medida su espesor en la perpendicular al plano de extendido, totalmente terminada, herramientas y demás medios auxiliares. | 9 | 13.79 | 124.11
2.1.6 | UPAFVXbbbdc | m2 | Firme con mezcla bituminosa en caliente, con M.B.C. AC 16 surf 50/70 S (S-12) calizo de 7 cms en capa intermedia y M.B.C. AC 16 surf 50/70 D (D-12) ofítica de 5 cms en capa de rodadura, según Norma 6.1.IC de la Instrucción de Carreteras vigente, incluso riegos asfálticos, extendido, compactación, herramientas y demás medios auxiliares | 50.05 | 58.43 | 2924.42
2.1.7 | UEXDAacb | m2 | Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico existente en espacio confinado ocupado por zanja, de anchura media 1-2 m, de espesor medio 7 cm, incluso corte de bordes mediante disco radial, carga sobre camión, herramientas y demás medios auxiliares. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido. | 42.9 | 2.87 | 123.12
2.1.8 | UESEHLbcc | m3 | Hormigón no estructural HNE-20/P/20, de resistencia característica Fck=20 N/mm2, con árido de tamaño máximo 20 mm. y consistencia seca-plástica, en regularizaciones y rellenos, incluso fabricación, transporte, vertido, colocación y puesta en obra manual, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, herramientas y medios auxiliares y de seguridad. | 14.75 | 137.16 | 2023.11
2.1.9 | UEXDFca | m3 | Demolición de obra de fábrica de hormigón armado con martillo compresor de 2.000 l/min., incluso p.p. de maquinaria auxiliar de obra, según NTE/ADD. Incluye la carga a camión y descarga del mismo en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido. | 5 | 171.85 | 859.25
2.1.10 | USACP.aga | ml | Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE EN 1456-1, para saneamiento, de 315 mm de diámetro exterior, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. | 222 | 61.98 | 13759.56
2.1.11 | USADPLbb | Ud | Accesorio de PVC inyectado, para conexión directa de acometida DN 160 mm a colector de PVC de DN 250 mm, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado, herramientas y medios auxiliares. | 6 | 102 | 612
2.1.12 | UACOM1 | ml | Unidad de acometida de saneamiento con tubería de pvc ø160, incluyendo tubería, mano de obra , excavacion y rellenos, pruebas, medios auxiliares, totalmente terminada. | 86 | 93.94 | 8078.84
2.1.13 | UEXEC040 | Ud | Localización y preparación para la conexión de acometidas de fecales a viviendas y locales existentes, mediante la realización de catas, incluyendo excavación mecánica o manual, con demolición de pavimentos y/o contrarrestos, materiales para posteriores rellenos, mano de obra, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminado. | 6 | 116.44 | 698.64
2.2 | C2.2 |  | OBRAS DE FÁBRICA |  |  | 22946.49
2.2.1 | USAPRBac | Ud | Módulo base de Hormigón Armado prefabricado, en pozo de registro, de 1000 mm de diámetro interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de hormigón HL-150 para regularización y nivelación de apoyo con 10 cm de espesor, colocación sin lubricante de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) en unión de tuberías con registro, cuna de hormigón HNE-20/B/20/I (cemento SR), encofrado interior, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. | 14 | 498.04 | 6972.56
2.2.2 | USAPRCa | Ud | Módulo cónico de Hormigón Armado prefabricado, de 65 cm de altura, en pozo de registro, de diámetro interior 1000/600 mm y 120 mm. de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica en unión con módulo inferior, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. | 13 | 166.93 | 2170.09
2.2.3 | USAPRAaa | Ud | Módulo cilíndrico de Hormigón Armado prefabricado, de 25 cm de altura, en pozo de registro, de 1000 mm de diámetro interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica entre recrecidos, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. | 4 | 119.18 | 476.72
2.2.4 | USAPRAab | Ud | Módulo cilíndrico de Hormigón Armado prefabricado, de 50 cm de altura, en pozo de registro, de 1000 mm de diámetro interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica entre recrecidos, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. | 3 | 139.99 | 419.97
2.2.5 | USAPRLaaa | Ud | Losa de reducción de Hormigón Armado prefabricado de 30 cm. de altura y diámetros interiores 1000/600 mm., para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica en unión con módulo inferior, puesta a cota en la parte superior mediante recrecido con anillo de Hormigón Armado, encofrado circular, puente de unión entre hormigones con resinas epoxi y anclajes ø12 B500 S, pruebas, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares de obra. | 1 | 166.5 | 166.5
2.2.6 | USAPTP100 | Ud | Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø 12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares. | 43 | 14.94 | 642.42
2.2.7 | USAPTEaaa | Ud | Marco y Tapa de fundición dútil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase E600 URBAMAX, con marco redondo, para carga de rotura 60 Tn., según Norma EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B 500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. | 15 | 432.48 | 6487.2
2.2.8 | USAPA2bbb | Ud | Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores en planta 60x60 cm y 1.05 m de altura interior media, espesor de solera 0,15 m y alzados de 0,15 m, encofrado y desencofrado exterior e interior, excavación y relleno perimetral, formación de media caña, incluyendo manguito pasamuros de PVC en entrada y salida de la arqueta de conexión, herramientas y demás medios auxiliares. | 1 | 599.99 | 599.99
2.2.9 | USAPAA1bb | Ud | Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores en planta 40x40 cm y 0.70 m de altura máxima, espesor de solera 0,15 m y alzados de 0,10 m, encofrado y desencofrado exterior e interior, excavación y relleno perimetral, formación de media caña, colocación de marco y tapa de fundición dúctil de paso libre 40x40, clase C 250 para 12,5 Tn, tipo "Hidraúlica" de Saint Gobain, incluyendo manguito pasamuros de PVC en entrada y salida de la arqueta de conexión, herramientas y demás medios auxiliares. | 16 | 313.19 | 5011.04
3 | C3 |  | SEGURIDAD Y SALUD |  |  | 1723.25
3.1 | UASS001 |  | Partida s/proyecto de Seguridad y Salud | 1 | 1723.25 | 1723.25
4 | C4 |  | SEÑALIZACIÓN |  |  | 6200.05
4.1 | USEC0100RPIL | Ud | Rótulo informativo para el caso de obras financiadas pertenecientes al Plan de Inversiones Locales, según modelo del Gobierno de Navarra, (ver Anexo 7 de la RESOLUCIÓN 87E/2023, de 31 de mayo, publicada en el BON nº132 del 23 de junio de 2023). Realizado sobre cartel de lamas de aluminio estrusionado y anodizado 175-3, de dimensiones 2,0x1,40 m, incluso elementos de sustentación con perfiles de acero laminado, elementos de anclaje, empotramiento de los perfiles en base (soporte) de hormigón, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares. Incluido posterior desmontaje del cartel y retirada de soporte/s de hormigón,. | 1 | 1073.7 | 1073.7
4.2 | USEV010 | Ud | Cartel indicativo de riesgo, tamaño A4, sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado. | 2 | 10.74 | 21.48
4.3 | USEV012 | Ud | Cartel indicativo de riesgo, tamaño A3, sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado. | 2 | 12.86 | 25.72
4.4 | USEV015 | Ud | Cartel informativo combinado de obra, de 1,0x0,70 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado. | 1 | 16.04 | 16.04
4.5 | USEVabb | Ud | Señal de obra de peligro (TP), triangular, de tamaño grande (lado 135 mm), reflexiva de clase RA2 y troquelada, normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,5 m. de altura. Incluso anclajes para señales de código según norma UNE 135312, colocación, vigilancia, mantenimiento y desmontaje (amortizable en 4 usos). | 4 | 81.82 | 327.28
4.6 | USEVbbb | Ud | Señal de obra de reglamentación (TR), circular, de tamaño grande (Ø 90 mm), reflexiva de clase RA2 y troquelada, normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,5 m. de altura. Incluso anclajes para señales de código según norma UNE 135312, colocación, vigilancia, mantenimiento y desmontaje (amortizable en 4 usos). | 4 | 82.37 | 329.48
4.7 | USEVcbb | Ud | Señal de obra de indicación (TS 52-62), rectangular, de tamaño grande (1 m²), reflexiva de clase RA2 y troquelada, normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,5 m. de altura. Incluso anclajes para señales de código según norma UNE 135312, colocación, vigilancia, mantenimiento y desmontaje (amortizable en 4 usos). | 4 | 99.34 | 397.36
4.8 | USEB110 | Ud | Baliza luminosa intermitente (TL-2), lente 2 caras ámbar d=200 mm. y célula crepuscular automática, incluso soporte, colocación, mantenimiento de alimentación, reposición y retirada (amortizable en 3 usos). | 4 | 31.8 | 127.2
4.9 | USEB030 | Ud | Cono de tráfico reglamentario, de 50 cm. de altura (TB-6), en PVC, reflectante, incluso colocación y retirada (amortizable en 3 usos). | 20 | 8.1 | 162
4.10 | USED010 | m | Barrera de seguridad rígida (TD-1) de hormigón, incluido montaje y desmontaje (amortizable en 5 usos). | 19 | 20.07 | 381.33
4.11 | USED034 | m | Barrera de contención peatonal formada por vallas de 3,5 m de longitud por 2 m. de alto, formada por malla electrosoldada y postes de acero galvanizado, sobre pies de materiales plásticos (termoplástico reciclado negro) de al menos 24 kg de peso, para cerramiento de la zona de obras, normalizada, incluso colocación y desmontaje, elementos de unión y soportes, preparación del terreno, cimentaciones y anclajes necesarios, totalmente colocada, herramientas y demás medios auxiliares (amortizable en 10 usos). | 280 | 6.01 | 1682.8
4.12 | USED042 | m | Barrera de contención peatonal formada por vallas autónomas plásticas de 2,0 m. de longitud y 1,10 de altura, normalizada, provista de enganches laterales para la alineación y fijación, incluso sujeción al suelo, colocación y retirada (amortizable en 10 usos). | 56 | 5.02 | 281.12
4.13 | USSCM010 | Ud | Pasarela peatonal sobre zanja de ancho superior a 1,50 metros, para uso peatonal, con plataforma de 0,90 m de ancho mínimo, homologada, de capacidad máxima de carga 400 kg según UNE-EN 12811-3, incluso preparación de los apoyos, barandillas laterales extraíbles de 1 m de altura con rodapié y travesaño central, rampas de acceso, vallado de la embocadura de entrada y salida, señalización y medios auxiliares, incluido montaje y desmontaje, p.p. de mantenimiento durante la obra y reposición de materiales, totalmente colocada (amortizable en 10 usos). | 10 | 86.51 | 865.1
4.14 | USSCP030 | m2 | Plataforma para tráfico rodado, para cubrición de huecos, con bordes biselados, superficie antideslizante, manuportante, homologada, de clase resistente adecuada según UNE EN 124 y anclados al pavimento. Incluye colocación y retirada de la misma (amortizable en 20 usos). | 32 | 15.92 | 509.44
5 | C5 |  | GESTIÓN DE RESIDUOS |  |  | 16753.51
5.1 | URCTC010 | m3 | Carga sobre camión de tierras, piedras, aridos o escombros, medido s/camión, con medios mecánicos, incluso p.p. de costes indirectos. | 771.78 | 1.46 | 1126.8
5.2 | URCTC020 | mk | m3.km de transporte de tierras, piedras, áridos, escombros o cualquier otro residuo de la construcción o demolición sobre camión, volumen medido sobre perfil, y distancia mínima por carretera medida en sentido de ida, incluso vuelta. | 15546.4 | 0.33 | 5130.31
5.3 | URCTCa | m3 | Tasa en concepto de vertido de tierras y rocas sin contaminar (Código LER 17.05.04) en vertedero perteneciente a gestor autorizado en operaciones de eliminación (D5). | 762.49 | 5.91 | 4506.32
5.4 | URCTCc | m3 | Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en operaciones de valorización R5, de residuos no peligrosos de construcción o demolición pétreos (Códigos LER 17.01: Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos) no seleccionados, mezclados con otros no inertes (maderas, papel, plásticos,etc). | 1.68 | 21.91 | 36.81
5.5 | URCTCd | m3 | Tasa en concepto de gestión de residuos no peligrosos asimilables a urbanos o industriales no peligrosos, en instalaciones de gestor autorizado de residuos municipales. | 3.86 | 45.51 | 175.67
5.6 | USSA030R | kg | Segregación de los residuos que contengan amianto, provenientes de la excavación de una zanja en la que se encuentre una tubería de fibrocemento en desuso a desmontar. Incluye los trabajos de localización, desmontaje y retirada de materiales con amianto, incluso equipos de protección individual desechables para protección corporal y respiratoria, embalaje de los residuos en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas reglamentarias que indiquen que contienen amianto. Incluye el transporte y el canon de gestión de los residuos con amianto por gestor autorizado. | 785 | 7.36 | 5777.6
|  |  | RESUMEN | RM282239_02 Renovación de redes abastecimiento y saneamiento en Unzu
|  |  | Descripción |  |  | Importe
|  |  | CONDUCCIONES |  |  | 39361.73
|  |  | NUDO 1 |  |  | 2926.64
|  |  | NUDO 2 |  |  | 2488.2
|  |  | NUDO 3 |  |  | 2284.09
|  |  | NUDO 4 |  |  | 2270.84
|  |  | NUDO 5 |  |  | 2255.26
|  |  | NUDO 6 |  |  | 2255.26
|  |  | RED PROVISIONAL |  |  | 3259.66
|  |  | VARIOS ABASTECIMIENTO |  |  | 4230.53
|  |  | CONDUCCIONES |  |  | 54124.9
|  |  | OBRAS DE FÁBRICA |  |  | 22946.49
|  |  | SEGURIDAD Y SALUD |  |  | 1723.25
|  |  | SEÑALIZACIÓN |  |  | 6200.05
|  |  | GESTIÓN DE RESIDUOS |  |  | 16753.51