## Lote 1
| SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ENRACABLES. CRITERIOS TECNOLÓGICOS OBLIGATORIOS | ¿cumple? | Justificación
Requerimientos tecnológicos generales de equipos del lote 1
RO1 | Los equipos deberán poder instalarse en un rack estándar de 19” y 450 mm de fondo.
RO2 | Dispondrán de una unidad de supervisión y control por SNMP y vía web. Dicha unidad constará de pantalla, puerto Ethernet RJ45 y deberá ser intercambiable en caliente. Deberá permitir realizar tareas de mantenimiento en remoto y monitorizar y supervisar los equipos SIN UN SOFTWARE ADICIONAL.
RO3 | Los equipos deberán disponer de MIBs de SNMP específicas referentes a la gestión de alarmas, especialmente la de caída de entrada de corriente alterna.
RO4 | El rango de tensión de salida de corriente continua estará entre al menos -43V y -58 V.
RO5 | Los módulos rectificadores proporcionarán plena potencia desde 85 V hasta 300 V de tensión de entrada, siempre y cuando la temperatura sea inferior a 45ºC.
RO6 | El rango de temperatura de funcionamiento de los equipos cubrirá temperaturas de (-40ºC a +65ºC).
RO7 | Los equipos dispondrán de protección de las baterías LVD (Low Voltage Disconnect) para la desconexión de cargas.
RO8 | Todo el equipamiento suministrado deberá contar con una hoja de ruta de evolución de producto abierta, y en ningún caso se admitirá que dicha infraestructura esté incluida en procesos de descatalogación, discontinuidad o fin de vida del fabricante.
RO9 | Todos los equipos suministrados para cada tipología solicitada en cada caso deberán ser del mismo fabricante y modelo, y deberán venir equipados con idéntica configuración de hardware y software
Prescripciones específicas de los equipos L1.Eq1
RO10 | Los módulos rectificadores entregarán una potencia de salida mínima de 750w cada uno, serán intercambiables en caliente, y entregarán en configuración N+1 una potencia de 3.000W.
RO11 | La altura máxima del chasis y elementos auxiliares no deberá superar 3 RU.
RO12 | Contarán con distribución de CC para alimentación de cargas de cliente con un mínimo de 10 disyuntores, con la siguiente distribución: 8 x 10Adc y 2x25Adc.
RO13 | El equipo dispondrá de 2 unidades de disyuntor de batería magneto-hidráulico de 100A.
Prescripciones específicas de los equipos L1.Eq2
RO14 | Los módulos rectificadores entregarán una potencia de salida mínima de 1500w cada uno, serán intercambiables en caliente, y entregarán en configuración N+1 una potencia de 6.000W.
RO15 | La altura máxima del chasis y elementos auxiliares no deberá superar 3 RU.
RO16 | Contarán con distribución de CC para alimentación de cargas de cliente con un mínimo de 12 disyuntores, con la siguiente distribución: 8 x 10Adc y 4x25Adc.
RO17 | El equipo dispondrá de 2 unidades de disyuntor de batería magneto-hidráulico de 100A.
Prescripciones específicas de los equipos L1.Eq3
RO18 | Los módulos rectificadores entregarán una potencia de salida mínima de 2000w cada uno, serán intercambiables en caliente, y entregarán en configuración N+1 una potencia de 9.000W.
RO19 | La altura máxima del chasis y elementos auxiliares no deberá superar 5 RU.
RO20 | Contarán con distribución de CC para alimentación de cargas de cliente con un mínimo de 14 disyuntores, con la siguiente distribución: 6 x 10 A, 4x25 A y 4 de 63 A.
RO21 | El equipo dispondrá de 2 unidades de disyuntor de batería magneto-hidráulico de 100A.

## Lote 2
| SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ENRACABLES. CRITERIOS TECNOLÓGICOS OBLIGATORIOS | ¿cumple? | Justificación
Requerimientos tecnológicos generales de equipos del lote 2
RO22 | La conexiones serán tipo terminal frontal ("Front Terminal").
RO23 | Las baterías serán tipo "Very Long Life" según Eurobat Guide 2015 (más de 12 años)
Prescripciones específicas de los equipos L2.Eq1
RO24 | La capacidad nominal sera igual o superior a 100Ah (C10, 1.80Vpc, 20°C).
RO25 | Las dimensiones aceptadas son entre 395x105x260 mm y 395x105x290 mm.
Prescripciones específicas de los equipos L2.Eq2
RO26 | La capacidad nominal sera igual o superior a 100Ah (C10, 1.80Vpc, 20°C).
RO27 | Las dimensiones aceptadas permitiran incluir el conjunto de 4 baterías dentro de un rack de 600x600 mm.
Prescripciones específicas de los equipos L2.Eq2
RO28 | La capacidad nominal sera igual o superior a 190Ah (C10, 1.80Vpc, 20°C).
RO29 | Las dimensiones aceptadas son entre 550x115x300 mm y 570x135x330 mm.

## Lote 3
| SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ENRACABLES. CRITERIOS TECNOLÓGICOS OBLIGATORIOS | ¿cumple? | Justificación
Requerimientos tecnológicos generales de equipos del lote 3
Prescripciones específicas de los equipos L3.Eq1
RO30 | Dispondrá de 4 niveles o estantes cuyas dimensiones deberán ser 460x150 mm. La distancia entre niveles será de 320 mm, de modo que la distancia entre el estante superior e inferior será de 960 mm. La altura total será de 1020 mm. Dispondrá de 4 patas de 50 mm de alto y con taco de plástico.
RO31 | Incluirá una pieza para el anclaje de la bancada a la pared de 30x50 mm que no deberá sobresalir de la bancada, si no que irá por la parte interior.
RO32 | Cada uno de los estantes dispondrá de un plegado o borde de 10 mm de alto para impedir que las baterías se puedan deslizar y caer del mismo.
RO33 | Los niveles estarán fabricados en chapa de 1.5mm de espesor. Los perfiles de montante estarán fabricados en hierro y tendrán unas dimensiones de 20x20x1.5 mm. Irá pintada en color negro epoxi en horno.
RO34 | Se adjuntará plano, con cotas, del conjunto ofertado
Prescripciones específicas de los equipos L3.Eq2
RO35 | Dispondrá de 4 niveles o estantes cuyas dimensiones deberán ser 600x150 mm. La distancia entre niveles será de 350 mm, de modo que la distancia entre el estante superior e inferior será de 1050 mm. La altura total será de 1110 mm. Dispondrá de 4 patas de 50 mm de alto y con taco de plástico.
RO36 | Incluirá una pieza para el anclaje de la bancada a la pared de 30x50 mm que no deberá sobresalir de la bancada, si no que irá por la parte interior.
RO37 | Cada uno de los estantes dispondrá de un plegado o borde de 10 mm de alto para impedir que las baterías se puedan deslizar y caer del mismo.
RO38 | Los niveles estarán fabricados en chapa de 1.5mm de espesor. Los perfiles de montante estarán fabricados en hierro y tendrán unas dimensiones de 20x20x1.5 mm. Irá pintada en color negro epoxi en horno.
RO39 | Se adjuntará plano, con cotas, del conjunto ofertado
Prescripciones específicas de los equipos L3.Eq3
RO40 | Los equipos deberán poder instalarse en un rack estándar de 19” y 450 mm de fondo.
RO41 | Equipo modular con capacidad para al menos dos módulos para futuras ampliaciones. Potencia mínima entregada 1KVA/1KW en AC.
RO42 | Gestión del dispositivo integrable en la gestión de los equipos presentados en Lote 1.
Prescripciones específicas de los equipos L3.Eq4
RO43 | Los equipos deberán poder instalarse en un rack estándar de 19” y 450 mm de fondo.
RO44 | Número mínimo de salidas monitorizadas: 10.
RO45 | Gestión del dispositivo integrable en la gestión de los equipos presentados en Lote 1.

## Proceso de Entrega y Formación
| SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ENRACABLES. CRITERIOS DE SUMINISTRO OBLIGATORIOS | ¿cumple? | Justificación
Proceso de entrega de los equipos
RO46 | El adjudicatario deberá informar bien mediante una aplicación o bien mediante envío de correo electrónico en respuesta al correo de formalización del pedido, de los hitos marcados para la entrega del material.
RO47 | El plazo de suministro desde la formación del pedido hasta la entrega en los almacenes de Nasertic no podrá exceder de 45 días naturales.
Formación y Documentación sobre los prductos ofertados
RO48 | El adjudicatario deberá impartir una formación inicial antes de que Nasertic recepcione el primer pedido dentro del Acuerdo Marco. Dicha formación será sin coste para Nasertic.