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	CONTRATO DE SUMINISTRO 

a precio unitario y cuantía total indeterminada




ANEXO VI
PARA FACILITAR LA COMPROBACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS OFERTAS
(a incluir en el Sobre BC “Proposición relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas”)
LICITADOR: ……………………………..

LOTE Nº 1: FILTRO DE AGUA DE PUNTO TERMINAL PARA GRIFO (INCLUYE CONECTOR Y/O ELEMENTO DE CONEXIÓN)
Características:

a) Producto libre de látex







SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) Trazabilidad individual de cada filtro y que permita indicar en el filtro la fecha en la que se ha colocado. El código de identificación debe ser inamovible y debe estar impreso en la carcasa del filtro












SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Eficacia de filtración bacteriana de “grado de esterilización” según el American Standard Test Method (ASTM F.838-20) certificada por un Laboratorio certificado según ISO 9001:2008 o similar.  La eficacia de la filtración debe mantenerse durante toda la vida útil del filtro




SÍ/NO: ___ Pag: ___
d) Eficacia de filtración frente a microorganismos vehiculizados por el agua y que pueden generar infecciones en centros sanitarios (Legionella, Pseudomonas, micobacterias atípicas, Aspergillus…) y a lo largo de su vida útil en condiciones reales de uso
demostrado por un laboratorio acreditado y/o según ASTM













SÍ/NO: ___ Pag: ___
e) Membrana del filtro estéril con sistema interno de protección



SÍ/NO: ___ Pag: ___
f) Filtro/membrana con un tamaño máximo de poro de 0,2 micras que elimine en el flujo de agua microorganismos por encima de este tamaño o incluso menores con integridad de la membrana probada individualmente durante su fabricación








SÍ/NO: ___ Pag: ___
g) Los materiales y composición del filtro no deben contaminar ni generar residuos en el agua filtrada y no alterar las propiedades organolépticas y potabilidad del agua, acreditado mediante declaración responsable de cumplimento del Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro



SÍ/NO: ___ Pag: ___
h) Vida útil de al menos 60 días en condiciones reales de uso, manteniendo la capacidad de filtración antibacteriana requerida antes las distintas bacterias en uso real y durante toda la vida útil del filtro












SÍ/NO: ___ Pag: ___
i) Carcasa y elementos interiores del filtro con eficacia bacteriostática que minimice/evite la contaminación retrógrada del filtro y en su exterior durante toda su vida útil



SÍ/NO: ___ Pag: ___
j) Protección de la contaminación aguas arriba durante toda la vida del filtro. Se presentará informe técnico emitido por laboratorio acreditado para validación de sistemas de filtración, que compare la contaminación aguas arriba en un periodo previo, durante y posterior al uso del filtro, evidenciando que no hay mayor contaminación para toda la vida útil del filtro




SÍ/NO: ___ Pag: ___
k) El filtro debe ser compatible con los productos químicos utilizados en la desinfección sistémica del agua (cloro, etc) y temperaturas de más de 50ºC en continuo y soportar desinfecciones de la red de agua por hipercloración o choque térmico demostrando su integridad a estas temperaturas


SÍ/NO: ___ Pag: ___
l) Envasado individualmente con envoltura que garantice su integridad y esterilidad 
SÍ/NO: ___ Pag: ___
m) Filtro termosellado de una sola pieza (que no se pueda abrir ni desmontar por caídas) con sistema interno de protección de la membrana filtrante






SÍ/NO: ___ Pag: ___
n) Dispositivo compatible con todo tipo de grifos




SÍ/NO: ___ Pag: ___
o) La colocación del dispositivo permite mantener un caudal mínimo de 5 litros/minuto a 5 bares de presión











SÍ/NO: ___ Pag: ___
p) Tras su utilización puede desecharse como residuo asimilable a urbano

SÍ/NO: ___ Pag: ___
q) Se deberán proporcionar sin coste los conectores/adaptadores necesarios para la instalación de los filtros en caso de que los conectores/adaptadores actualmente instalados no sean compatibles con los filtros adjudicados, así como en caso de instalación de filtros en nuevos puntos y en caso de reemplazo de los conectores/adaptadores instalados por deterioro de los mismos





SÍ/NO: ___ Pag: ___
r) En caso de ser necesario algún elemento de conexión distinto al conector/adaptador para la utilización del filtro éste será suministrado sin cargo por el licitador hasta un máximo de 20 unidades al año













 SÍ/NO: ___ Pag: ___
LOTE 2 – FILTRO DE AGUA DE PUNTO TERMINAL PARA DUCHA ANTIVANDALICA (CABEZAL FIJO EMPOTRADO A PARED)

Características:

a) Producto libre de látex







SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) Trazabilidad individual de cada filtro y que permita indicar en el filtro la fecha en la que se ha colocado. El código de identificación debe ser inamovible y de estar impreso en la carcasa del filtro













SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Salida rociador








SÍ/NO: ___ Pag: ___
d) Eficacia de filtración bacteriana de “grado de esterilización” según el American Standard Test Metho  (ASTM F.838-20) certificada por un Laboratorio certificado según ISO 9001:2008. La eficacia de la filtración debe mantenerse durante toda la vida útil del filtro




SÍ/NO: ___ Pag: ___
e) Eficacia de filtración frente a microorganismos vehiculizados por el agua y que pueden generar infecciones en centros sanitarios (Legionella, Pseudomonas, micobacterias atípicas, Aspergillus…) y a lo largo de su vida útil en condiciones reales de uso
demostrado por un laboratorio acreditado y/o según ASTM













SÍ/NO: ___ Pag: ___
f) Membrana del filtro estéril con sistema interno de protección



SÍ/NO: ___ Pag: ___
g) Filtro/membrana con un tamaño máximo de poro de 0,2 micras que elimine en el flujo de agua microorganismos por encima de este tamaño o incluso menores con integridad de la membrana probada individualmente durante su fabricación








SÍ/NO: ___ Pag: ___
h) Los materiales y composición del filtro no deben contaminar ni generar residuos en el agua filtrada y no alterar las propiedades organolépticas y potabilidad del agua, acreditado mediante declaración responsable de cumplimento del Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro



SÍ/NO: ___ Pag: ___
i) Vida útil de al menos 60 días en condiciones reales de uso, manteniendo la capacidad de filtración antibacteriana requerida ante las distintas bacterias en uso real y durante toda la vida útil del filtro












SÍ/NO: ___ Pag: ___
j) Carcasa y elementos interiores del filtro con eficacia bacteriostática que minimice/evite la contaminación retrógrada del filtro y en su exterior durante toda su vida útil



SÍ/NO: ___ Pag: ___
k) Protección de la contaminación aguas arriba durante toda la vida del filtro. Se presentará informe técnico emitido por laboratorio acreditado para validación de sistemas de filtración, que compare la contaminación aguas arriba en un periodo previo, durante y posterior al uso del filtro, evidenciando que no hay mayor contaminación para toda la vida útil del filtro




SÍ/NO: ___ Pag: ___
l) El filtro debe ser compatible con los productos químicos utilizados en la desinfección sistémica del agua (cloro, etc) y temperaturas de más de 50ºC en continuo y soportar desinfecciones de la red de agua por hipercloración o choque térmico demostrando su integridad a estas temperaturas


SÍ/NO: ___ Pag: ___
m) Envasado individualmente con envoltura que garantice su integridad y esterilidad
SÍ/NO: ___ Pag: ___
n) Filtro termosellado de una sola pieza (que no se pueda abrir ni desmontar por caídas) con sistema interno de protección de la membrana filtrante






SÍ/NO: ___ Pag: ___
o) Dispositivo compatible con todo tipo de duchas




SÍ/NO: ___ Pag: ___
p) El filtro debe llevar algún tipo de seguridad que impida su fácil reemplazo. Para soltar el filtro debe ser necesario herramienta especial, destornillador o similar



SÍ/NO: ___ Pag: ___
q) La colocación del dispositivo permite mantener un caudal mínimo de 10 litros/minuto a 5 bares de presión











SÍ/NO: ___ Pag: ___
r) Tras su utilización puede desecharse como residuo asimilable a urbano

SÍ/NO: ___ Pag: ___
LOTE 3 – FILTRO DE AGUA DE PUNTO TERMINAL PARA DUCHA (INCLUYE CONECTOR Y/O ELEMENTO DE CONEXIÓN)
Características:
a) Producto libre de látex







SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) Trazabilidad individual de cada filtro y que permita indicar en el filtro la fecha en la que se ha colocado. El código de identificación debe ser inamovible y debe estar impreso en la carcasa del filtro
SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Salida rociador








SÍ/NO: ___ Pag: ___
d) Eficacia de filtración bacteriana de “grado de esterilización” según el American Standard Test Method (ASTM F.838-20) certificada por un Laboratorio certificado según ISO 9001:2008. La eficacia de filtración debe mantenerse durante toda la vida útil del filtro




SÍ/NO: ___ Pag: ___
e) Eficacia de filtración frente a microorganismos vehiculizados por el agua y que pueden generar infecciones en centros sanitarios (Legionella, Pseudomonas, micobacterias atípicas, Aspergillus…) y a lo largo de su vida útil en condiciones reales de uso demostrado por un laboratorio acreditado y/o según ASTM













SÍ/NO: ___ Pag: ___
f) Membrana del filtro estéril con sistema interno de protección



SÍ/NO: ___ Pag: ___
g) Filtro/membrana con un tamaño máximo de poro de 0,2 micras que elimine en el flujo de agua microorganismos por encima de este tamaño o incluso menores con integridad de la membrana probada individualmente durante su fabricación








SÍ/NO: ___ Pag: ___
h) Los materiales y composición del filtro no deben contaminar ni generar residuos en el agua filtrada y no alterar las propiedades organolépticas y potabilidad del agua, acreditado mediante declaración responsable de cumplimento del Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro



SÍ/NO: ___ Pag: ___
i) Vida útil de al menos 30 días en condiciones reales de uso, manteniendo la capacidad de filtración antibacteriana requerida







SÍ/NO: ___ Pag: ___
j) Carcasa  y elementos interiores del filtro con eficacia bacteriostática que minimice/evite la contaminación retrógrada del filtro y en su exterior durante toda su vida útil



SÍ/NO: ___ Pag: ___
k) Protección de la contaminación aguas arriba durante toda la vida del filtro. Se presentará informe técnico emitido por laboratorio acreditado para validación de sistemas de filtración, que compare la contaminación aguas arriba en un periodo previo, durante y posterior al uso del filtro, evidenciando que no hay mayor contaminación para toda la vida útil del filtro




SÍ/NO: ___ Pag: ___
l) El filtro debe ser compatible con los productos químicos utilizados en la desinfección sistémica del agua (cloro, etc) y temperaturas de más de 50ºC en continuo y soportar desinfecciones de la red de agua por hipercloración o choque térmico demostrando su integridad a estas temperaturas


SÍ/NO: ___ Pag: ___
m) Envasado individualmente con envoltura que garantice su integridad y esterilidad
SÍ/NO: ___ Pag: ___
n) Filtro termosellado de una sola pieza (que no se pueda abrir ni desmontar por caídas) con sistema interno de protección de la membrana filtrante






SÍ/NO: ___ Pag: ___
o) Dispositivo compatible con todo tipo de duchas




SÍ/NO: ___ Pag: ___
p) La colocación del dispositivo permite mantener un caudal mínimo de 10 litros/minuto a 5 bares de presión











SÍ/NO: ___ Pag: ___
q) Tras su utilización puede desecharse como residuo asimilable a urbano

SÍ/NO: ___ Pag: ___
r) Se deberán proporcionar sin coste los conectores/adaptadores necesarios para la instalación de los filtros en caso de que los conectores/adaptadores actualmente instalados no sean compatibles con los filtros adjudicacios, así como en caso de instalación de filtros en nuevos puntos y en caso de reemplazo de los conectores/adaptadores instalados por deterioro de los mismos





SÍ/NO: ___ Pag: ___
s) En caso de ser necesario algún elemento de conexión distinto al conector/adaptador para la utilización del filtro éste será suministrado sin cargo por el licitador hasta un máximo de 20 al año
SÍ/NO: ___ Pag: ___
Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de comprobar el cumplimiento de las Prescripciones Técnicas, siendo obligatoria la presentación en el Sobre BC de la documentación que acredite la información contenida en este Anexo.
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