## PRESUPUESTO Fotovoltaica
PRESUPUESTO - INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO COLECTIVO EMPLAZADO EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MURCHANTE (NAVARRA)
REF: | PARTIDA 1: MÓDULOS FOTOVOLTAICOS Y SOPORTACIÓN
1.01 | MÓDULO 610W MONO. | Uds. | €/Unid. | Coste (€)
| Suministro e instalación de Módulo solar fotovoltaico RISEN RSM144-10-610BNDG/ 1500 V DC/ 132 Cells/ IP68. *Dimensiones: 2382x 1134x 30mm./ Peso: 32 kg. *Células: high performance dual glass module/ Potencia Pico 610 W y una tolerancia de +/- 3%. *Garantía de producción: 25 años/ Garantía de fabricación: 12 años. *Certificado de carga: de viento (2400 Pascal) y de nieve (5400 Pascal), sujetando en los extremos largos. *Certificado de presión de carga superior a 1 kN/m2. sujetando el panel en los extremos más alejados. (O equivalente) *Totalmente montado, conexionado y probado. *Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. | 235 | 86.35 | 20292.25
1.02 | SOP. COPLANAR SÁNDWICH - PERFIL CORRIDO CONTINUO | Uds. | €/Unid. | Coste (€)
| Suministro e instalación de estructura soporte de aluminio con perfiles corridos continuos para módulos fotovoltaicos de fácil instalación sobre cubierta inclinada tipo sándwich o chapa, tornillería autotaladrante zinc-niquelada. *Válido para módulos desde 30 a 40 mm de grosor. Tornillería de acero inoxidable. Sistema de fijación de módulos mediante perfiles corridos tipo P26 con sus grapas intermedias y finales G10, o Perfil G1 o G6 con sus grapas intermedias S10 y finales S11. O equivalente tipo Sunfer 04V con accesorio S04 a una interdistancia menor a 50cm y se doblarán piezas de sujeción., O Alusín solar Gulpiyuri 30. Todos ellos con sus conectores de unión pertinentes. (O equivalente) *Alineado con tiradas de cordeles y laser, tornillería, elementos de montaje, pequeño material y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. *Certificado de presión de carga según mostrado en planos. *Totalmente montado y fijado firmemente, el accesorio base que se une a la cara de la chapa, incorporará goma EPDM o caucho para evitar posibles goteras en cubierta. | 235 | 42.73 | 10041.55
1.03 | MASILLA PU. INDUSTRIAL | Uds. | €/Unid. | Coste (€)
| Suministro e instalación de Masilla poliuretano SINTEX PU-50/ GRIS /Alta resistencia/ 600 ml= 6m. lineales de aplicación./ 15Kg. cm2. *Cordón lineal de adhesivo de poliuretano de 1 x 1 cm2, aplicado linealmente en la base de los bloques de Hormigón, en cordones intermitentes cada 10 cm., aproximadamente 1 m. lineal por bloque. *Excelente adherencia en cemento, ladrillo, cerámica, metales, madera, poliuretano, epoxi y algunos poliésteres. *Totalmente aplicado *Incluso reciclaje del cartucho o envoltorio. | 3 | 18.1 | 54.3
1.04 | REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE BASE | m2 | €/m2. | Coste (€)
| Reposición de solado de pavimento de piedra/ adoquín/ baldosas técnicas, etc., existentes, pudiéndose aprovechar en el desmonte inicial de la zanja (si estos no han sufrido daños visuales importantes), incluso si procede el relleno de juntas con árido o cemento fino, utilizando bandeja vibrante, limpieza. *Totalmente terminado, igual al existente lindante. *Superficie lineal cara superior nivelada y alisada, a tirada recta y con las dimensiones según planos adjuntos. | 0.5 | 41.13 | 20.565
1.05 | PERFORACIÓN DE MURO Y/O TABIQUES | m3. | €/m3. | Coste (€)
| Perforación de muro y/o tabiques, terminación limpia y recta, con medios manuales y mecánicos, cortes con amoladora con disco de puntas de diamante sin llegar a afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Corte de hueco en cualquier clase de pared sea, hormigón, piedra, ladrillo. Con picador manual eléctrico, con la profundidad necesaria para no provocar roturas en la estructura base. *Incluso ayudante peón de construcción. *Incluido parte proporcional de medios auxiliares. *Totalmente terminado. | 0.32 | 94.14 | 30.1248
1.06 | DEMOLICIÓN DE FRENTE DE MURO DE FÁBRICA O MAMPOSTERÍA | m3. | €/m3. | Coste (€)
| Demolición de frente de muro de fábrica o mampostería. Terminación limpia y recta, con medios manuales, cortes con amoladora con disco de puntas de diamante sin llegar a afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Corte de hueco en cualquier clase de pared sea, hormigón, piedra, ladrillo. Con picador manual eléctrico, con la profundidad necesaria para no provocar roturas en la estructura base. *Incluso ayudante peón de construcción. *Incluido parte proporcional de medios auxiliares. *Totalmente terminado. | 0.85 | 242.07 | 205.7595
1.07 | APERTURA Y TAPADO DE ROZAS - FÁBRICA | m. | €/m. | Coste (€)
| Apertura y tapado de rozas con mortero de cemento, industrial, M-5 en fábrica de ladrillo, con rozadora eléctrica sin afectar a la estabilidad del elemento constructivo, con maquina cortadora o amoladora de doble disco conectada a aspirador. Con la profundidad necesaria para no provocar roturas estructurales. *Acometido en 2 cortes por metro lineal o más para lograr ese fin. *Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. *Incluso ayudante construcción de obra civil. *Incluido parte proporcional de medios auxiliares. -Totalmente terminado. | 1.8 | 16.74 | 30.132
1.08 | HOJA DE PARTICIÓN INTERIOR - FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO CARA VISTA | m2 | €/m2. | Coste (€)
| Hoja de partición interior, de 11,5 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado, color Rojo, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, con aditivo plastificante-aireante, dosificación 1:6, suministrado en sacos. *Totalmente terminado en situación de los planos adjuntos. | 0.38 | 269.71 | 102.4898
1.09 | ENLUCIDO DE MORTERO SOBRE PARAMENTO EXTERIOR PREVIAMENTE DEMOLIDA | m2. | €/m2. | Coste (€)
| Capa de mortero de cemento sobre paramento exterior, enlucido a buena cara con terminaciones canteadas. Tipo CR CSIV W2, según UNE-EN 998-1, color blanco, de 10 mm de espesor, maestreado, con acabado fratasado, aplicado manualmente, sobre paramento exterior, vertical. Incluso junquillos de PVC, para formación de juntas y malla de fibra de vidrio antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado, para evitar fisuras. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. *Totalmente terminado. | 1.34 | 78.3 | 104.922
1.10 | CONSTRUCCIÓN DE TEJADILLO SIMPLE ABIERTO - PLANTA APROXIMADA 1,5 m2. | Uds. | €/Unid. | Coste (€)
| Construcción de tejadillo simple aprox. 1,5 m2, para cubrir la ubicación del Inversor fotovoltaico y de los cuadros de corriente continua, protecciones de corriente alterna, así como canalizaciones y cableados varios. *Construcción de cubierta de chapa sandwich 30mm, 2 m2. con dos escuadras metálicas de 60x60x85cm. Fabricadas con cuadradillo de 6x6cm metálico, atornilladas en pared fija. Incluso accesorios para la fijación. *Incluye ayudas a la albañilería. *Totalmente acabado y pintado del acero. | 1 | 412.7 | 412.7
| TOTAL PARTIDA 1: MÓDULOS FOTOVOLTAICOS Y SOPORTACIÓN |  |  | 31294.7931
REF: | PARTIDA 2: CABLEADO, CANALIZACIONES
2.01 | CABLEADO CONEXIÓN PANELES DC + 10 mm2 | m. | €/m. | Coste (€)
| ROJO_Suministro e instalación de cable de Cu 0'6-1 kV-CA / 1'8 KV-CC tipo H1Z2Z2-K de 1x10 mm2 especial para instalaciones fotovoltaicas. Clase CPR Eca. No propagador de la llama (UNE-EN 60332-1-2). *Libre de halógenos (UNE-EN 60754-1). Resistencia a la intemperie, rayos ultravioletas y ozono. *Se incluye material auxiliar. *Totalmente instalado, conexionado y probado. | 522 | 2.05 | 1070.1
2.02 | CABLEADO CONEXIÓN PANELES DC - 10 mm2 | m. | €/m. | Coste (€)
| NEGRO_Suministro e instalación de cable de Cu 0'6-1 kV-CA / 1'8 KV-CC tipo H1Z2Z2-K de 1x10 mm2 especial para instalaciones fotovoltaicas. Clase CPR Eca. No propagador de la llama (UNE-EN 60332-1-2). *Libre de halógenos (UNE-EN 60754-1). Resistencia a la intemperie, rayos ultravioletas y ozono. *Se incluye material auxiliar. *Totalmente instalado, conexionado y probado. | 786 | 2.05 | 1611.3
2.03 | CONECTOR MULTI-ContactMC4 10mm. DC | Uds. | €/Unid. | Coste (€)
| Suministro e instalación de Conector Serie 4 (estándar MC4), en versión macho/ hembra, para cable de 10 mm2. - 1000V DC, 30 A. CE + TUV. IP 68. *Fácil crimpado con alicate. clase A. Normativa europea *Se incluye conectores del inversor (si no vienen incluidos con el propio inversor). *Totalmente instalado, conexionado y probado. | 56 | 4.17 | 233.52
2.04 | EXTENSIÓN DE CABLE SOLAR CON MC4 MACHO Y HEMBRA / 10mm. DC | m. | €/m. | Coste (€)
| Suministro e instalación de cable unipolar de extensión alargador MC4, en versión macho/ hembra, con cable de 10 mm2. - 1500V DC, CE + TUV. IP 68. *Repercusión por metro líneal de cable y conectores. *Clase A. Normativa europea *Totalmente instalado, conexionado y probado. Incluye pequeño mateial de fijación. | 26 | 2.78 | 72.28
2.05 | CABLEADO CONEXIÓN A INTERNET | m. | €/m. | Coste (€)
| Suministro e instalación de cable de Ethernet RJ45 Cat7, Conectores internos de cobre de alta calidad / aislamiento libre de halógenos / conforme a ROHS ¦ Protectores para los conectores. -Alta velocidad de transmisión de datos en anchos de banda de hasta 10 Gbit/s .Asignación de acuerdo a EIA/TIA 568B. *Apantallado para transmisión de datos, diseñado para uso en procesos industriales donde sea necesaria cierte protección frente a interferencias electromagnéticas. *Basado en UNE 212016 *UNE-EN 60332-1 (IEC 60332-1) *Apto para Redes 10BASE-T 10/100/1000/10000 Mbit. *Instalado por la canalización representada en los planos. *Se incluye material auxiliar. *Totalmente instalado, conexionado y probado. | 35 | 2.35 | 82.25
2.06 | BANDEJA AISLANTE METATRAY - CON TAPA 60x100 mm (Perforada) CORRIENTE CONTINUA | m. | €/m. | Coste (€)
| Suministro e instalación de Bandeja aislante PEMSA Metatray 60x100 (Perforada) + Tapa IK10 IP44 (IP2X). Para el soporte, protección y conducción de cables. Material aislante. Longitud: 3m. Color: Gris, s/EN 61537:2007. CE/EN 50085-1:1997 (Montada sobre pared vertical, horizontal y techos), o producto equivalente. No propagador de la llama. -Cumple con directivas REACH y ROHS III Libre de sustancias peligrosas, ftalatos, siliconas, plomo, etc -Aislamiento eléctrico: EN 61537 (No conductor eléctrico, no necesita puesta a tierra) -Rigidez dieléctrica: s/EN 60243-1: 18±5 kV/mm -EN 61537: Ensayo de hilo incandescente a 960ºC -UL94: Grado V0, No transmite ni gotea. -Buen comportamiento a la Intemperie y Radiación: UV ANSI/UL 568 *Resistencia al impacto: 20 J a -20ºC *Marcado Aenor, CE, o equivalencia. *Totalmente fijada, incluyendo piezas de sujeción, soportes a techo o pared según fichas técnicas del fabricante y p.p.de piezas especiales de fijación, tornillos, placas unión, curvas, cierres, tes, empalmes. etc, + tapa de superficie. *Medida en su verdadera magnitud la unidad terminada por metro lineal. | 69 | 27.2 | 1876.8
2.07 | BANDEJA AISLANTE METATRAY - CON TAPA 60x150 mm (Perforada) CORRIENTE ALTERNA | m. | €/m. | Coste (€)
| Suministro e instalación de Bandeja aislante PEMSA Metatray 60x150 (Perforada) + Tapa IK10 IP44 (IP2X). Para el soporte, protección y conducción de cables. Material aislante. Longitud: 3m. Color: Gris, s/EN 61537:2007. CE/EN 50085-1:1997 (Montada sobre pared vertical, horizontal y techos), o producto equivalente. No propagador de la llama. -Cumple con directivas REACH y ROHS III Libre de sustancias peligrosas, ftalatos, siliconas, plomo, etc -Aislamiento eléctrico: EN 61537 (No conductor eléctrico, no necesita puesta a tierra) -Rigidez dieléctrica: s/EN 60243-1: 18±5 kV/mm -EN 61537: Ensayo de hilo incandescente a 960ºC -UL94: Grado V0, No transmite ni gotea. -Buen comportamiento a la Intemperie y Radiación: UV ANSI/UL 568 *Resistencia al impacto: 20 J a -20ºC *Marcado Aenor, CE, o equivalencia. *Totalmente fijada, incluyendo piezas de sujeción, soportes a techo o pared según fichas técnicas del fabricante y p.p.de piezas especiales de fijación, tornillos, placas unión, curvas, cierres, tes, empalmes. etc, + tapa de superficie. *Medida en su verdadera magnitud la unidad terminada por metro lineal. | 18 | 38.1 | 685.8
2.08 | TUBO Ondaplast HF-UV ECT-023N 23 Ø | m. | €/m. | Coste (€)
| Suministro e instalación tubo anillado ligero flexible fabricado con poliamida (PA6) especial modificada. Ondaplast HF-UV ECT-023N 23 Ø. (O equivalente) -Libre de halógenos, fósforo y cadmio -No propagador de la llama. -De aplicación general para la protección mecánica de cables en la instalación eléctrica de máquinas. -Colores: gris oscuro y negro. (Utilizar con preferencia el color negro en presencia de radiación UV). *Instalación fija en superficie . *Incluye parte proporcional de curvas, manguitos, tes, codos. *Totalmente instalado y fijado en obra, incluso grapado con abrazaderas y tornillería. *Medida en su verdadera magnitud la unidad terminada por metro de tubo. | 25 | 14.7 | 367.5
2.09 | CABLEADO CONEXIÓN AC - RZ1-K (AS) de 4x1x95 mm2 | m. | €/m. | Coste (€)
| Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS) de 4x1x95 mm2 de Cu 0'6-1 kV/, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 95 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. *Se incluye pequeño material auxiliar. *Totalmente instalado, conexionado y probado. | 16 | 84.78 | 1356.48
| TOTAL PARTIDA 2: CABLEADO, CANALIZACIONES |  |  | 7356.03
REF: | PARTIDA 3: INVERSOR
3.01 | INV. HUAWEI SUN2000-100KTL-M2 | Uds. | €/Unid. | Coste (€)
| Suministro e instalación de Inversor HUAWEI SUN2000-100 KTL-M2 trifásico 100 kW de potencia formado por un inversor con paquete de comunicaciones, conexión WLAN o similar/ MPPTS: 10/ Número de entradas por MPPT:2 (O equivalente) *Protección contra sobretensiones y fusibles integrados. *Conexión a red para autoconsumo.*Garantía: 10 años *Totalmente montado, conexionado, probado. Se incluye material auxiliar de montaje. *Incluye puesta en marcha, monitorización de instalación con APP para información del beneficiario, formación básica para el usuario incluida, Instalación y configuración incluida. | 1 | 4570.4 | 4570.4
3.02 | HUAWEI SMART DONGLE - WLAN-FE | Uds. | €/Unid. | Coste (€)
| Suministro e instalación de Módulo Huawei Smart Dongle WLAN-FE - (Wifi) y FE (Fast Ethernet 10/100M a través de RJ45) (O equivalente) *Totalmente montado, conexionado, probado. Se incluye material auxiliar de montaje. *Incluye puesta en marcha, monitorización de instalación con APP para información del beneficiario, formación básica para el usuario incluida, Instalación y configuración incluida. | 1 | 127.44 | 127.44
| TOTAL PARTIDA 3: INVERSOR |  |  | 4697.84
REF: | PARTIDA 4: PUESTA A TIERRA Y PROTECCIONES DC
4.01 | CONDUCTOR TIERRA DC - H07Z1-K (AS) 1x10 mm2 | m. | €/m. | Coste (€)
| Conductor TIERRA_Suministro e instalación de cable unipolar H07Z1-K (AS) Cu. de 1x10 mm2. Siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). *Se incluye material auxiliar, accesorios y elementos de sujeción. *Totalmente instalado, conexionado y probado. | 125 | 2.05 | 256.25
4.02 | BORNERA CONEXIÓN MÓDULOS | Uds. | €/Unid. | Coste (€)
| Terminal de conexión a TIERRA_Abrazadera, terminal redondo, grapa. *Suministro e instalación de terminal de conexión a tierra para paneles solares. *Se incluye material auxiliar, accesorios y elementos de sujeción. *Totalmente instalado, conexionado y probado. | 22 | 3.77 | 82.94
4.03 | TOMA DE TIERRA CON PICA-JABALINA DE 2m | Uds. | €/Unid. | Coste (€)
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA CON PICA-JABALINA DE COBRE DE 2m. - Incluye pica de cobre, 6 metros de cable desnudo de 35 mm, o 16 mm con aislamiento y grapa abarcón para la conexión a tierra de la misma. Totalmente montado, conexionado y probado, pequeño material, accesorios auxiliares de instalación. | 1 | 112.49 | 112.49
4.04 | CAJA DE SECCIONAMIENTO TT | Uds. | €/Unid. | Coste (€)
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA ESTANCA DE SECCIONAMIENTO TT -Caja seccionamiento a tierra Cahors 0236170/ IP43/ IK09, con pegatina riesgo eléctrico o Equivalente. - Totalmente montada, conexionada y probada, pequeño material, accesorios auxiliares de instalación. | 1 | 38.48 | 38.48
4.05 | CONDUCTOR TIERRA H07Z1-K (AS) de 1x50 mm2 | m. | €/m. | Coste (€)
| Conductor TIERRA_Suministro e instalación de cable H07Z1-K (AS) de 1x50 mm2 de Cu 450/750 V Reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, conductor de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) *Se incluye pequeño material auxiliar. *Totalmente instalado, conexionado y probado. | 24 | 12.3 | 295.2
4.06 | FUSIBLE 10x38 + BASE PORTAFUSIBLE - PROTECCIÓN DC | Uds. | €/Unid. | Coste (€)
| Suministro e instalación de Base portafusibles modular 1000V DC Con fusible cilíndrico talla 10x38 1000V DC de 20 In, según norma IEC/EN 60269. *Diseño compacto, de dimensiones reducidas, fabricadas con materiales de calidad. Contactos de cobre electrolítico plateados. *Materiales plásticos autoextinguibles y de alta resistencia a la temperatura. *Todos los materiales utilizados son conformes a la Directiva europea RoHS (Restricción de ciertas sustancias peligrosas en el material eléctrico). *Totalmente instalado y fijado en cuadro. | 28 | 8.42 | 235.76
4.07 | SOBRETENSIONES TRANSITORIAS T1+2 - DC | Uds. | €/Unid. | Coste (€)
| Suministro e instalación de Protector contra sobretensiones transitorias Tipo 1+2, 40kA Imax (8/20), PV, 1000Vdc, Fotovoltaico, 3 Polos, Desenchufable, 3 Módulos. - CIRPROTEC PSC3-5/1000 PV - 77738377 - (O Equivalente) Directivas: IEC 61643-31; EN 50539-11 - CE; UL(US+C) 1449 4th Edition. *Totalmente instalado y fijado en cuadro. | 14 | 178.5 | 2499
4.08 | INTERRUPTOR SECCIONADOR 25A - DC | Uds. | €/Unid. | Coste (€)
| Suministro e instalación de Interruptor seccionador aislador desconectador solar modular para corriente continua, carril DIN, 25 A / 1000V. Dos polos. *Totalmente instalado y fijado en cuadro DC Strings. | 14 | 41.58 | 582.12
4.09 | ARMARIO PROTECCIÓN DC - GRAN TAMAÑO | Uds. | €/Unid. | Coste (€)
| Suministro e instalación de armario de protecciones DC según unifilar adjunto, para 14 Strings. Modelo: IDE Referencia: GN806030. Medidas: 800x600x300, con placa y puerta. (O equivalente). Tensión máxima asignada de empleo: 1000 V AC / 1500 V DC. / IP66. - Según la cantidad de bases portafusibles, seccionadores y protectores sobretensiones a instalar. *Totalmente instalado y fijado en obra. | 1 | 239.85 | 239.85
| TOTAL PARTIDA 4: PUESTA A TIERRA Y PROTECCIONES DC |  |  | 4342.09
REF: | PARTIDA 5: EVACUACIÓN Y MEDIDA
5.01 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (Salida inversor) - REGULABLE - 160-250A - 4P | Uds. | €/Unid. | Coste (€)
| Suministro e instalación de Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P) HAGER x250 4P4D TM regulable, ajustable intensidad nominal 160 -250 A, poder de corte 40 kA icn a 400 V AC, categoría de empleo A. (O equivalente) *Térmico regulable 0.63-0.8-1 x In. *Magnético regulable 6-8-10-13 x In. (100-200A)/ 5-7-9-11 x In (250A). *Regulación del neutro 0-100% o 0-50%. *Fijación sobre panel. Conforme a norma CEI 60947 *Totalmente instalado en cuadro, conexionado y probado. | 1 | 714.3 | 714.3
5.02 | INTERRUPTOR RELE DIFERENCIAL + TOROIDE (Salida inversor) - Clase B. | Uds. | €/Unid. | Coste (€)
| Suministro e instalación de conjunto de Relé de protección y transformador toroidal. -Monitorización de intensidad de corriente diferencial tipo B/ Modelo CIPROTEC RGU10B P11951 con una corriente diferencial (IAn) de 0,1 …3A. Retardo 0,1/10s. Fijación Carril DIN. Tamaño 3 módulos. -Transformador toroidal cerrado para relé diferencial, Modelo WGC-110-TB. (O equivalente) *Totalmente instalado en cuadro, conexionado, configurado y probado. | 1 | 507.2 | 507.2
5.03 | SOBRETENSIONES TRANSITORIAS TIPO 1 + 2 (Salida inversor) | Uds. | €/Unid. | Coste (€)
| Suministro e instalación, Protector limitador contra sobretensiones transitorias Tipo 1 + 2, 65 kA Imax, 230/400 V AC, (10/350) - Tetrapolar - CIRPROTEC PSC4-12,5/400 TT - 77738405 - (O Equivalente) Normas Producto: CE - IEC 61643-11; EN - 61643-11 - Indicación visual final de vida. *Totalmente instalado en cuadro, conexionado y probado. | 1 | 602.13 | 602.13
5.04 | SOBRETENSIONES PEMANENTES (Salida inversor) AC | Uds. | €/Unid. | Coste (€)
| Suministro e instalación, Protector limitador contra sobretensiones permanentes, 275/440 V AC, Tetrapolar - CIRPROTEC V-CHECK 4RP 77706640 - (O Equivalente) *Actúa sin bobina de emisión en interruptores de caja moldeada MCCB,botón de test POP, 4 módulos. *Totalmente instalado en cuadro, conexionado y probado. | 1 | 395.1 | 395.1
5.05 | ARMARIO PROTECCIÓN AC (Salida inversor) GRAN TAMAÑO | Uds. | €/Unid. | Coste (€)
| Suministro de instalación de armario de protecciones AC según unifilar adjunto. Modelo: IDE Referencia: GN806030. Medidas: 800x600x300, con placa y puerta (O equivalente). -Tensión máxima asignada de empleo: 400 V AC / 1500 V DC. / IP66. - Según la cantidad de bases portafusibles, seccionadores y protectores sobretensiones a instalar. *Totalmente instalado y fijado en obra. Pequeños acesorios incluidos. | 1 | 239.85 | 239.85
5.06 | ROTULACIÓN DE CUADROS DE DISTRIBUCIÓN | Uds. | €/Unid. | Coste (€)
| Identificación y rotulación de circuitos en cuadro, mediante equipo DYMO o similar. *Totalmente terminado. | 1 | 31.5 | 31.5
5.07 | TABLET ELECTRÓNICA PARA VISUALIZACIÓN DE DATOS DE PRODUCCIÓN | Uds. | €/Unid. | Coste (€)
| Suministro e instalación de equipo electrónico tipo tableta 10" o superior. Modelo TCL NXTPAPER 11, 2Ki Mate Dark Gray. Con OS Windows, Android o IOS, compatible con la APP del inversor instalado. (o similar) Preferiblemente pantalla "mate". Para visualización de datos de monitorización del inversor instalado. Generación y autoconsumo. -Incluye soporte para pared mural o pedestal. Incluido sistemas de protección (anti golpes, anti-robo Kensington Security Slot o sirga y sistema de bloqueo de pantalla). -Configuración, comprobación y puesta en marcha del equipo y de las conexiones eléctricas. - Incluye todos los accesorios, cargador, tarjeta SIM, módem necesarios para el correcto funcionamiento y comunicación del equipo con la red. - Totalmente instalado y conexionado a red eléctrica protegida. | 1 | 430 | 430
5.08 | NUEVO SUMINISTRO TRIFÁSICO EQUIPO MEDIDA INDIRECTA CMT-300E-MF AUTOCONSUMO | Uds. | €/Unid. | Coste (€)
| Suministro e instalación de conjunto MEDIDA INDIRECTA CMT-300E-MF AUTOCONSUMO Código IBERDROLA: 4272105 -Ref: 0254721-MD CAHORS (O Equivalente). -Armario de protección y medida indirecta en B.T., con capacidad para un contador trifásico electrónico combinado + transformadores de intensidad tipo CAP. -Protección y medida de suministros eléctricos individuales tanto de Consumo con sistemas de Generación , Almacenamiento o Recarga. -Envolventes tipo PLT, de poliéster reforzado con fibra de vidrio color gris RAL 7035. -Tensión asignada: 400 V. -Intensidad asignada: 300 A. -Grados de protección IP43 e IK09. -Panel superior troquelado para un contador trifásico electrónico combinado. -Panel intermedio troquelado para fijación de tres transformadores de intensidad tipo CAP hasta 300 A y neutro fijo de Cu de 30x5x145 mm. -Panel inferior troquelado para fijación de bases y neutro. -Tres juegos de pletinas de Cu 30x5 mm para instalación de transformadores. -Tres bases seccionables en carga tipo BUC, tamaño 2 de 400 A, con dispositivo extintor de arco y tornillería de conexión M10 de acero inoxidable. -Bornes entrada generación mediante tornillos inox M8. -Bornes entrada compañia mediante tornillos inox M10. -Interruptor de corte en carga con neutro avanzado de 250A/IV polos. -Se suministra cableado con conductores de cobre rígido, clase 2 de 4 mm2 para la conexión de trafos a bornes interrumpibles y de estos a contadores, y 2,5 mm2 para la sección de tensión. -Cable con aislamiento seco, extruído a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación HO7Z-R. -Velos protectores de policarbonato transparentes y precintables para protección de trafos y bases. -Dimensiones : Alto = 1548 mm, Ancho : 536 mm, Profundidad : 230 mm -Incluye los transformadores de Intensidad según indicaciones de la compañía distribuidora. -Incluye Kit compatible: Módem GSM RS232/RS485 -Incluye Kit compatible: Base schuko 16A + lnt Diferencial 40A 30mA + lnt magnetotérmico 16A. *Incluye la totalidad de materiales según Unifilar adjunto. *Totalmente acometido, instalado y fijado en localización según planos adjuntos. | 1 | 2274.61 | 2274.61
5.09 | PUERTA METÁLICA PARA NICHOS | Uds. | €/Unid. | Coste (€)
| Suministro e instalación de puerta metálica para nichos. Modelo: CAHORS PPN 17771 Medidas: 1770x710. Ref: 0931292. *Fijado e instalado en pared mural superficial para cubrir y proteger el conjunto MI. *Cerradura metálica accionada por cabeza triangular de 3 puntos y maneta escamoteable, según especificaciones de la Compañía. *Triángulo de peligro estampado en la puerta o chapa remachada. *Dispositivo retenedor para fijación de puerta con apertura de al menos 120°. *Bisagras amovibles para extraer la puerta, inaccesibles desde el exterior. *Totalmente terminado, instalado y fijado en localización según planos adjuntos. | 1 | 623.4 | 623.4
5.10 | PARTIDA ALZADA ADECUACIÓN CONEXIONES A CS EXISTENTE | Uds. | €/Unid. | Coste (€)
| Trabajos de adecuación de conexión a caja de seccionamiento existente, cables según unifilares hasta repartidor, embarrado, punteras y pequeño material. -Puentes cableados, canalizaciones, regletas, fichas, punteras, empalmes y pequeño material. -2 uds. Pegatinas riesgo eléctrico interiores. Medidas estándar. Totalmente ejecutado, terminado, instalado y fijado según ubicación en planos adjuntos. | 1 | 194.12 | 194.12
5.11 | CARTEL JUSTIFICATIVO SUBVENCIÓN | Uds. | €/Unid. | Coste (€)
| Fabricación, suministro e instalación de Cartel justificativo de subvención solicitada. Impreso, dimensiones y propiedades técnicas según bases de la subvención asignada en el proyecto. -Instalado en posición y ubicación según dichas bases. | 1 | 115.35 | 115.35
5.12 | INSPECCIÓN - ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO (OCA) | Uds. | €/Unid. | Coste (€)
| Visita e inspección reglamentaria de instalaciones eléctricas por un Organismo de Control Autorizado (OCA). Desplazamiento hasta localización de la instalacion. Empresa acreditada por ENAC. Entidad Nacional de Acreditación. Certificado del cumplimiento de los requisitos de seguridad dispuestos en los Reglamentos de Seguridad Industrial. Regido por la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y por el R.D. 2200/1995 “Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial” | 1 | 460 | 460
5.13 | LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN | Uds. | €/Unid. | Coste (€)
| Legalización de instalación eléctrica por un instalador profesional autorizado. - Comprobación y puesta en marcha de las instalaciones y equipos pertinentes. - Ejecución del proceso administrativo dando conocimiento a la Dirección General de Industria de la comunidad autónoma de la ejecución de una instalación que nos ocupa. - Emisión de boletines y tramitaciónes por la plataforma electrónica según comunidad autónoma. | 1 | 220 | 220
| TOTAL PARTIDA 5: EVACUACIÓN Y MEDIDA |  |  | 6807.56
REF: | PARTIDA 6: GESTIÓN DE RESIDUOS
6.01 | GESTIÓN DE RESIDUOS | Uds. | €/Unid. | Coste (€)
| Partida destinada a la gestión de residuos y los cánones, impuestos y gastos varios. Clasificación y depósito a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, y carga sobre camión. *Incluye transporte a punto limpio y/o vertedero autorizado. *Incluye la emisión de los certificados justificativos de la empresa autorizada. | 1 | 2550 | 2550
| TOTAL PARTIDA 6: GESTIÓN DE RESIDUOS |  |  | 2550
REF: | PARTIDA 7: SEGURIDAD Y SALUD
7.01 | PROTECCIÓN - SEGURIDAD Y SALUD | Uds. | €/Unid. | Coste (€)
| Redacción de Estudio/ Plan de Seguridad y Salud. Conjunto de sistemas de protección colectiva e individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estimación de costes de documentación previa y medios de seguridad y salud en el conjunto de toda la obra, según las especificaciones contenidas en el Estudio Básico de Seguridad y Salud. | 1 | 1293.7 | 1293.7
7.02 | CINTA DE SEÑALIZACIÓN CON VALLAS PEATONALES. | m. | €/m. | Coste (€)
| Señalización y delimitación de zonas de trabajo mediante doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, separadas cada 5,00 m entre ejes, amortizables en 20 usos. Incluso montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Incluye: Montaje de las vallas. Colocación de la cinta. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. | 60 | 3.48 | 208.8
7.03 | DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE ANCLAJE DE SEGURIDAD FIJO | Uds. | €/Unid. | Coste (€)
| Desmontaje y reposición de dispositivo de anclaje metálico fijado mecánicamente a la estructura actual. -Desmontaje, replanteo y reposición del dispositivo actual. -Sellado de ajujeros, espacios, perforaciones, grietas o huecos. *Incluso fijaciones y pequeño material de fijación para la sujeción de todos los componentes. *Totalmente instalado según planos. *Replanteo de nueva ubicación según criterio de la Dirección Facualtativa. | 3 | 71.14 | 213.42
7.04 | LÍNEA DE VIDA - SOLO EQUIPOS INDIVIDUALES | Uds. | €/Unid. | Coste (€)
| Línea de vida y equipos unitarios para trabajos en altura. Suministro y uso de Sistema anticaídas compuesto por un conector de terminación (clase T) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 10 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de guía, amortizable en 10 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 10 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 10 usos y un arnés anticaídas con dos puntos de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta, amortizable en 10 usos. El precio no incluye el dispositivo de anclaje para ensamblar el sistema anticaídas. *Homologada, certificado CE. | 4 | 63.55 | 254.2
7.05 | ESCALERA FIJA CON PROTECCIÓN PERIMETRAL | Uds. | €/Unid. | Coste (€)
| Escalera vertical fija de acceso, con jaula de protección. Desarrollo aproximado: 5 + 1m. (Altura de Desembarco/ Altura total). Salida a 90º hacia la izquierda del eje frontal. Suministro e instalación de escalera EXTERIOR con protección circundante fija de aluminio, peldaños antideslizantes, ancho mínimo escalera 52 cm. Fijada sobre chapa o pared de obra con anclajes mecánicos. Acabado en aluminio natural, con barandillas de salida y piezas de sujeción a pared en acero galvanizado por inmersión en caliente. *Accesorios incluidos: Conjunto anti-acceso, salida con base, base para anclaje al suelo. *Todos los componentes certificados según normativas DIN EN ISO 14 122 y EN 353-1. Para instalar permanentemente como escalera para mantenimiento en edificios (DIN 18799-1), escalera de emergencia (DIN 14094-1) o acceso a máquinas (DIN EN ISO 14122-4). Fabricación según las indicaciones en la nueva norma DIN EN 1090. *Placa de señalización. *Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes, montaje y desmontaje de andamio auxiliar. *Totalmente fijada y montada para su uso. | 1 | 3448.64 | 3448.64
7.06 | PASILLO TÉCNICO 400mm + PERFIL SOPORTE LARGO PARA APOYO DE REJILLA PASACABLES | m. | €/m. | Coste (€)
| Suministro, instalación y montaje de pasillo técnico Carex by Alusín Solar o equivalente, para asegurar el paso y el mantenimiento de la instalación a los operarios, instalación lineal según planos adjuntos. Estos estarán formados por: *Tablones de 400x3000mm o 400x1500mm (Ancho x Largo). *Conectores de pasillo. *En tramos verticales, según el tipo de grecas en el tejado, será necesario la instalación de perfiles de Raíl Gulpiyuri 30, de 700mm. bajo los pasillos, para salvar los ríos y la altura de las crestas. Y para los tramos que se ubicarán las rejillas pasacables, estos serán de 900mm. (estos accesorios, ya se incluyen en el precio, según el tipo de tejado que nos ocupa) *Incluye tornillería para sujeción, tornillos roscachapa JF3-2-5,5x25 E16, Juntas EPDM. *Incluso pequeño material para la sujeción de todos los componentes, según ficha técnica del producto. *Totalmente instalado y fijado con total seguridad. | 63 | 55.71 | 3509.73
| TOTAL PARTIDA 7: SEGURIDAD Y SALUD |  |  | 8928.49
SUMA PARTIDAS
| 1.- MÓDULOS FOTOVOLTAICOS Y SOPORTACIÓN |  |  | 31294.7931
| 2.- CABLEADO, CANALIZACIONES |  |  | 7356.03
| 3.- INVERSOR |  |  | 4697.84
| 4.- PUESTA A TIERRA Y PROTECCIONES DC |  |  | 4342.09
| 5.- EVACUACIÓN Y MEDIDA |  |  | 6807.56
| 6.- GESTIÓN DE RESIDUOS |  |  | 2550
| 7.- SEGURIDAD Y SALUD |  |  | 8928.49
| PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 65976.8031
| 13% GASTOS GENERALES |  |  | 8576.9844
| 6% BENEFICIO INDUSTRIAL |  |  | 3958.6082
| P.E.M. + G.G. + B.I. |  |  | 78512.3957
| 21% I.V.A |  |  | 16487.6031
| TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA |  |  | 94999.9988