## Hoja1
Código |  | Descripción | Uds. | Longitud | Latitud | Altura | Subtotal | Medición | Precio | Importe
RENOVACIÓN DE LAS MEMBRANAS DEL REACTOR Nº3 DE LA EDAR DE ARAZURI
MONTAJE Y DESMONTAJE
| Ud | Ud Desmontaje y montaje membranas existentes: Retirada del aro de retención. Retirada de la membrana existentes y subida a borde de reactor. Instalación de nueva membrana Colocado del aro de retención existente o nuevo en caso de deterioro La partida incluye los siguientes puntos: - Suministro de material hasta el fondo del reactor - Instalación de las nuevas membranas y aros necesrios. - Retirada del material existente hasta parte alta de reactor
|  | Desmontaje y montaje | 4200 |  |  |  | 4200
|  | Total partida | [5 empty] | 4200 | 3,55 | 14910
| h | Grúa telescópica autopropulsada con capacidad máxima de carga de 20 t
|  |  | 16 |  |  |  | 16
|  | Total partida | [5 empty] | 16 | 85,20 | 1363.2
| h | Camión cisterna con capacidad para 20m³, pistoleo de alta presión y chupona para extacción.
|  | Limpieza zona Facultativa | 10 |  |  |  | 10
|  | Limpieza zona óxica | 30 |  |  |  | 30
|  | Total partida | [5 empty] | 40 | 96,96 | 3878.4
| h | Bomba Sumergible centrífuga 2,5Kw, 68m³/h
|  |  | 96 |  |  |  | 96
|  | Total partida | [5 empty] | 96 | 3,42 | 328.32
| m²xdía | Alquiler de andamio metálico prefabricado europeo de fachada (EN 12810 y EN 12811) para una carga de servicio de clase 4 (3,00 KN/m2) o torre de acceso o móvil (EN 1004)
|  | Andamio de acceos a zona Facultativa | 1800 |  |  |  | 1800
|  | Andamio de acceso a zona óxica | 1800 |  |  |  | 1800
|  | Total partida | [5 empty] | 3600 | 0,20 | 720
| Ud | Montaje y desmontaje de andamio metálico prefabricado europeo de fachada (EN 12810 y EN 12811) o torre móvil (EN 1004). Incluso certificado de montaje
|  | Andamio de acceos a zona Facultativa | 2 |  |  |  | 2
|  | Andamio de acceos a zona óxica | 2 |  |  |  | 2
|  | Total partida | [5 empty] | 4 | 280,56 | 1122.24
|  | Total capítulo 1 | [7 empty] | 22322.16
MEMBRANAS
| Ud | Membrana 9" WE 23-401059 de la marca Xylem o similar (compatible totalmente con portadifusores existentes), de una sola pieza a través de la inyección en un molde con un espesor mínimo de 2mm. Membrana con perforaciones repartidas en sectores circulares y espesor variable, optimizando el reparto de aire a través de toda la superficie de la membrana, aumentando así el rendimiento y también la vida útil de la misma. Debe soportar las diferentes tensiones a las que está sometida la membrana, provocadas tanto por la presión de la lámina de agua como del flujo del aire que pasa a través de ella.
|  | Membrana 9" | 4200 |  |  |  | 4200
|  | Total partida | [5 empty] | 4200 | 12,54 | 52668
| Ud | Aro de retención Sanitaire 9" en PVC
Aro de retención PVC
|  |  | 200 |  |  |  | 200
|  | Total partida | [5 empty] | 200 | 10,26 | 2052
|  | Total capítulo 2 | [7 empty] | 54720
FONTANERÍA
| Pa | Pa a justificar para suministro e instalación de tubo de PVC D 110 espesor 3,2mm, PN 7,5, 2% TiO2 incluso difusor encolado con soldadura química a la tubería, incluido codos, tes, tapones finales, abrazaderas en AISI 316 y demás accesorios y medios auxiliares de montaje. Totalmente instalada.
|  | Parrillas | 1 |  |  |  | 1
|  | Total partida | [5 empty] | 1 | 4.250,00 | 4250
|  | Total capítulo 3 | [7 empty] | 4250
PUESTA EN MARCHA
| Pa | Asistencia durante la puesta en marcha de la instalación para comprobar el buen funcionamiento de las membranas instaladas.
|  | Puesta en marcha | 1 |  |  |  | 1
|  | Total partida | [5 empty] | 1 | 1.296,54 | 1296.54
|  | Total capítulo 4 | [7 empty] | 1296.54
SEGURIDAD y SALUD
SEÑALIZACIONES
| Ud | Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)
|  | Indicadores en Obra | 1 | 6 |  |  | 6
|  | Total partida | [5 empty] | 6 | 11,31 | 67.86
| Ud | Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)
|  | Señalización en Obra | 2 |  |  |  | 2
|  | Total partida | [5 empty] | 2 | 45,50 | 91
| Ud | Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)
|  | Señales de desvío en Obra e indicación de direcciones | 2 |  |  |  | 2
|  | Señales de prioridades de paso | 2 |  |  |  | 2
|  | Señales de grúa trabajando | 2 |  |  |  | 2
|  | Total partida | [5 empty] | 6 | 46,56 | 279.36
| Ud | Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.
|  | Señalización en Obra | 2 |  |  |  | 2
|  | Total partida | [5 empty] | 2 | 23,75 | 47.5
| Ud | Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.
|  | Señalización en Obra | 2 |  |  |  | 2
|  | Total partida | [5 empty] | 2 | 7,94 | 15.88
| Ud | Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.
|  | Cartel indicativo | 2 |  |  |  | 2
|  | Total partida | [5 empty] | 2 | 7,94 | 15.88
| ml | Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.
|  | Señalización en Obras | 1 | 40 |  |  | 40
|  | Total partida | [5 empty] | 40 | 2,60 | 104
|  | Total capítulo 5.1 | [7 empty] | 621.48
PROTECCIONES COLECTIVAS
| ml | m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes de hormigón ( 5 usos).
|  | Protección del área de acopios | 4 | 10 |  |  | 40
|  | Total partida | [5 empty] | 40 | 9,35 | 374
| ml | Ml. Barandilla de protección certificada de 1,10 m. de altura, para aberturas verticales en huecos, de clase A, formada por soportes metálicos, pasamanos y rodapie de 0,20 m, incluso sujeción, colocación y desmontaje, según Norma UNE EN 13374 (amortizable en 5 usos).
|  | Protección del área de actuación | 1 | 12 |  |  | 12
|  | Total partida | [5 empty] | 12 | 12,11 | 145.32
|  | Total capítulo 5.2 | [7 empty] | 519.32
APLICACION PLAN SEGURIDAD Y SALUD
Pa. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio básico, con un nivel de exigencia alto, previa aprobación por parte de la dirección facultativa del mencionado Plan o Estudio Básico, incluyendo en principio: instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación vigente. Incluido Recurso Preventivo
|  | Aplicación del Plan de Seguridad y Salud | 1 |  |  |  | 1
|  | Total partida | [5 empty] | 1 | 2.500,00 | 2500
|  | Total capítulo 5.3 | [7 empty] | 2500
|  | Total capítulo 5 | [7 empty] | 3640.8
GESTIÓN RCDs
| m3 | m3. Carga, entrega y posterior recogida de saca de 1 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 04 07 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero).
|  | Maderas, resto palets | 0.83 |  |  |  | 0.83
|  | Total partida | [5 empty] | 0.83 | 18,45 | 15.3135
| t | Tn. Clasificación por medios manuales, carga, entrega en planta especializada mediante gestor autorizado de Resíduos No Peligrosos. Carga a máquina de residuos hasta una distancia máxima de 20 m. Transporte a través de transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.
|  | Paple y Carton (LER: 20 01 01) | 0.05 |  |  |  | 0.05
|  | TUBO PVC-U (LER: 17 02 03) | 0.4 |  |  |  | 0.4
|  | Membranas (LER: 17 02 13) | 0.21 |  |  |  | 0.21
|  | Total partida | [5 empty] | 0.66 | 359,68 | 237.3888
| m3 | m³. Carga, transporte y canon de vertido en planta de tratamiento de residuos que contienen sustancias peligrosas o están contaminadas con ellas a través de Gestor Autorizado.
|  | Residuos con sustancias peligrosas | 0.5 |  |  |  | 0.5
|  | Total partida | [5 empty] | 0.5 | 146,27 | 73.135
|  | Total capítulo 6 | [7 empty] | 325.8373
|  | Total presupuesto | [7 empty] | 86555.3373