## ANEXO XII
EQUIPO | PERIODICIDAD
Centros transformación de A.T.
Maniobras de apertura y cierre de seccionadores, con revisión de ajuste de contactos y limpieza de apararellaje de A.T. | 6 meses
Comprobación y limpieza del resto de los elementos que componen los centros de transformación, tales como botellas terminales, pasamuros, auto-válvulas, aisladores, alumbrado interior y de emergencia, etc. | 6 meses
Medida de la resistencia de la toma de tierra en los puntos de mando y protección de los Centros de transformación. | 6 meses
Comprobación de aisladores y explosores en las líneas aéreas de A.T y medida de su correspondiente puesta a tierra. | 6 meses
Comprobación de nivel de aceite en los transformadores de A.T. | 6 meses
Líneas eléctricas de A.T.
Recorrido a pié e inspección de todos los elementos que componen las líneas aéreas, realizando la limpieza de callejas, si fuera preciso, en las zonas de servidumbre. | 6 meses
Comprobación de aislamiento y medida de puesta a tierra de todos los apoyos. | 6 meses
Líneas eléctricas de B.T.
Recorrido a pié e inspección de todos los elementos que componen las líneas aéreas, realizando la limpieza de callejas, si fuera preciso, en las zonas de servidumbre. | 6 meses
Comprobación de aislamiento y medida de puesta a tierra de todos los apoyos. | 6 meses
Centros de B.T.
Medida en B.T., en cada una de las fases, de tensión e intensidad tanto en entronque de línea como en el Centro. | 2/6/12 meses en función del tipo de centro
Medida de resistencia de puesta a tierra de caseta y torre de telecomunicaciones. | 2/6/12 meses en función del tipo de centro
Grupos electrógenos
Comprobación de la temperatura de caldeo del motor mediante termómetro de infrarrojos, Nº de horas de funcionamiento, niveles de gasóleo, aceite y líquido refrigerante del motor y el estado de manguitos y tuberías. | 2 meses
Puesta en marcha automática del Grupo durante 30 minutos. | 2 meses
Comprobación de funcionamiento de los servicios asociados al Grupo. | 2 meses
Anotación de tensión de batería, tensiones e intensidades generadas a trifásico, frecuencia, presión de aceite y temperatura del refrigerante. | 2 meses
Prueba de la bomba de gasoil de suministro al depósito del Grupo y comprobación visual de fugas. | 2 meses
Una vez repuesta la energía eléctrica, comprobación de funcionamiento de los servicios del centro y de la parada automática del motor. | 2 meses
Limpieza del grupo. | 2 meses
Cambio de aceite, filtro de aceite y filtro gasoil. | 12 meses
Cambio de líquido refrigerante. | 24 meses
Cambio de filtro de Aire y Manguitos | 48 meses
Sustitución de las baterías | 24 meses
Sistemas Fotovoltaicos
Limpieza de los paneles con agua y útiles no abrasivos, verificando la ausencia de: - Roturas, puntos calientes o delaminaciones - Suciedad acumulada persistente (polvo, polen, excrementos, etc.) - Sombra por vegetación o elementos nuevos | 2 meses
Estructuras y fijaciones: - Reapriete de tornillería según par de apriete recomendado por el fabricante, utilizando llave dinamométrica - Revisión de corrosiones o deformaciones. - Comprobación de la inclinación y orientación de los módulos. | 12 meses
Cableado DC: - Revisar aislamiento y fijaciones. - Verificar que no existen roces, mordeduras, desgaste por el sol. - Comprobación de la continuidad y estado de conectores MC4. - Termografías para detectar puntos calientes. | 2 meses
Protección contra sobretensiones y fusibles DC: - Verificación del estado de fusibles y protecciones eléctricas. - Comprobación del apriete de bornas. | 2 meses
Operación y estado del sistema de control Cerbo o similar: Revisión de conexiones, comunicaciones, firmware, registro de datos, y diagnósticos periódicos | 2 meses
Inversores y reguladores MPTT o similares: Revisión visual, comprobando que no existan signos de sobrecalentamiento, deformación o decoloración, comprobación de funcionamiento, revisión de parámetros, apriete de bornas, y verificación de firmware | 2 meses
Mantenimiento de baterías: - Comprobar estado y conexiones del cableado de energía y comunicaciones. - Verificación de la toma de tierra directamente al embarrado. - Verificación de firmware y actualización si procede. - Comprobación de LEDs y códigos de evento. | 2 meses
Equipos de Aire Acondicionado
Comprobación del funcionamiento de los equipos | 2/6/12 meses en función del tipo de centro
En los equipos alimentados con energía trifásica, se cambiarán los filtros de aire y se comprobará la temperatura de salida de aire mediante termómetro de infrarrojos. Cualquier alarma del equipo deberá subsanarse inmediatamente de manera que se garantice la correcta temperatura de la sala del centro. Se revisarán las configuraciones de control del equipo según el manual de instrucciones del fabricante. | 2/6/12 meses en función del tipo de centro
En los equipos que trabajen en monofásico, se limpiarán ó cambiarán los filtros de aire de los equipos y se comprobará la programación del equipo con el mando a distancia correspondiente y se medirá la temperatura de salida de aire mediante termómetro de infrarrojos. | 2/6/12 meses en función del tipo de centro
Absorbedores de Ondas
Se revisarán los elementos auxiliares de protección de estos equipos, las posibles fugas ó derivaciones eléctricas y la correcta puesta a tierra. | 2/6 meses en función del tipo de centro
Camaras de CCTV
Limpieza de cámaras accesibles sin escalera | 2/6/12 meses en función del tipo de centro
Limpieza de cámaras en torre | 2/6/12 meses en función del tipo de centro
Revisión del equipamiento de grabación/visualización | 2/6/12 meses en función del tipo de centro
Infraestructuras de casetas y torres
Lubricar las cerraduras cuando sea necesario, sustituyendo bombillos o cerrajas y ajustando cierres en aquellos puntos que presenten anomalías. | 2/6/12 meses en función del tipo de centro
Limpieza y desbroce de malezas y material de desecho del interior del recinto cercado y del perímetro exterior del vallado con 1m de anchura. Se barrerá el suelo de las casetas del centro y se limpiarán las paredes y techos de telas de araña, insectos. etc. | 2/6/12 meses en función del tipo de centro
Comprobación del balizamiento nocturno de las torres soporte de antenas en los centros que dispongan del mismo y reparación en caso de mal funcionamiento. | 2/6 meses en función del tipo de centro
Medida de la resistencia de la toma de tierra de las instalaciones de la caseta y/o de la torre. | 2/6/12 meses en función del tipo de centro
Comprobación fisuras de las paredes interiores o exteriores. | 2/6/12 meses en función del tipo de centro
Revisión de cubiertas de casetas. | 2/6/12 meses en función del tipo de centro
Retirada de la basura existente para depositarla en los contenedores de reciclaje adecuados. | 2/6/12 meses en función del tipo de centro
Comprobación funcionamiento sistema supervisión SSER o similar. | 2/6/12 meses en función del tipo de centro
Torres de telecomunicaciones
Revisión según normativa de los dispositivos anticaida (Gamesystem). | 12 meses
Reapriete de tornillería de las torres soporte de antenas. | 48 meses
Limpieza y retirada de arbolado y maleza en pista de acceso a centro
Limpieza y retirada de arbolado y maleza en pista de acceso a centro | En caso de necesidad
Extintores
Revision nivel | Según normativa
Retimbrado | 60 meses
Sustitucion | Según necesidad y normativa
Periodicidad mínima de visitas por tipo de centro:
Tipo centro | Periodicidad
CTs con GE y/o Sistema fotovoltaico | Cada 2 meses
MiniCTs | Cada 12 meses
Resto CTs | cada 6 meses