## Especificación
ESPECIFICACIONES DE CONTROL Y POTENCIA CUADRO REFRIGERACIÓN TORRES CAT | [5 empty] | PLC
Nuevo cuadro de control y potencia Torres de refrigeración | Potencia | Ud | Tipo arranque | Comunicación | Observaciones | ED | SD | EA | SA
Torre refrigeración 1.1
Ventilador 1.1.1 + resistencia anticondensación | 11 | kW | Variador |  |  | 3 | 1 |  | 1
ventilador 1.1.2 + resistencia anticondensación | 11 | kW | Variador |  |  | 3 | 1 |  | 1
Ventilador 1.1.3 + resistencia anticondensación | 11 | kW | Variador |  |  | 3 | 1 |  | 1
Bomba recirculación 1.1 | 7.5 | kW | Estrella -triangulo |  |  | 3 | 1
Control de nivel bajo/alto T1.1 (LS) | [5 empty] | 2
Caudalímetro Torre 1.1 |  | 24 Vdc |  | Comunicación | Control de energía |  |  | 1
Transmisor tª entrada torres T1.1 |  |  |  | 4-20 mA |  |  |  | 1
Transmisor Tª salida torres T1.1 |  |  |  | 4-20 mA |  |  |  | 1
Torre refrigeración 1.2
Ventilador 1.2.1 + resistencia anticondensación | 11 | kW | Variador |  |  | 3 | 1 |  | 1
ventilador 1.2.2 + resistencia anticondensación | 11 | kW | Variador |  |  | 3 | 1 |  | 1
Ventilador 1.2.3 + resistencia anticondensación | 11 | kW | Variador |  |  | 3 | 1 |  | 1
Bomba recirculación 1.2 | 7.5 | kW | Estrella -triangulo |  |  | 3 | 1
Control de nivel bajo/alto T1.2 (LS) | [5 empty] | 2
Caudalímetro Torre 1.2 |  | 24 Vdc |  | Comunicación | Control de energía |  |  | 1
Transmisor tª entrada torres T1.2 |  |  |  | 4-20 mA |  |  |  | 1
Transmisor Tª salida torres T1.2 |  |  |  | 4-20 mA |  |  |  | 1
Torre refrigeración 2.1
Ventilador 2.1.1 + resistencia anticondensación | 11 | kW | Variador |  |  | 3 | 1 |  | 1
ventilador 2.1.2 + resistencia anticondensación | 11 | kW | Variador |  |  | 3 | 1 |  | 1
Ventilador 2.1.3 + resistencia anticondensación | 11 | kW | Variador |  |  | 3 | 1 |  | 1
Bomba recirculación 2.1 | 7.5 | kW | Estrella -triangulo |  |  | 3 | 1
Control de nivel bajo T2.1 (LS) | [5 empty] | 2
Caudalímetro Torre 2.1 |  | 24 Vdc |  | Comunicación | Control de energía |  |  | 1
Transmisor tª entrada torres T2.1 |  |  |  | 4-20 mA |  |  |  | 1
Transmisor Tª salida torres T2.1 |  |  |  | 4-20 mA |  |  |  | 1
Torre refrigeración 2.2
Ventilador 2.2.1 + resistencia anticondensación | 11 | kW | Variador |  |  | 3 | 1 |  | 1
ventilador 2.2.2 + resistencia anticondensación | 11 | kW | Variador |  |  | 3 | 1 |  | 1
Ventilador 2.2.3 + resistencia anticondensación | 11 | kW | Variador |  |  | 3 | 1 |  | 1
Bomba recirculación 2.2 | 7.5 | kW | Estrella -triangulo |  |  | 3 | 1
Control de nivel bajo T2.2 (LS) | [5 empty] | 2
Caudalímetro Torre 2.2 |  | 24 Vdc |  | Comunicación | Control de energía |  |  | 1
Transmisor tª entrada torres T2.2 |  |  |  | 4-20 mA |  |  |  | 1
Transmisor Tª salida torres T2.2 |  |  |  | 4-20 mA |  |  |  | 1
Torre refrigeración 3.1
Ventilador 3.1.1 + resistencia anticondensación | 11 | kW | Variador |  |  | 3 | 1 |  | 1
ventilador 3.1.2 + resistencia anticondensación | 11 | kW | Variador |  |  | 3 | 1 |  | 1
Ventilador 3.1.3 + resistencia anticondensación | 11 | kW | Variador |  |  | 3 | 1 |  | 1
Bomba recirculación 3.1 | 7.5 | kW | Estrella -triangulo |  |  | 3 | 1
Control de nivel bajo T3.1 (LS) | [5 empty] | 2
Caudalímetro Torre 3.1 |  | 24 Vdc |  | Comunicación | Control de energía |  |  | 1
Transmisor tª entrada torres T3.1 |  |  |  | 4-20 mA |  |  |  | 1
Transmisor Tª salida torres T3.1 |  |  |  | 4-20 mA |  |  |  | 1
Torre refrigeración 3.2
Ventilador 3.2.1 + resistencia anticondensación | 11 | kW | Variador |  |  | 3 | 1 |  | 1
ventilador 3.2.2 + resistencia anticondensación | 11 | kW | Variador |  |  | 3 | 1 |  | 1
Ventilador 3.2.3 + resistencia anticondensación | 11 | kW | Variador |  |  | 3 | 1 |  | 1
Bomba recirculación 3.2 | 7.5 | kW | Estrella -triangulo |  |  | 3 | 1
Control de nivel bajo T3.2 (LS) | [5 empty] | 2
Caudalímetro Torre 3.2 |  | 24 Vdc |  | Comunicación | Control de energía |  |  | 1
Transmisor tª entrada torres T3.2 |  |  |  | 4-20 mA |  |  |  | 1
Transmisor Tª salida torres T3.2 |  |  |  | 4-20 mA |  |  |  | 1
Torre refrigeración 4.1
Ventilador4.1.1 | existente |  | Variador |  |  | 3 | 1 |  | 1
ventilador 4.1.2 | existente |  | Variador |  |  | 3 | 1 |  | 1
Ventilador 4.1.3 | existente |  | Variador |  |  | 3 | 1 |  | 1
Bomba recirculación T4.1 | existente |  |  |  |  | 3 | 1
Control de nivel bajo T4.1 (LS) | [5 empty] | 2
Caudalímetro Torre 4.1 |  |  |  | Comunicación | Control de energía |  |  | 1
Transmisor tª entrada torres T4.1 |  |  |  | 4-20 mA |  |  |  | 1
Transmisor Tª salida torres T4.1 |  |  |  | 4-20 mA |  |  |  | 1
Torre refrigeración 4.2
Ventilador4.2.1 | existente |  | Variador |  |  | 3 | 1 |  | 1
ventilador 4.2.2 | existente |  | Variador |  |  | 3 | 1 |  | 1
Ventilador 4.2.3 | existente |  | Variador |  |  | 3 | 1 |  | 1
Bomba recirculación T4.2 | existente |  |  |  |  | 3 | 1
Control de nivel bajo T4.2 (LS) | [5 empty] | 2
Caudalímetro Torre 4.2 |  |  |  | Comunicación | Control de energía |  |  | 1
Transmisor tª entrada torres T4.2 |  |  |  | 4-20 mA |  |  |  | 1
Transmisor Tª salida torres T4.2 |  |  |  | 4-20 mA |  |  |  | 1
Comunes general refrigeración
Tª entrada colector general |  |  |  | 4-20 mA |  |  |  | 1
Tª salida colector general |  |  |  | 4-20 mA |  |  |  | 1
Presión entrada colector general |  |  |  | 4-20 mA |  |  |  | 1
Presión salida colector general |  |  |  | 4-20 mA |  |  |  | 1
Total | 243 | kW |  |  |  | 112 | 32 | 28 | 24
Notas
La potencia se ejecuta para las 3 nuevas torres denominadas T1.1, T1.2, T2.1, T2.2. T3.1 y T3.2
Se mantiene el cuadro de potencia de las Torres T4.1 y T4.2
Se integra en el nuevo cuadro el control, además de las nuevas a instalar, las torres T4.1 y T4.2
El nuevo cuadro de control se instalará con una nuvo PLC S7-1500 conectado con red de control de general de la instalación de la CAT
Se preparará para conectar en el nuevo sistema el control de purgas y tratamiento de agua de las torres de refrigeración objeto de la licitación.

## Oferta
A rellenar por ofertante
ESPECIFICACIONES DE CONTROL Y POTENCIA CUADRO REFRIGERACIÓN TORRES CAT | [5 empty] | PLC
Nuevo cuadro de control y potencia Torres de refrigeración | Potencia | Ud | Tipo arranque | Comunicación | Observaciones | ED | SD | EA | SA
Torre refrigeración 1.1
Torre refrigeración 1.2
Torre refrigeración 2.1
Torre refrigeración 2.2
Torre refrigeración 3.1
Torre refrigeración 3.2
Torre refrigeración 4.1
Torre refrigeración 4.2
Comunes general refrigeración
Total | 0 | kW |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Notas