## Hoja1
Especificaciones Oferta |  | A rellenar por ofertante
Tratamiento de agua de purga y control legionelosis s/RD 487/2022 y RD 614/2024 |  | Tratamiento de agua de purga y control legionelosis s/RD 487/2022 y RD 614/2024
Nuevas torres de refrigeración CAT |  | Nuevas torres de refrigeración CAT
Tecnología | Fotoelectrocatálisis | Tecnología
Objetivo |  | Objetivo
Instalción de un sistema innovador de tratamiento de agua destinado a la prevención y control de legionela spp. y biofilm, garantizando el cumplimiento estricto del RD 487/2022 y aportando la máxima eficiencia técnica, energética y económica, eliminando además la aditivivación de productos químicos como biocidas.
Alcance: | 6 Nuevas Tores de refrigeracion + | Alcance:
2 Torre existente
Potencia total torres de refrigeración (kW) | 12520
Conductividad agua aporte base de cálculo (uS/cm) | 1250
Conductividad agua aporte min. Max anual (uS/cm) | 800/1400
Agua evaporada a potencia nominal (m3/h) | 18
Purga para conductividad interna a 3.300 uS/cm (m3/h) | 11
Consumo de agua a potencia nominal (m3/h) | 29
Tipo de agua | Descalcificada
Analíticas de agua | En informe independiente
Características agua torre purga |  | Características agua torre purga
pH | de 6,5 a 9,2
Dureza (de CaCO3 (mg/l) | De 70 a 750
Alcalinidad total (s/ CaCO3) (mg/l max.) | 600
Solididos Disueltos totales (mg/l max.) | 2050
Cloruros (mg/l max.) | 250
Sulfatos (mg/l max.) | 350
Conductividad (uS/cm) | 3300
Cloración continua (como cloro libre) (mg/l max.) | 1.5
Para limpieza y desinfección (mg/l max. Durante 6 horas max.) | 5-15
Cloración por lotes (como cloro libre) (mg/l max. 2 horas max.) | 25
(mg/l max. 1 hora max.) | 50
Características circuitos torre |  | Características circuitos torre
Caudal de recirculación por semitorre (m3/h) (8 Ud) | 306
Volumen de balsa por semitorre (m3) | 5.5
Ecualización de balsas mediante tuberías de unión DN150
Principio de funcionameinto |  | Principio de funcionameinto
Análisis del agua de balsa mediante sondas o sonda multiparamétrica
Generación de antioxidantes mediante regulación de intensidad en reactores
Aditivación de corrector de pH si necesario
Aditivación de inhibidor de incrustación para mantener condiones del agua en equilibrio acorde al índice de Langelier
Instalación | Según esquema | Instalación
Equipos |  | Equipos
Armario de Fotoelectrocatálisis para 25 m3/h en acero galvanizado IP67 con PLC S7-1200 + HMI 9" con conectividad 4G y fuente de alimentación de 3 kW integrando: .- Celdas de fotoelectrocatálisis con electrodos MMO y recubiertos con TiO2 inmovilizado .- Módulos LED UVA activando catalizador fijo de TiO2 .- Generación simultánea de oxidantes estables y radicales libres de corta vida .- Regulación independiente por proceso y capacidad de operación con bajas conductividades (<300 uS/cm) .- Control de recirculación de la renovación de agua para aseguramiento de calidad
.- Cuadro de conesión sondas con comunicación Iolink o similar y algoritmo de procesamiento de datos en tiempo real de sondas multiparamétricas. (pH, redox, temeratura, turbidez, cloro libre, conductividad y salinidad) .- Cálculo del rieso microbiológico (legionela y biofilm) y tratamiento modulado en función del resgo con activación automática de protocolos correctivos sin intervención humana. .- Detección automática de colmatación calcarea y activación de limpiezas ácidas automáticas sin parada de operación.
Bomba recirculación 60 m3/h
Filtro 60 m3/h
Instalación de control y dosificación tratamiento anti-incrustante y anticorrosivo formado por cubeto de recogida derrames para tanque 1 m3, bomba dosificadora e instalación de tubería hasta el agua de aporte a torres.
Instalación de control y dosificación para control de pH si necesario por tecnología
Elementos de medición |  | Elementos de medición
Sondas pH y temperatura (2 por torre)
Sondas Redox (2 por torre)
Sondas de conductividad (2 por torre)
Caudalímetros 0-9 m3/h (por torre: entrada agua aporte (2), salida agua purga (2), recirculaciones entrada y salida (2+2), control de medición (2) con protocolo de comunicación IoLink o similar
Unidad master Iolink o similar
Cableado sensórica 3*0,5mmCu
Material hidráulico |  | Material hidráulico
14 Ud Válvula mariposa PVC D110
25 Ud Válvula bola PVC D40
16 Ud Válvula bola PVC D25
8 Ud válvula motorizada PVC D25
Tubería presión PVC D110 con accesorios y peiezas especiales incluso poportación
Tubería presión PVC D90 con accesorios y peiezas especiales incluso soportación
Tubería presión PVC D40 con accesorios y peiezas especiales incluso soportación
Tubería hidraulica PU D10 con accesorios y peiezas especiales, incluso soportación
Ejecución |  | Ejecución
Ejecución instalación hidraúlica totalmente terminada y funcionando
Ejecución instalación electrica y control totalmente terminada y funcionando bajo tubo o bandeja PCV
Pruebas
Puesta en marcha
Entrega de documentación final
Formación
Plataforma de de monitorización Online conectada a nube vía IoT |  | Plataforma de de monitorización Online
Monitorizaciónn 24 horas
Visualización parámetros agua en tiempo real y KPI´s ambientales
Registro de alarmas, mantenimientos, tratamientos y limpiezas con trazabilidad por cada equipo o componente
Automatización y archivo de datos y generación de informes oficiales en formatos exportables
Generación de informes automáticos para control de Sanidad en base a RD 487/2022
Atención telefónica 24H.
Serviciosa ofertar para los dos primeros años desde la puesta en marcha |  | Serviciosa ofertar para los dos primeros años desde la puesta en marcha
Control de pH para pasivación inicial de la instalación de circuitos de torres o aditivación de ortofosfatos
Analíticas, limpiezas y desinfecciones de acuerdo al RD 487/2022
Analíticas mensuales de de legionela
analíticas trimestrales de recuentos de aerobios
Limpiezas y desinfecciones de acuerdo al RD 487/2022
Visita mensual a las instalaciones
Realización de mantenimeinto preventivo y correctivo del equipo y sus componentes
Servicio de mantenieminento con atención 24/7 medinte nº de teléfono de contacto
Evaluación de daños ante cualquier anomalía
Informe mensual de instalación
Condiciones de oferta y suministro |  | Condiciones de oferta y suministro
La instalación por parte de la empresa de tratamiento de agua comprende la totalidad de instalciones y tuberías electricidad y control comprendidos en el esquema de tratamiento a excepción de la tubería de ecualización y vaciado de torres que serán realizados por la contrata general de la instalación.
El suministro y oferta contemplará en partidas independientes el coste de la tecnología, costes de instalación y puesta en marcha, coste del servicio de mantenimiento para dos años de servicio (incluido en el coste de adjudicación), costes de repuestos y periodicidades de cambio para 10 años de operación, costes de reactivos y consumibles. Los costes de mantenimiento y consumibles no podrán actualizarse en el periodo de 10 años después de la puesta en marcha en un incremento superior al IPC estatal.
Se deberá facilitar los programas abiertos de control tanto del PLC como de la HMI de la instalación, quedando éstos de propiedad de la CAT para poder ser adaptados en función de necesidades.
Se establece un periodo de garantía mínima de toda la instalación suministrada de 2 años