## Hoja1
Especificación de Proyecto Nuevas Torres refrigeración CAT |  | A rellenar por el ofertante
Potencia Total proyecto en torres de refrigeración (kW) | 9120
Tipo | Circuito cerrado
Características Generales
Nº Unidades | 6 (o 3 dobles)
Potencia unitaria considerada (kW) | 1520
Tipo de fluido | Agua
Tª agua entrada (ºC) | 35
Tª agua salida (ºC) | 30
Caudal de agua por torre (m3/h) | 262
Tª bulbo humedo entrada aire (ºC) | 26.5
Construcción
Paneles y componentes estruccturales | Acero galvanizado en caliente +
Impreganción electrostática polímero híbrido
Bañera inferior de agua | Acero inox 316L
Tornillería Balsa | Acero inox 316 (Calidad A4)
Tornillería estructural | Acero galvanizado con protección base poliuretano por interior de torre
Plataforma interna de mantenimiento | SI
Puerta de acceso manteninimiento | SI H>1 m.
Plataforma externa con escalera, jaula de seguridad y barandilla | Incluido
Plataforma de servicio interna | Incluido
Pasarela inferior interna | Incluida
Batería
Pérdida de carga máxima (kPa) | 100
Protección anticorrosiva | SI
Eliminadores de gotas | Certificada EUROVENT < 0,002% agua circulante
Conexiones
Llenado | 1xDN40
Vaciado inferior | 1xDN150
Rebosadero | 1xDN80
Ecualizado inferior | 1xDN150
Entrada agua refrigeración | 2xDN150
Salida agua refrigeración | 2xDN150
Salida filtración y tratamiento de agua (inferior) | 1xDN40
Entrada filtración y tratamiento de agua (Bañera) | 1xDN40
Conexión purga y medición sobre tuberia de recirculación | 1XDN40
Bomba recirculación
Caudal recirculación (m3/h) | 300
Altura disponible | A justificar
Potencia bomba (kW) | 7.5
IP | >= IP55
Conexión purga | DN40
Filtro | Limpiable con caperuza anticavitación
Alarma | Sensor bajo nivel agua
Distribución de agua
Tipo de distribución | 360º antiobstrucción
Retirada en funcionameinto para limpieza a presión
Balsa
Llenado | Boya
Alarmas | Bajo y alto nivel con cámara de estabilización
Entrada de aire
Filtros | Acción múltiple
Anti UV
Antisalpicaduras
Ventiladores
Tipo | Axiales bajo nivel sonoro
Nº Udidades | 3
Ubicación | En descarga
Potencia eléctrica (kW) | < 11 kW
IP | >= IP55 tropicalizado
Protección | Rejilla
Rodamientos | > 80.000 horas
Motor | Protección contrahumedad
Resistencias anticondensación
Pescante de extracción
Datos acústicos Presión sonora dBA (a 1,5 metros)
Aspiración | < 85
Descarga | < 90
Laterales | < 72
Características admisibles agua interior
pH | de 6,5 a 9,2
Dureza (de CaCO3 (mg/l) | De 50 a 750
Alcalinidad total (s/ CaCO3) (mg/l max.) | 600
Solididos Disueltos totales (mg/l max.) | 2050
Cloruros (mg/l max.) Batería/Bañera | 300/750
Sulfatos (mg/l max.) Batería /Bañera | 350/750
Conductividad (uS/cm) | 3300
Cloración continua (como cloro libre) (mg/l max.) | 1.5
Para limpieza y desinfección (mg/l max. Durante 6 horas max.) | 5-15
Cloración por lotes (como cloro libre) (mg/l max. 2 horas max.) | 25
(mg/l max. 1 hora max.) | 50
Contracctuales
Garantía | 2 años
Calidad | ISO 9001
Equipo | Directiva 2006/42/CE
Certificaciones | EUROVENT, CTI, STD-201
Nota: El nº de unidades es informativo. Se deberá respetar la potencia total de refrigeración. Por disponibilidad de equipos en situaciones de avería de uno de ellos, no se admitirá un número de secuenciación inferior a cuatro