## Hoja1
REDES HUERTAS LAQUIDÁIN
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Parcial | CanPres | PrPres | ImpPres
01 | Capítulo |  | TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES | [6 empty] | 1 | 2445.03 | 2445.03
MU01LS010 | Partida | PA | ABONO ÍNTEGRO SERVICIOS EXISTENTES | [6 empty] | 1 | 978.5 | 978.5
Partida alzada de abono íntegro para la localización, desvío en caso de que sea necesario y reposición en caso de rotura, de los servicios de instalaciones existentes: red de abastecimiento y saneamiento de agua, red eléctrica, alumbrado, telecomunicaciones y gas. Incluida la localización de las acometidas a viviendas.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU01LS010 | 1 | 978.5 | 978.5
MU01CF040 | Partida | m3 | DEMOLICIÓN O.F. HORM. ARMADO | [6 empty] | 9 | 37.13 | 334.17
Demolición de obra de fábrica de hormigón armado con retromartillo rompedor, incluso p.p. de maquinaria auxiliar de obra, según NTE/ADD. Incluye la carga a camión y descarga del mismo en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.
|  |  |  | Cunetas existentes | 15 | 5 | 0.6 | 0.2 | 9
[9 empty] | MU01CF040 | 9 | 37.13 | 334.17
MU01TP010 | Partida | ud | PASO DE ZANJA BAJO VALLADO EXISTENTE | [6 empty] | 30 | 35.38 | 1061.4
Trabajos de excavación manual para ejecución de zanja bajo vallado existente en una anchura máxima de 2 m.
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | MU01TP010 | 30 | 35.38 | 1061.4
MU01BV010 | Partida | m | DEM.COLECT.HORMIG.Ø=<400 | [6 empty] | 8 | 8.87 | 70.96
Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigón hasta 40 cm de diámetro, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa para descubrirlos, sin transporte al gestor de residuos y con p.p. de medios auxiliares, medida la longitud ejecutada en obra.
|  |  |  | Caño entrada a huertas | 1 | 8 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | MU01BV010 | 8 | 8.87 | 70.96
[9 empty] | 01 | 1 | 2445.03 | 2445.03
02 | Capítulo |  | RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA | [6 empty] | 1 | 90378.17 | 90378.17
02.01 | Capítulo |  | RED PROVISIONAL | [6 empty] | 1 | 875.5 | 875.5
MU11AB910 | Partida | PA | RED PROVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA | [6 empty] | 1 | 875.5 | 875.5
Partida alzada de abono íntegro para mantenimiento de red de agua existente y/o suministro y colocación en montaje superficial fijado de tubo de polietileno de 63 mm de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, p.p. de piezas especiales de polietileno y conexionado, con coquilla elastomérica aislamiento térmico Armaflex SH - 30mm, fijaciones, pruebas de presión, incluso conexionado con redes existentes en extremos de zona de actuación y realización de acometidas domiciliarias, mano de obra completo y colocado, incluso posterior desmontaje de la instalación.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU11AB910 | 1 | 875.5 | 875.5
[9 empty] | 02.01 | 1 | 875.5 | 875.5
02.02 | Capítulo |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS | [6 empty] | 1 | 22585.67 | 22585.67
MU02BZ020 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y O.F. TIERRAS | [6 empty] | 1261.38 | 3.91 | 4932
Excavación en zanjas, arquetas y pozos de registro en tierras a cualquier profundidad, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior restitución en rellenos seleccionados diferenciados, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de obras de fábrica, agotamientos, entibaciones puntuales necesarias por motivos de seguridad, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a mano, herramientas y medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga del mismo en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.
|  |  |  | Alineación A-1 | 1 | 783.29 | 0 | 0 | 783.29
|  |  |  | Alineación A-2 | 1 | 185.26 | 0 | 0 | 185.26
|  |  |  | Acometidas | 1 | 63.91 | 0 | 0 | 63.91
|  |  |  | Desagüe A1-PK-0+000 | 1 | 83.66 | 0 | 0 | 83.66
|  |  |  | Desagüe A1-PK-0+100 | 1 | 24.28 | 0 | 0 | 24.28
|  |  |  | Arqueta A-1-PK-0+000 | 1 | 3.5 | 3.5 | 2.15 | 26.3375
|  |  |  | Arqueta A-1-PK-0+100 | 1 | 4 | 6 | 2.45 | 58.8
|  |  |  | Arqueta A-1-PK-0+367 | 1 | 4 | 4 | 2.45 | 39.2
|  |  |  | Arqueta A-2-PK-0+118 | 1 | 3.5 | 3.5 | 2.45 | 30.0125
|  |  |  | A descontar excavación en roca | -1 | 0 | 0 | 0 | -33.37 | =02.02 MU02BZ030
[9 empty] | MU02BZ020 | 1261.38 | 3.91 | 4932
MU02BZ030 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y O.F. ROCA | [6 empty] | 33.36 | 23.65 | 788.96
Excavación en zanjas, arquetas y pozos de registro en roca a cualquier profundidad, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior restitución en rellenos seleccionados diferenciados, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de obras de fábrica, agotamientos, entibaciones puntuales necesarias por motivos de seguridad, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a mano, herramientas y medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga del mismo en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.
|  |  |  | Alineación A-1 | 1 | 19.58 | 0 | 0 | 19.58
|  |  |  | Alineación A-2 | 1 | 4.63 | 0 | 0 | 4.63
|  |  |  | Desagüe A1-PK-0+000 | 1 | 2.09 | 0 | 0 | 2.09
|  |  |  | Desagüe A1-PK-0+100 | 1 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61
|  |  |  | Arqueta A-1-PK-0+000 | 1 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 1.225
|  |  |  | Arqueta A-1-PK-0+100 | 1 | 4 | 6 | 0.1 | 2.4
|  |  |  | Arqueta A-1-PK-0+367 | 1 | 4 | 4 | 0.1 | 1.6
|  |  |  | Arqueta A-2-PK-0+118 | 1 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 1.225
[9 empty] | MU02BZ030 | 33.36 | 23.65 | 788.96
MU02EA020 | Partida | m3 | RELLENO ZANJAS GRAVILLA 3-5 mm | [6 empty] | 207.56 | 24.8 | 5147.49
Relleno con material granular, tamaño 3-5 mm. máximo, en zanjas, en cama y protección de tuberías, incluso acopios, carga y transporte, extendido en zanja, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Alineación A-1 | 1 | 134.28 | 0 | 0 | 134.28
|  |  |  | Alineación A-2 | 1 | 42.6 | 0 | 0 | 42.6
|  |  |  | Acometidas | 1 | 11.97 | 0 | 0 | 11.97
|  |  |  | Desagüe A1-PK-0+000 | 1 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5
|  |  |  | Desagüe A1-PK-0+100 | 1 | 4.21 | 0 | 0 | 4.21
[9 empty] | MU02EA020 | 207.56 | 24.8 | 5147.49
MU02EA040 | Partida | m3 | RELLENO ZANJA BALASTO 40-80 mm | [6 empty] | 94.28 | 22.49 | 2120.36
Relleno con balasto 40-80 mm, en zanjas y pozos, incluso carga y transporte, extendido en zanja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor máximo, humectación, compactación vibratoria por medios mecánicos, hasta alcanzar el 98% del Próctor Modificado, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Trasdos arquetas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Arqueta A-1-PK-0+000 | 1 | 3.5 | 3.5 | 1.75 | 21.4375
[5 empty] | -1 | 1.7 | 1.7 | 1.75 | -5.0575
|  |  |  | Arqueta A-1-PK-0+100 | 1 | 6 | 4 | 2.05 | 49.2
[5 empty] | -1 | 3.7 | 2 | 2.05 | -15.17
|  |  |  | Arqueta A-1-PK-0+367 | 1 | 4 | 4 | 2.05 | 32.8
[5 empty] | -1 | 2.2 | 1.8 | 2.05 | -8.118
|  |  |  | Arqueta A-2-PK-0+118 | 1 | 3.5 | 3.5 | 2.05 | 25.1125
[5 empty] | -1 | 1.7 | 1.7 | 2.05 | -5.9245
[9 empty] | MU02EA040 | 94.28 | 22.49 | 2120.36
MU02EA050 | Partida | m3 | RELLENO ZANJAS MAT. SELECCIONADO | [6 empty] | 576.61 | 4.74 | 2733.13
Relleno seleccionado con tierras procedentes de la excavación o préstamo, en zanjas, incluso carga y transporte, extendido en zanja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor máximo, exento de piedras mayores de 10 cm, humectación, compactación vibratoria por medios mecánicos, hasta alcanzar el 95% del Próctor Modificado, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Alineación A-1 | 1 | 396 | 0 | 0 | 396
|  |  |  | Alineación A-2 | 1 | 69.8 | 0 | 0 | 69.8
|  |  |  | Acometidas | 1 | 22.62 | 0 | 0 | 22.62
|  |  |  | Desagüe A1-PK-0+000 | 1 | 63.91 | 0 | 0 | 63.91
|  |  |  | Desagüe A1-PK-0+100 | 1 | 24.28 | 0 | 0 | 24.28
[9 empty] | MU02EA050 | 576.61 | 4.74 | 2733.13
MU02EA060 | Partida | m3 | RELLENO ZANJAS ZA 0/20 | [6 empty] | 218.7333 | 28.45 | 6222.96
Base con material granular, zahorra con huso granulométrico huso ZA-20 ó ZA-32, con árido calizo procedente de machaqueo, incluso carga, transporte, extendido, humectación, compactación vibratoria en capas no superiores a 30 cm. de espesor, hasta obtener el 100% del Proctor Modificado, formación de pendientes transversales, refino de coronación y reperfilado de taludes, totalmente terminado, herramientas y medios auxiliares de obra.
|  |  |  | Alineación A-1 | 1 | 253.01 | 0 | 0 | 83.4933 | 0.33
|  |  |  | Alineación A-2 | 1 | 72.86 | 0 | 0 | 72.86
|  |  |  | Acometidas | 1 | 62.38 | 0 | 0 | 62.38
[9 empty] | MU02EA060 | 218.7333 | 28.45 | 6222.96
MU02EA070 | Partida | m3 | RELLENO ZANJAS TIERRA VEGETAL | [6 empty] | 169.5167 | 3.78 | 640.77
Reposición de capa de tierra vegetal en terreno rural, realizando el relleno de la última capa con la tierra vegetal retirada previamente en la excavación y adecuamiento al laboreo mediante ripado y retirada de piedras que lo dificulten, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Alineación A-2 | 1 | 253.01 | 0 | 0 | 169.5167 | 0.67
[9 empty] | MU02EA070 | 169.5167 | 3.78 | 640.77
[9 empty] | 02.02 | 1 | 22585.67 | 22585.67
02.03 | Capítulo |  | CONDUCCIONES | [6 empty] | 1 | 33383.67 | 33383.67
MU11AB020 | Partida | m | TUB. FN C100 DN 100 mm | [6 empty] | 485.35 | 51.8 | 25141.13
Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL, o similar, DN 100 mm, y Clase de Presión C 100 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleación cinc y aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de masa mínima 400 g/m2 y con capa de protección Aquacoat de naturaleza acrílica en fase acuosa, de espesor medio 80 µm de color azul, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El cemento empleado es conforme a la norma UNE EN 197-1:2000, con marcado CE, que garantiza una elevada durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desviación angular máxima de 5°. Incluye p/p de junta, incluso suministro, transporte a pie de obra, cinta de señalización, colocación en zanja, pruebas, desinfección con cloro, herramientas y medios auxiliares. Incluida banda de señalización.
|  |  |  | Alineación A-1 | 1 | 367.41 | 0 | 0 | 367.41
|  |  |  | Alineación A-2 | 1 | 117.94 | 0 | 0 | 117.94
[9 empty] | MU11AB020 | 485.35 | 51.8 | 25141.13
MU11AB110 | Partida | ud | CODO FN EE DN 100 mm (90º,45º,22º,11º) | [6 empty] | 10 | 174.74 | 1747.4
Codo de fundición nodular a enchufe de DN 100 mm (90º,45º,22º,11º), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas expres equipadas, suministro, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Alineación A-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VA-69.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | VA-77.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | VA-93.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | VA-109.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | VA-136.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | VA-175.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | VA-287.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | VA-333.99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | VA-367.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU11AB110 | 10 | 174.74 | 1747.4
MU11AB010 | Partida | m | TUB. FN C100 DN 80 mm | [6 empty] | 22.4 | 43.24 | 968.58
Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL, o similar, DN 80 mm, y Clase de Presión C 100 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleación cinc y aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de masa mínima 400 g/m2 y con capa de protección Aquacoat de naturaleza acrílica en fase acuosa, de espesor medio 80 µm de color azul, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El cemento empleado es conforme a la norma UNE EN 197-1:2000, con marcado CE, que garantiza una elevada durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desviación angular máxima de 5°. Incluye p/p de junta, incluso suministro, transporte a pie de obra, cinta de señalización, colocación en zanja, pruebas, desinfección con cloro, herramientas y medios auxiliares. Incluida banda de señalización.
|  |  |  | Ramal acometida A-2 | 1 | 22.4 | 0 | 0 | 22.4
[9 empty] | MU11AB010 | 22.4 | 43.24 | 968.58
MU11AB100 | Partida | ud | CODO FN EE DN 80 mm (90º,45º,22º,11º) | [6 empty] | 2 | 167.07 | 334.14
Codo de fundición nodular a enchufe de DN 80 mm (90º,45º,22º,11º), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas expres equipadas, suministro, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Ramal acometida A-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | MU11AB100 | 2 | 167.07 | 334.14
MU11AB250 | Partida | ud | BRIDA CIEGA FN DN80 PN-16 | [6 empty] | 1 | 37.15 | 37.15
Brida Ciega de D.N. 80 mm, en fundición nodular, para PN-16, UNE EN 1092-2 (ISO 2531), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso montaje con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Ramal acometida A-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU11AB250 | 1 | 37.15 | 37.15
MU11AB080 | Partida | m | TUBERÍA POLIETILENO DN63 mm | [6 empty] | 84.16 | 12.36 | 1040.22
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-100 norma UNE-EN-12201 de 63 mm de diámetro nominal y 16 atmósferas de presión, incluyendo la parte proporcional de juntas, manguitos, derivaciones y piezas especiales, unión electrosoldada, pruebas de presión y recepción, totalmente instalada. Incluida banda de señalización.
|  |  |  | Desagüe A-1 - PK-0+000 | 1 | 65.23 | 0 | 0 | 65.23
|  |  |  | Desagüe A-1 - PK-0+100 | 1 | 18.93 | 0 | 0 | 18.93
[9 empty] | MU11AB080 | 84.16 | 12.36 | 1040.22
MU11AB060 | Partida | m | TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm | [6 empty] | 70.95 | 8.55 | 606.62
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-100 norma UNE-EN-12201 de 32 mm de diámetro nominal y 16 atmósferas de presión, incluyendo la parte proporcional de juntas, manguitos, derivaciones y piezas especiales, unión electrosoldada, pruebas de presión y recepción, totalmente instalada. Incluida banda de señalización.
|  |  |  | Acometidas | 1 | 70.95 | 0 | 0 | 70.95
[9 empty] | MU11AB060 | 70.95 | 8.55 | 606.62
MU11AB920 | Partida | ud | CONEXIÓN A RED EXISTENTE | [6 empty] | 1 | 272.95 | 272.95
Partida alzada de abono íntegro para localización de la conducción existente a la que se conecta la nueva conducción, corte de la misma y preparación para introducción de elementos de conexión, incluido excavación, y tapado de la zanja y pequeñas piezas de conexionado no contempladas.
|  |  |  | Alineación A-1 PK-0+367.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU11AB920 | 1 | 272.95 | 272.95
MU11AB930 | Partida | ud | COLLARÍN S/ROSCA GIRATORIO FN100-32 mm (45º) | [6 empty] | 14 | 189.17 | 2648.38
Collarín de toma sin rosca, giratorio, de 100 mm constituido por banda de acero inoxidable AISI 316, cabezal de toma universal y enlace acodado 45º y giratorio de 32 mm de diámetro, de fundición nodular y conexión autoblocante sin rosca, para 16 Atmósferas de presión de trabajo. Homologado por SCPSA. Incluso piezas de sujeción (arandelas, tuercas en acero inoxidable A4), transporte a pie de obra, totalmente colocado, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | Acometidas | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
[9 empty] | MU11AB930 | 14 | 189.17 | 2648.38
MU11AB970 | Partida | PA | DESINFECCION Y PRUEBAS | [6 empty] | 1 | 587.1 | 587.1
Partida alzada de abono íntegro para la realización de las pruebas de presión, estanquidad, desinfección análisis por laboratorio certificado y recepción de todas las conducciones ejecutas en la obra.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU11AB970 | 1 | 587.1 | 587.1
[9 empty] | 02.03 | 1 | 33383.67 | 33383.67
02.04 | Capítulo |  | ARQUETAS, REGISTROS Y OBRAS DE FÁBRICA | [6 empty] | 1 | 25865.66 | 25865.66
02.04.01 | Capítulo |  | CONDUCCIÓN GENERAL | [6 empty] | 1 | 8642.62 | 8642.62
MU01CR010 | Partida | ud | CONTRARRESTO Y ASIENTO HNE-20 | [6 empty] | 14 | 174.52 | 2443.28
Suministro y vertido hormigón en masa HNE-20/P/20/X0 fabricado en central, para asiento de válvulas y contrarresto en derivaciones y codos, preparado para soportar los esfuerzos provocados por el fluido transportado, según la normativa de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, incluso limpieza y adecuación de entorno, encofrado y retirada, mano de obra, completo y colocado.
|  |  |  | Contrarrestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Codos alineación A-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | =02.03 MU11AB110
|  |  |  | Codos alineación A-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | =02.03 MU11AB100
|  |  |  | Derivación ramal A-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Fin de red ramal A-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | =02.03 MU11AB250
[9 empty] | MU01CR010 | 14 | 174.52 | 2443.28
MU01AR030 | Partida | ud | ACOMETIDA DOMICILIARIA ABASTECIMIENTO MCP | [6 empty] | 14 | 442.81 | 6199.34
Suministro y colocación de caja de contador en fundición, modelo homologado por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, para acometida domiciliaria de abastecimiento de diámetro inferior a 2", incluso contador antihielo de Ø13 mm, valvulería, piezas especiales y pequeño piecerío de acuerdo con la Normativa de abastecimiento de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, recibido en base y con zuncho perimetral de hormigón HNE-15 de 20 cm, encofrado, protección de entradas a la caja con limitadores-centradores giratorios sobre su eje y cierre de poliestireno expandido, localización y preparación para conexión con tubería de acometida, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | Acometidas | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
[9 empty] | MU01AR030 | 14 | 442.81 | 6199.34
[9 empty] | 02.04.01 | 1 | 8642.62 | 8642.62
02.04.02 | Capítulo |  | ARQUETA A-1 - PK-0+000 - DESAGÜE | [6 empty] | 1 | 3155.48 | 3155.48
MU03OF010 | Partida | m3 | HORMIGON HL-150/P/20 LIMPIEZA | [6 empty] | 0.6 | 154.76 | 92.86
Hormigón de limpieza HL-150, con árido de tamaño máximo 20 mm. y consistencia seca-plástica, en presoleras, incluso fabricación, transporte, vertido, colocación y puesta en obra manual, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.
|  |  |  | Arqueta A-1 - PK-0+000 - Desagüe | 1 | 2 | 2 | 0.15 | 0.6
[9 empty] | MU03OF010 | 0.6 | 154.76 | 92.86
MU03OF020 | Partida | m2 | ENCOFR.FENÓLICO CARA VISTA OF y EST. | [6 empty] | 21.2 | 44.73 | 948.28
Encofrado recto visto, en paramentos de hormigón de < 3 m. de altura media, realizado con tableros fenólicos de 27 mm de grueso, sobre soporte-armazón de madera, incluso durmientes, acodalamientos, pies derechos, elementos mecanizados de sujeción y anclaje, rascado y limpieza del hormigón acabado, desencofrado, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.
|  |  |  | Arqueta A-1 - PK-0+000 - Desagüe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Base y alzados | 4 | 1.7 | 0 | 1.75 | 11.9
[5 empty] | 4 | 1.2 | 0 | 1.5 | 7.2
|  |  |  | Losa | 4 | 2.1 | 0 | 0.25 | 2.1
[9 empty] | MU03OF020 | 21.2 | 44.73 | 948.28
MU03OF030 | Partida | kg | ACERO BARRAS CORRUG. B500S | [6 empty] | 411.6 | 1.55 | 637.98
Acero para armar de resistencia característica 500 N/mm2, en cualquiera de los diámetros normalizados, en posesión del sello de calidad, preparado en taller u obra, montado y atado, incluye la parte proporcional de desperdicios, tolerancias legales, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, separadores rígidos en cuadrícula de 50x50 cm., setas de protección, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Arqueta A-1 - PK-0+000 - Desagüe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Cuantía 120 kg/m3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 411.6 | =02.04.02 MU03OF050
[9 empty] | MU03OF030 | 411.6 | 1.55 | 637.98
MU03OF050 | Partida | m3 | HORMIGÓN ARMAR HA-30/P/20/XC4 | [6 empty] | 3.4225 | 165.92 | 567.86
Hormigón armado HA-30/P/20/XC4, con cemento resistente a los sulfatos, en soleras, alzados y losas de obras de fábrica, incluso fabricación, transporte, vertido manual, colocación y puesta en obra, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, p.p. de encofrado de juntas de construcción/retracción y de dilatación, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Arqueta A-1 - PK-0+000 - Desagüe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Base y alzados | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.75 | 5.0575
[5 empty] | -1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | -2.16
|  |  |  | Losa | 1 | 2.1 | 0 | 0.25 | 0.525
[9 empty] | MU03OF050 | 3.4225 | 165.92 | 567.86
MU09BV050 | Partida | ud | MARCO Y TAPA FN DN 600 mm, D400 REXESS 2 | [6 empty] | 1 | 261.94 | 261.94
Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo REXESS de Saint Gobain, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | Arqueta A-1 - PK-0+000 - Desagüe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU09BV050 | 1 | 261.94 | 261.94
MU09BV130 | Partida | ud | PATE TREP. POLIPROPILENO | [6 empty] | 6 | 19.46 | 116.76
Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | Arqueta A-1 - PK-0+000 - Desagüe | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | MU09BV130 | 6 | 19.46 | 116.76
MU01CR010 | Partida | ud | CONTRARRESTO Y ASIENTO HNE-20 | [6 empty] | 1 | 174.52 | 174.52
Suministro y vertido hormigón en masa HNE-20/P/20/X0 fabricado en central, para asiento de válvulas y contrarresto en derivaciones y codos, preparado para soportar los esfuerzos provocados por el fluido transportado, según la normativa de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, incluso limpieza y adecuación de entorno, encofrado y retirada, mano de obra, completo y colocado.
|  |  |  | Arqueta A-1 - PK-0+000 - Desagüe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU01CR010 | 1 | 174.52 | 174.52
MU09OF010 | Partida | ud | ALETAS DE HA-20 TUB. Ø<100mm | [6 empty] | 1 | 355.28 | 355.28
Aleta de hormigón en masa de 20 cm de espesor y 1 ml. de altura, definida s/ planos, en desagüe de tubería de diámetro D100 mm o inferior, incluso hormigón HM-20/P/19/IIa, encofrado, berenjenos, remates, totalmente terminada.
|  |  |  | Desagüe A-1 - PK-0+000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU09OF010 | 1 | 355.28 | 355.28
[9 empty] | 02.04.02 | 1 | 3155.48 | 3155.48
02.04.03 | Capítulo |  | ARQUETA A-1 - PK-0+100 - REDUCTORA Y DESAGÜE | [6 empty] | 1 | 6434.53 | 6434.53
MU03OF010 | Partida | m3 | HORMIGON HL-150/P/20 LIMPIEZA | [6 empty] | 0.858 | 154.76 | 132.78
Hormigón de limpieza HL-150, con árido de tamaño máximo 20 mm. y consistencia seca-plástica, en presoleras, incluso fabricación, transporte, vertido, colocación y puesta en obra manual, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.
|  |  |  | Arqueta A-1 - PK-0+100 - Reductora | 1 | 2.6 | 2.2 | 0.15 | 0.858
[9 empty] | MU03OF010 | 0.858 | 154.76 | 132.78
MU03OF020 | Partida | m2 | ENCOFR.FENÓLICO CARA VISTA OF y EST. | [6 empty] | 29.9 | 44.73 | 1337.43
Encofrado recto visto, en paramentos de hormigón de < 3 m. de altura media, realizado con tableros fenólicos de 27 mm de grueso, sobre soporte-armazón de madera, incluso durmientes, acodalamientos, pies derechos, elementos mecanizados de sujeción y anclaje, rascado y limpieza del hormigón acabado, desencofrado, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.
|  |  |  | Arqueta A-1 - PK-0+100 - Reductora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Base y alzados | 2 | 2.2 | 0 | 2.05 | 9.02
[5 empty] | 2 | 1.8 | 0 | 2.05 | 7.38
[5 empty] | 2 | 1.7 | 0 | 1.85 | 6.29
[5 empty] | 2 | 1.3 | 0 | 1.85 | 4.81
|  |  |  | Losa | 2 | 2.6 | 0 | 0.25 | 1.3
[5 empty] | 2 | 2.2 | 0 | 0.25 | 1.1
[9 empty] | MU03OF020 | 29.9 | 44.73 | 1337.43
MU03OF030 | Partida | kg | ACERO BARRAS CORRUG. B500S | [6 empty] | 1078.8 | 1.55 | 1672.14
Acero para armar de resistencia característica 500 N/mm2, en cualquiera de los diámetros normalizados, en posesión del sello de calidad, preparado en taller u obra, montado y atado, incluye la parte proporcional de desperdicios, tolerancias legales, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, separadores rígidos en cuadrícula de 50x50 cm., setas de protección, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Arqueta A-1 - PK-0+100 - Reductora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Cuantía 120 kg/m3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1078.8 | =02.04.03 MU03OF050
[9 empty] | MU03OF030 | 1078.8 | 1.55 | 1672.14
MU03OF050 | Partida | m3 | HORMIGÓN ARMAR HA-30/P/20/XC4 | [6 empty] | 8.99 | 165.92 | 1491.62
Hormigón armado HA-30/P/20/XC4, con cemento resistente a los sulfatos, en soleras, alzados y losas de obras de fábrica, incluso fabricación, transporte, vertido manual, colocación y puesta en obra, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, p.p. de encofrado de juntas de construcción/retracción y de dilatación, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Arqueta A-1 - PK-0+100 - Reductora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Base y alzados | 1 | 3.7 | 2 | 2.05 | 15.17
[5 empty] | -1 | 3.2 | 1.5 | 1.8 | -8.64
|  |  |  | Losa | 1 | 4.1 | 2.4 | 0.25 | 2.46
[9 empty] | MU03OF050 | 8.99 | 165.92 | 1491.62
MU09BV050 | Partida | ud | MARCO Y TAPA FN DN 600 mm, D400 REXESS 2 | [6 empty] | 1 | 261.94 | 261.94
Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo REXESS de Saint Gobain, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | Arqueta A-1 - PK-0+100 - Reductora | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU09BV050 | 1 | 261.94 | 261.94
MU09BV130 | Partida | ud | PATE TREP. POLIPROPILENO | [6 empty] | 7 | 19.46 | 136.22
Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | Arqueta A-1 - PK-0+100 - Reductora | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
[9 empty] | MU09BV130 | 7 | 19.46 | 136.22
MU01CR010 | Partida | ud | CONTRARRESTO Y ASIENTO HNE-20 | [6 empty] | 6 | 174.52 | 1047.12
Suministro y vertido hormigón en masa HNE-20/P/20/X0 fabricado en central, para asiento de válvulas y contrarresto en derivaciones y codos, preparado para soportar los esfuerzos provocados por el fluido transportado, según la normativa de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, incluso limpieza y adecuación de entorno, encofrado y retirada, mano de obra, completo y colocado.
|  |  |  | Arqueta A-1 - PK-0+100 - Reductora | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | MU01CR010 | 6 | 174.52 | 1047.12
MU09OF010 | Partida | ud | ALETAS DE HA-20 TUB. Ø<100mm | [6 empty] | 1 | 355.28 | 355.28
Aleta de hormigón en masa de 20 cm de espesor y 1 ml. de altura, definida s/ planos, en desagüe de tubería de diámetro D100 mm o inferior, incluso hormigón HM-20/P/19/IIa, encofrado, berenjenos, remates, totalmente terminada.
|  |  |  | Desagüe A-1 - PK-0+100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU09OF010 | 1 | 355.28 | 355.28
[9 empty] | 02.04.03 | 1 | 6434.53 | 6434.53
02.04.04 | Capítulo |  | ARQUETA A-1 - PK-0+367 - CONEXIÓN Y VENTOSA | [6 empty] | 1 | 4132.6 | 4132.6
MU03OF010 | Partida | m3 | HORMIGON HL-150/P/20 LIMPIEZA | [6 empty] | 0.858 | 154.76 | 132.78
Hormigón de limpieza HL-150, con árido de tamaño máximo 20 mm. y consistencia seca-plástica, en presoleras, incluso fabricación, transporte, vertido, colocación y puesta en obra manual, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.
|  |  |  | Arqueta A-1 - PK-0+367 - Conexión | 1 | 2.6 | 2.2 | 0.15 | 0.858
[9 empty] | MU03OF010 | 0.858 | 154.76 | 132.78
MU03OF020 | Partida | m2 | ENCOFR.FENÓLICO CARA VISTA OF y EST. | [6 empty] | 29.6 | 44.73 | 1324.01
Encofrado recto visto, en paramentos de hormigón de < 3 m. de altura media, realizado con tableros fenólicos de 27 mm de grueso, sobre soporte-armazón de madera, incluso durmientes, acodalamientos, pies derechos, elementos mecanizados de sujeción y anclaje, rascado y limpieza del hormigón acabado, desencofrado, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.
|  |  |  | Arqueta A-1 - PK-0+367 - Conexión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Base y alzados | 2 | 2.2 | 0 | 2.05 | 9.02
[5 empty] | 2 | 1.8 | 0 | 2.05 | 7.38
[5 empty] | 2 | 1.7 | 0 | 1.8 | 6.12
[5 empty] | 2 | 1.3 | 0 | 1.8 | 4.68
|  |  |  | Losa | 2 | 2.6 | 0 | 0.25 | 1.3
[5 empty] | 2 | 2.2 | 0 | 0.25 | 1.1
[9 empty] | MU03OF020 | 29.6 | 44.73 | 1324.01
MU03OF030 | Partida | kg | ACERO BARRAS CORRUG. B500S | [6 empty] | 668.4 | 1.55 | 1036.02
Acero para armar de resistencia característica 500 N/mm2, en cualquiera de los diámetros normalizados, en posesión del sello de calidad, preparado en taller u obra, montado y atado, incluye la parte proporcional de desperdicios, tolerancias legales, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, separadores rígidos en cuadrícula de 50x50 cm., setas de protección, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Arqueta A-1 - PK-0+367 - Conexión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Cuantía 120 kg/m3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 668.4 | =02.04.04 MU03OF050
[9 empty] | MU03OF030 | 668.4 | 1.55 | 1036.02
MU03OF050 | Partida | m3 | HORMIGÓN ARMAR HA-30/P/20/XC4 | [6 empty] | 5.57 | 165.92 | 924.17
Hormigón armado HA-30/P/20/XC4, con cemento resistente a los sulfatos, en soleras, alzados y losas de obras de fábrica, incluso fabricación, transporte, vertido manual, colocación y puesta en obra, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, p.p. de encofrado de juntas de construcción/retracción y de dilatación, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Arqueta A-1 - PK-0+367 - Conexión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Base y alzados | 1 | 2.2 | 1.8 | 2.05 | 8.118
[5 empty] | -1 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | -3.978
|  |  |  | Losa | 1 | 2.6 | 2.2 | 0.25 | 1.43
[9 empty] | MU03OF050 | 5.57 | 165.92 | 924.17
MU09BV050 | Partida | ud | MARCO Y TAPA FN DN 600 mm, D400 REXESS 2 | [6 empty] | 1 | 261.94 | 261.94
Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo REXESS de Saint Gobain, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | Arqueta A-1 - PK-0+367 - Conexión | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU09BV050 | 1 | 261.94 | 261.94
MU09BV080 | Partida | ud | TAPA TRAMPILLÓN | [6 empty] | 1 | 142.94 | 142.94
Suministro y colocación en obra de fábrica de tapa abatible y cerco de fundición nodular de 36x36 cm C250 tipo Fábregas TR-3 de 225 mm de paso realzable.
|  |  |  | Arqueta A-1 - PK-0+367 - Conexión | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU09BV080 | 1 | 142.94 | 142.94
MU09BV130 | Partida | ud | PATE TREP. POLIPROPILENO | [6 empty] | 7 | 19.46 | 136.22
Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | Arqueta A-1 - PK-0+367 - Conexión | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
[9 empty] | MU09BV130 | 7 | 19.46 | 136.22
MU01CR010 | Partida | ud | CONTRARRESTO Y ASIENTO HNE-20 | [6 empty] | 1 | 174.52 | 174.52
Suministro y vertido hormigón en masa HNE-20/P/20/X0 fabricado en central, para asiento de válvulas y contrarresto en derivaciones y codos, preparado para soportar los esfuerzos provocados por el fluido transportado, según la normativa de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, incluso limpieza y adecuación de entorno, encofrado y retirada, mano de obra, completo y colocado.
|  |  |  | Arqueta A-1 - PK-0+367 - Conexión | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU01CR010 | 1 | 174.52 | 174.52
[9 empty] | 02.04.04 | 1 | 4132.6 | 4132.6
02.04.05 | Capítulo |  | ARQUETA A-2 - PK-0+119 - FIN DE RED Y VENTOSA | [6 empty] | 1 | 3500.43 | 3500.43
MU03OF010 | Partida | m3 | HORMIGON HL-150/P/20 LIMPIEZA | [6 empty] | 0.6615 | 154.76 | 102.37
Hormigón de limpieza HL-150, con árido de tamaño máximo 20 mm. y consistencia seca-plástica, en presoleras, incluso fabricación, transporte, vertido, colocación y puesta en obra manual, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.
|  |  |  | Arqueta A-2 - PK-0+118 - Fin de red | 1 | 2.1 | 2.1 | 0.15 | 0.6615
[9 empty] | MU03OF010 | 0.6615 | 154.76 | 102.37
MU03OF020 | Partida | m2 | ENCOFR.FENÓLICO CARA VISTA OF y EST. | [6 empty] | 24.68 | 44.73 | 1103.94
Encofrado recto visto, en paramentos de hormigón de < 3 m. de altura media, realizado con tableros fenólicos de 27 mm de grueso, sobre soporte-armazón de madera, incluso durmientes, acodalamientos, pies derechos, elementos mecanizados de sujeción y anclaje, rascado y limpieza del hormigón acabado, desencofrado, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.
|  |  |  | Arqueta A-2 - PK-0+118 - Fin de red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Base y alzados | 4 | 1.7 | 0 | 2.05 | 13.94
[5 empty] | 4 | 1.2 | 0 | 1.8 | 8.64
|  |  |  | Losa | 4 | 2.1 | 0 | 0.25 | 2.1
[9 empty] | MU03OF020 | 24.68 | 44.73 | 1103.94
MU03OF030 | Partida | kg | ACERO BARRAS CORRUG. B500S | [6 empty] | 526.8 | 1.55 | 816.54
Acero para armar de resistencia característica 500 N/mm2, en cualquiera de los diámetros normalizados, en posesión del sello de calidad, preparado en taller u obra, montado y atado, incluye la parte proporcional de desperdicios, tolerancias legales, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, separadores rígidos en cuadrícula de 50x50 cm., setas de protección, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Arqueta A-1 - PK-0+367 - Conexión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Cuantía 120 kg/m3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 526.8 | =02.04.05 MU03OF050
[9 empty] | MU03OF030 | 526.8 | 1.55 | 816.54
MU03OF050 | Partida | m3 | HORMIGÓN ARMAR HA-30/P/20/XC4 | [6 empty] | 4.402 | 165.92 | 730.38
Hormigón armado HA-30/P/20/XC4, con cemento resistente a los sulfatos, en soleras, alzados y losas de obras de fábrica, incluso fabricación, transporte, vertido manual, colocación y puesta en obra, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, p.p. de encofrado de juntas de construcción/retracción y de dilatación, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Arqueta A-2 - PK-0+118 - Fin de red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Base y alzados | 1 | 1.7 | 1.7 | 2.05 | 5.9245
[5 empty] | -1 | 1.2 | 1.25 | 1.75 | -2.625
|  |  |  | Losa | 1 | 2.1 | 2.1 | 0.25 | 1.1025
[9 empty] | MU03OF050 | 4.402 | 165.92 | 730.38
MU09BV050 | Partida | ud | MARCO Y TAPA FN DN 600 mm, D400 REXESS 2 | [6 empty] | 1 | 261.94 | 261.94
Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo REXESS de Saint Gobain, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | Arqueta A-2 - PK-0+118 - Fin de red | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU09BV050 | 1 | 261.94 | 261.94
MU09BV130 | Partida | ud | PATE TREP. POLIPROPILENO | [6 empty] | 7 | 19.46 | 136.22
Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | Arqueta A-2 - PK-0+118 - Fin de red | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
[9 empty] | MU09BV130 | 7 | 19.46 | 136.22
MU01CR010 | Partida | ud | CONTRARRESTO Y ASIENTO HNE-20 | [6 empty] | 2 | 174.52 | 349.04
Suministro y vertido hormigón en masa HNE-20/P/20/X0 fabricado en central, para asiento de válvulas y contrarresto en derivaciones y codos, preparado para soportar los esfuerzos provocados por el fluido transportado, según la normativa de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, incluso limpieza y adecuación de entorno, encofrado y retirada, mano de obra, completo y colocado.
|  |  |  | Arqueta A-2 - PK-0+118 - Fin de red | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | MU01CR010 | 2 | 174.52 | 349.04
[9 empty] | 02.04.05 | 1 | 3500.43 | 3500.43
[9 empty] | 02.04 | 1 | 25865.66 | 25865.66
02.05 | Capítulo |  | PIEZAS ESPECIALES | [6 empty] | 1 | 7667.67 | 7667.67
02.05.01 | Capítulo |  | A1 - PK-0+000 - ARQUETA DESAGÜE | [6 empty] | 1 | 549.55 | 549.55
MU11AB230 | Partida | ud | BRIDA-LISO/ENCHUFE DN-100 | [6 empty] | 2 | 101.96 | 203.92
Pieza de empalme Brida-Enchufe o Brida-Liso DN-100 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso junta exprés equipada, brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, suministro, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | A1-PK-0+000-Desagüe | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | MU11AB230 | 2 | 101.96 | 203.92
MU11AB190 | Partida | ud | TE FN BBB DN-100/60, PN-16 | [6 empty] | 1 | 137.82 | 137.82
Te de fundición nodular con tres bridas de DN 100 y derivación a 60 mm, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso con bridas PN-16 ISO 2531 montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, suministro, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | A1-PK-0+000-Desagüe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU11AB190 | 1 | 137.82 | 137.82
MU11AB620 | Partida | ud | VAL. COMP. DN-60, PN-16 | [6 empty] | 1 | 152.58 | 152.58
Válvula de compuerta de cierre elástico, con homologación, de D.N. 60 mm, PN-16, modelo corto, conforme a EN 1074, tipo BV-05-47 de BELGICAST, EURO 20 de SAINT-GOBAIN o serie 6/30 de AVK, con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531), suministro y montaje con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | A1-PK-0+000-Desagüe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU11AB620 | 1 | 152.58 | 152.58
MU11AB820 | Partida | ud | ADAPTADOR FN-PE DN-63/50 | [6 empty] | 1 | 55.23 | 55.23
Pieza de adaptación de tubería de fundición a polietileno acerrojada DN-63, tipo Quick Acerrojada PE de Saint-Gobain, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso con bridas PN-16 ISO 2531 montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, suministro, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | A1-PK-0+000-Desagüe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU11AB820 | 1 | 55.23 | 55.23
[9 empty] | 02.05.01 | 1 | 549.55 | 549.55
02.05.02 | Capítulo |  | A1 - PK-0+100 - ARQUETA REDUCTORA | [6 empty] | 1 | 4478.96 | 4478.96
MU11AB230 | Partida | ud | BRIDA-LISO/ENCHUFE DN-100 | [6 empty] | 2 | 101.96 | 203.92
Pieza de empalme Brida-Enchufe o Brida-Liso DN-100 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso junta exprés equipada, brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, suministro, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | A1-PK-0+100-Reductora | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | MU11AB230 | 2 | 101.96 | 203.92
MU11AB650 | Partida | ud | VAL. COMP. DN-100, PN-16 c/TETONES | [6 empty] | 1 | 634.17 | 634.17
Válvula de compuerta de cierre elástico, con tetones (by-pass de 1 ½"), con homologación, de D.N. 100 mm, PN-16, tipo "BV-05-47", modelo largo F5 de BELGICAST, S.A., con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | A1-PK-0+100-Reductora | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU11AB650 | 1 | 634.17 | 634.17
MU11AB190 | Partida | ud | TE FN BBB DN-100/60, PN-16 | [6 empty] | 2 | 137.82 | 275.64
Te de fundición nodular con tres bridas de DN 100 y derivación a 60 mm, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso con bridas PN-16 ISO 2531 montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, suministro, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | A1-PK-0+100-Reductora | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | MU11AB190 | 2 | 137.82 | 275.64
MU11AB180 | Partida | ud | TE FN BBB DN-60/60, PN-16 | [6 empty] | 2 | 133.89 | 267.78
Te de fundición nodular con tres bridas de DN 60 y derivación a 40 mm, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso con bridas PN-16 ISO 2531 montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, suministro, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | A1-PK-0+100-Reductora | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | MU11AB180 | 2 | 133.89 | 267.78
MU11AB120 | Partida | ud | CODO FN BB DN 60 mm (90º,45º,22º,11º) | [6 empty] | 2 | 94.8 | 189.6
Codo de fundición nodular a bridas de DN-60 mm (90º,45º,22º,11º), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso con bridas PN-16 ISO 2531 montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, suministro, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | A1-PK-0+100-Reductora | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | MU11AB120 | 2 | 94.8 | 189.6
MU11AB240 | Partida | ud | BRIDA CIEGA FN DN60 PN-16 | [6 empty] | 2 | 33.43 | 66.86
Brida Ciega de D.N. 60 mm, en fundición nodular, para PN-16, UNE EN 1092-2 (ISO 2531), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso montaje con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | A1-PK-0+100-Reductora | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | MU11AB240 | 2 | 33.43 | 66.86
MU11AB510 | Partida | ud | REDUCCIÓN FN BB DN-100/50 PN-16 | [6 empty] | 2 | 96.33 | 192.66
Cono de reducción de fundición nodular a bridas de DN-100/50 mm, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso con bridas PN-16 ISO 2531 montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería de acero inoxidable, suministro, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | A1-PK-0+100-Reductora | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | MU11AB510 | 2 | 96.33 | 192.66
MU11AB610 | Partida | ud | VAL. COMP. DN-50, PN-16 | [6 empty] | 2 | 143.93 | 287.86
Válvula de compuerta de cierre elástico, con homologación, de D.N. 50 mm, PN-16, modelo corto, conforme a EN 1074, tipo BV-05-47 de BELGICAST, EURO 20 de SAINT-GOBAIN o serie 6/30 de AVK, con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531), suministro y montaje con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | A1-PK-0+100-Reductora | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | MU11AB610 | 2 | 143.93 | 287.86
MU11AB760 | Partida | ud | FILTRO BB Ø50mm PN-16 | [6 empty] | 1 | 362.14 | 362.14
Filtro BB con tapa superior Ø65 mm PN-16, modelo de Belgicast, Irua o similar, con bridas DIN 2501, con cuerpo y tapa de fundición nodular ENGJS-400-15 según norma UNE EN 1563, tamiz de acero inoxidable AISI-316, tornillería en acero inoxidable A-2, montado con juntas de PVC o EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocado, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | A1-PK-0+100-Reductora | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU11AB760 | 1 | 362.14 | 362.14
MU11AB730 | Partida | ud | VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN Ø50 mm | [6 empty] | 1 | 1336.65 | 1336.65
Suministro y colocación de ventosa automática trifuncional DN-50 tipo K1 10/11 HYDROSTAB de Belgicast o similar, con cuerpo en fundición dúctil, epoxitado en lecho fluido, asiento en inox. Conexión bridas DN100, EN1092/2, ANSI 150; rosca 1”-2” BSP F, NPT. Presiones de diseño PN16, bridas, tornillería Geomet 500B y juntas de PVC o elástica de EPDM, totalmente instalada y probada.
|  |  |  | A1-PK-0+100-Reductora | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU11AB730 | 1 | 1336.65 | 1336.65
MU11AB370 | Partida | ud | CARRETE DESMONTAJE FN BB DN-50 | [6 empty] | 1 | 187 | 187
Carrete extensible-desmontaje, DN 50 mm, para presión de trabajo PN-16, formado por dos cuerpos con bridas PN16, todo ello en acero al carbono S 235 JR, revestido con poliamida, homologado por SCPSA, con junta de cierre, longitud de montaje 200 mm (máx =220 / mín =175), con certificado de prueba hidráulica a 35 Kg/cm² según norma SP-61, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería de acero inoxidable, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocado, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | A1-PK-0+100-Reductora | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU11AB370 | 1 | 187 | 187
MU11AB850 | Partida | ud | BRIDA ROSCADA ACERO DN 60 MM | [6 empty] | 2 | 63.38 | 126.76
Brida Roscada de D.N. 60 mm, en fundición nodular, con salida a cualquier diámetro, para PN-16, UNE EN 1092-2 (ISO 2531), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso montaje con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | A1-PK-0+100-Reductora | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | MU11AB850 | 2 | 63.38 | 126.76
MU11AB870 | Partida | ud | VÁLV. ESFERA BRONCE 1 ¼" TUBO-ROSCA | [6 empty] | 3 | 70.08 | 210.24
Válvula de esfera de 1 ¼", construida en bronce DIN RG-S, ASTM B-62, con manilla de acero, mariposa o cuadradillo, con boca unión tubo + boca rosca macho ó hembra, para 10 atmósferas de presión de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | A1-PK-0+100-Reductora | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | MU11AB870 | 3 | 70.08 | 210.24
MU11AB880 | Partida | ud | FILTRO Y DN1" PN16 | [6 empty] | 1 | 25.58 | 25.58
Filtro Ø1", con cuerpo de latón, tamiz de acero inoxidable AISI-304 o AISI-316, PN-16, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocado, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | A1-PK-0+100-Reductora | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU11AB880 | 1 | 25.58 | 25.58
MU11AB890 | Partida | ud | VÁLVULA REDUCTORA 1" PN16 | [6 empty] | 1 | 86.45 | 86.45
Válvula reductora de presión, de acción directa, de diámetro 1'', modelo Inoxival R, de presión de entrada hasta 16 bar (PN16), en acero inoxidable, con unión rosca gas, para pequeñas conducciones, salida regulable de 1,5 a 6 bar, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | A1-PK-0+100-Reductora | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU11AB890 | 1 | 86.45 | 86.45
MU11AB060 | Partida | m | TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm | [6 empty] | 3 | 8.55 | 25.65
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-100 norma UNE-EN-12201 de 32 mm de diámetro nominal y 16 atmósferas de presión, incluyendo la parte proporcional de juntas, manguitos, derivaciones y piezas especiales, unión electrosoldada, pruebas de presión y recepción, totalmente instalada. Incluida banda de señalización.
|  |  |  | A1-PK-0+100-Reductora | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | MU11AB060 | 3 | 8.55 | 25.65
[9 empty] | 02.05.02 | 1 | 4478.96 | 4478.96
02.05.03 | Capítulo |  | A1 - PK-0+367 - VENTOSA Y CONEXIÓN | [6 empty] | 1 | 1340.38 | 1340.38
MU11AB170 | Partida | ud | TE FN EEB DN 100-100 mm | [6 empty] | 1 | 196.52 | 196.52
Te de fundición nodular con dos enchufes y derivación a bridas de DN 100-100 mm, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso con bridas PN-16 ISO 2531 montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, suministro, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | A-1-PK-0+367.41 - Conexión a red general | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU11AB170 | 1 | 196.52 | 196.52
MU11AB640 | Partida | ud | VAL. COMP. DN-100, PN-16 | [6 empty] | 1 | 186.08 | 186.08
Válvula de compuerta de cierre elástico, con homologación, de D.N. 100 mm, PN-16, EURO 20 NEW TIPO 21 de SAINT-GOBAIN, con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531), suministro y montaje con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería de acero inoxidable, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | A-1-PK-0+367.41 - Conexión a red general | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU11AB640 | 1 | 186.08 | 186.08
MU11AB190 | Partida | ud | TE FN BBB DN-100/60, PN-16 | [6 empty] | 1 | 137.82 | 137.82
Te de fundición nodular con tres bridas de DN 100 y derivación a 60 mm, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso con bridas PN-16 ISO 2531 montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, suministro, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | A-1-PK-0+367.41 - Conexión a red general | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU11AB190 | 1 | 137.82 | 137.82
MU11AB620 | Partida | ud | VAL. COMP. DN-60, PN-16 | [6 empty] | 1 | 152.58 | 152.58
Válvula de compuerta de cierre elástico, con homologación, de D.N. 60 mm, PN-16, modelo corto, conforme a EN 1074, tipo BV-05-47 de BELGICAST, EURO 20 de SAINT-GOBAIN o serie 6/30 de AVK, con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531), suministro y montaje con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | A-1-PK-0+367.41 - Conexión a red general | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU11AB620 | 1 | 152.58 | 152.58
MU11AB710 | Partida | ud | VENTOSA AUTOMÁTICA TRIFUNCIONAL Ø60 mm | [6 empty] | 1 | 565.42 | 565.42
Suministro y colocación de ventosa automática trifuncional DN-60 tipo BV-05-60 VANNAIR V200 de Belgicast o similar, con cuerpo en fundición dúctil, epoxitado en lecho fluido, asiento en inox., flotador en polipropileno. Conexión brida DN8, EN1092/2, ANSI 150; rosca 1”-2” BSP F, NPT. Presiones de diseño PN16, bridas tornillería de acero inoxidable y juntas, totalmente instalada y probada.
|  |  |  | A-1-PK-0+367.41 - Conexión a red general | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU11AB710 | 1 | 565.42 | 565.42
MU11AB230 | Partida | ud | BRIDA-LISO/ENCHUFE DN-100 | [6 empty] | 1 | 101.96 | 101.96
Pieza de empalme Brida-Enchufe o Brida-Liso DN-100 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso junta exprés equipada, brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, suministro, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | A-1-PK-0+367.41 - Conexión a red general | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU11AB230 | 1 | 101.96 | 101.96
[9 empty] | 02.05.03 | 1 | 1340.38 | 1340.38
02.05.04 | Capítulo |  | A2 - PK-0+069 - DERIVACIÓN | [6 empty] | 1 | 296.78 | 296.78
MU11AB160 | Partida | ud | TE FN EEB DN 100-80 mm | [6 empty] | 1 | 196.52 | 196.52
Te de fundición nodular con dos enchufes y derivación a bridas de DN 100-80 mm, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso con bridas PN-16 ISO 2531 montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, suministro, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | A-2-PK-0+069 - Derivación sin registro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU11AB160 | 1 | 196.52 | 196.52
MU11AB220 | Partida | ud | BRIDA-LISO/ENCHUFE DN-80 | [6 empty] | 1 | 100.26 | 100.26
Pieza de empalme Brida-Enchufe o Brida-Liso de DN-80 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso junta exprés equipada, brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería de acero inoxidable, suministro, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | A-2-PK-0+069 - Derivación sin registro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU11AB220 | 1 | 100.26 | 100.26
[9 empty] | 02.05.04 | 1 | 296.78 | 296.78
02.05.05 | Capítulo |  | A2 - PK-0+117 - ARQUETA VENTOSA | [6 empty] | 1 | 1002 | 1002
MU11AB230 | Partida | ud | BRIDA-LISO/ENCHUFE DN-100 | [6 empty] | 1 | 101.96 | 101.96
Pieza de empalme Brida-Enchufe o Brida-Liso DN-100 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso junta exprés equipada, brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, suministro, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | A-2-PK-0+117.94 - Arqueta ventosa y fin de red | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU11AB230 | 1 | 101.96 | 101.96
MU11AB190 | Partida | ud | TE FN BBB DN-100/60, PN-16 | [6 empty] | 1 | 137.82 | 137.82
Te de fundición nodular con tres bridas de DN 100 y derivación a 60 mm, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso con bridas PN-16 ISO 2531 montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, suministro, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | A-2-PK-0+117.94 - Arqueta ventosa y fin de red | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU11AB190 | 1 | 137.82 | 137.82
MU11AB620 | Partida | ud | VAL. COMP. DN-60, PN-16 | [6 empty] | 1 | 152.58 | 152.58
Válvula de compuerta de cierre elástico, con homologación, de D.N. 60 mm, PN-16, modelo corto, conforme a EN 1074, tipo BV-05-47 de BELGICAST, EURO 20 de SAINT-GOBAIN o serie 6/30 de AVK, con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531), suministro y montaje con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | A-2-PK-0+117.94 - Arqueta ventosa y fin de red | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU11AB620 | 1 | 152.58 | 152.58
MU11AB710 | Partida | ud | VENTOSA AUTOMÁTICA TRIFUNCIONAL Ø60 mm | [6 empty] | 1 | 565.42 | 565.42
Suministro y colocación de ventosa automática trifuncional DN-60 tipo BV-05-60 VANNAIR V200 de Belgicast o similar, con cuerpo en fundición dúctil, epoxitado en lecho fluido, asiento en inox., flotador en polipropileno. Conexión brida DN8, EN1092/2, ANSI 150; rosca 1”-2” BSP F, NPT. Presiones de diseño PN16, bridas tornillería de acero inoxidable y juntas, totalmente instalada y probada.
|  |  |  | A-2-PK-0+117.94 - Arqueta ventosa y fin de red | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU11AB710 | 1 | 565.42 | 565.42
MU11AB260 | Partida | ud | BRIDA CIEGA FN DN100 PN-16 | [6 empty] | 1 | 44.22 | 44.22
Brida Ciega de D.N. 100 mm, en fundición nodular, para PN-16, UNE EN 1092-2 (ISO 2531), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso montaje con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | A-2-PK-0+117.94 - Arqueta ventosa y fin de red | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU11AB260 | 1 | 44.22 | 44.22
[9 empty] | 02.05.05 | 1 | 1002 | 1002
[9 empty] | 02.05 | 1 | 7667.67 | 7667.67
[9 empty] | 02 | 1 | 90378.17 | 90378.17
03 | Capítulo |  | RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS FECALES | [6 empty] | 1 | 111303.51 | 111303.51
03.01 | Capítulo |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS | [6 empty] | 1 | 40651.22 | 40651.22
MU02BZ020 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y O.F. TIERRAS | [6 empty] | 1713.91 | 3.91 | 6701.39
Excavación en zanjas, arquetas y pozos de registro en tierras a cualquier profundidad, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior restitución en rellenos seleccionados diferenciados, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de obras de fábrica, agotamientos, entibaciones puntuales necesarias por motivos de seguridad, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a mano, herramientas y medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga del mismo en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.
|  |  |  | Alineación S-1 | 1 | 525.18 | 0 | 0 | 525.18
|  |  |  | Alineación S-2 | 1 | 268.68 | 0 | 0 | 268.68
|  |  |  | Alineación S-3 | 1 | 368.92 | 0 | 0 | 368.92
|  |  |  | Acometidas | 1 | 389.39 | 0 | 0 | 389.39
|  |  |  | Pozos de registro | 1 | 2 | 2 | 2 | 176 | =03.03 MU09BP020
|  |  |  | Arquetas de registro | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 25.2 | =03.03 MU09BR010
|  |  |  | A deducir excavación en roca | -1 | 0 | 0 | 0 | -39.46 | =03.01 MU02BZ030
[9 empty] | MU02BZ020 | 1713.91 | 3.91 | 6701.39
MU02BZ030 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y O.F. ROCA | [6 empty] | 39.455 | 23.65 | 933.11
Excavación en zanjas, arquetas y pozos de registro en roca a cualquier profundidad, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior restitución en rellenos seleccionados diferenciados, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de obras de fábrica, agotamientos, entibaciones puntuales necesarias por motivos de seguridad, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a mano, herramientas y medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga del mismo en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.
|  |  |  | Alineación S-1 | 1 | 13.13 | 0 | 0 | 13.13
|  |  |  | Alineación S-2 | 1 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72
|  |  |  | Alineación S-3 | 1 | 9.23 | 0 | 0 | 9.23
|  |  |  | Pozos de registro | 1 | 2 | 2 | 0.1 | 8.8 | =03.03 MU09BP020
|  |  |  | Arquetas de registro | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.575 | =03.03 MU09BR010
[9 empty] | MU02BZ030 | 39.455 | 23.65 | 933.11
MU02EA020 | Partida | m3 | RELLENO ZANJAS GRAVILLA 3-5 mm | [6 empty] | 400.77 | 24.8 | 9939.1
Relleno con material granular, tamaño 3-5 mm. máximo, en zanjas, en cama y protección de tuberías, incluso acopios, carga y transporte, extendido en zanja, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Alineación S-1 | 1 | 138.98 | 0 | 0 | 138.98
|  |  |  | Alineación S-2 | 1 | 58.72 | 0 | 0 | 58.72
|  |  |  | Alineación S-3 | 1 | 93.28 | 0 | 0 | 93.28
|  |  |  | Acometidas | 1 | 109.79 | 0 | 0 | 109.79
[9 empty] | MU02EA020 | 400.77 | 24.8 | 9939.1
MU02EA040 | Partida | m3 | RELLENO ZANJA BALASTO 40-80 mm | [6 empty] | 138.9922 | 22.49 | 3125.94
Relleno con balasto 40-80 mm, en zanjas y pozos, incluso carga y transporte, extendido en zanja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor máximo, humectación, compactación vibratoria por medios mecánicos, hasta alcanzar el 98% del Próctor Modificado, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Pozos de registro | 1 | 2 | 2 | 2 | 176 | =03.03 MU09BP020
[5 empty] | -3.1416 | 0.62 | 0.62 | 2 | -53.1358 | =03.03 MU09BP020
|  |  |  | Arquetas de registro | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 25.2 | =03.03 MU09BR010
[5 empty] | -1 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | -9.072 | =03.03 MU09BR010
[9 empty] | MU02EA040 | 138.9922 | 22.49 | 3125.94
MU02EA050 | Partida | m3 | RELLENO ZANJAS MAT. SELECCIONADO | [6 empty] | 690.26 | 4.74 | 3271.83
Relleno seleccionado con tierras procedentes de la excavación o préstamo, en zanjas, incluso carga y transporte, extendido en zanja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor máximo, exento de piedras mayores de 10 cm, humectación, compactación vibratoria por medios mecánicos, hasta alcanzar el 95% del Próctor Modificado, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Alineación S-1 | 1 | 235.88 | 0 | 0 | 235.88
|  |  |  | Alineación S-2 | 1 | 145.5 | 0 | 0 | 145.5
|  |  |  | Alineación S-3 | 1 | 169.85 | 0 | 0 | 169.85
|  |  |  | Acometidas | 1 | 139.03 | 0 | 0 | 139.03
[9 empty] | MU02EA050 | 690.26 | 4.74 | 3271.83
MU02EA060 | Partida | m3 | RELLENO ZANJAS ZA 0/20 | [6 empty] | 396.68 | 28.45 | 11285.55
Base con material granular, zahorra con huso granulométrico huso ZA-20 ó ZA-32, con árido calizo procedente de machaqueo, incluso carga, transporte, extendido, humectación, compactación vibratoria en capas no superiores a 30 cm. de espesor, hasta obtener el 100% del Proctor Modificado, formación de pendientes transversales, refino de coronación y reperfilado de taludes, totalmente terminado, herramientas y medios auxiliares de obra.
|  |  |  | Alineación S-1 | 1 | 150.32 | 0 | 0 | 150.32
|  |  |  | Alineación S-3 | 1 | 105.79 | 0 | 0 | 105.79
|  |  |  | Acometidas | 1 | 140.57 | 0 | 0 | 140.57
[9 empty] | MU02EA060 | 396.68 | 28.45 | 11285.55
MU02EA070 | Partida | m3 | RELLENO ZANJAS TIERRA VEGETAL | [6 empty] | 64.46 | 3.78 | 243.66
Reposición de capa de tierra vegetal en terreno rural, realizando el relleno de la última capa con la tierra vegetal retirada previamente en la excavación y adecuamiento al laboreo mediante ripado y retirada de piedras que lo dificulten, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Alineación S-2 | 1 | 64.46 | 0 | 0 | 64.46
[9 empty] | MU02EA070 | 64.46 | 3.78 | 243.66
MU02OA030 | Partida | m3 | ESCOLLERA 500-800 kg/ud | [6 empty] | 60 | 55.2 | 3312
Escollera colocada de piedra caliza con dimensiones similares a 50 x 50 cms. En cimentación y alzado hasta coronación, incluso carga, transporte, colocación, con una densidad de escollera no inferior a 1,9 Tn/m3, superficie regular en el frente de alzado visto, p.p. de excavación para cimentación, totalmente terminada, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | Alineación S-1 - PK-0+015 | 1 | 10 | 3 | 1 | 30
|  |  |  | Alineación S-2 - PK-0+075 | 1 | 10 | 3 | 1 | 30
[9 empty] | MU02OA030 | 60 | 55.2 | 3312
MU03DM015 | Partida | m3 | HORMIGÓN MASA HNE-15/P/20 | [6 empty] | 12 | 153.22 | 1838.64
Hormigón HNE-15 en asientos, recalces, protección de tuberías, cunas, contrarrestos, incluso fabricación, transporte, colocación y puesta en obra, consolidación por vibración, curado, p.p. de encofrado y juntas de construcción, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | Escollera hormigonada 20% | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 12 | =03.01 MU02OA030
[9 empty] | MU03DM015 | 12 | 153.22 | 1838.64
[9 empty] | 03.01 | 1 | 40651.22 | 40651.22
03.02 | Capítulo |  | CONDUCCIONES | [6 empty] | 1 | 30592.07 | 30592.07
MU09AV010 | Partida | m | TUBO PVC UNE EN ISO 1452-1 J.EPDM SN4 C.GRIS 315mm | [6 empty] | 374.32 | 53.79 | 20134.67
Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE EN ISO 1452-1, para saneamiento, de 315 mm de diámetro exterior, para presión interior PN 6, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | Alineación S-1 | 1 | 178.49 | 0 | 0 | 178.49
|  |  |  | Alineación S-2 | 1 | 77.18 | 0 | 0 | 77.18
|  |  |  | Alineación S-3 | 1 | 118.65 | 0 | 0 | 118.65
[9 empty] | MU09AV010 | 374.32 | 53.79 | 20134.67
MU09AV080 | Partida | m | TUBO PVC UNE EN ISO 1452-1 J.EPDM SN4 C.GRIS 200mm | [6 empty] | 245.4 | 37.16 | 9119.06
Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE EN ISO 1452-1, para saneamiento, de 200 mm de diámetro exterior, para presión interior PN 6, SN-4, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, suministro, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | Acometida 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Acometida 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Acometida 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Acometida 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Acometida 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Acometida 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Acometidas 7, 8, 9 y 10 | 1 | 104.4 | 0 | 0 | 104.4
|  |  |  | Acometidas 11, 12, 13 y 14 | 1 | 93 | 0 | 0 | 93
[9 empty] | MU09AV080 | 245.4 | 37.16 | 9119.06
MU09C110 | Partida | ud | ENTRONQUE CLIP DN 315-200 mm | [6 empty] | 1 | 91.85 | 91.85
Accesorio de PVC inyectado ó manipulado de injerto en clip, para conexión directa de acometida DN 200 mm a colector de DN 315 mm, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con pegamento especial para PVC, junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | A justificar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU09C110 | 1 | 91.85 | 91.85
MU09AV100 | Partida | m | INSPECCIÓN SANEAM. CÁMARA TV | [6 empty] | 374.32 | 3.33 | 1246.49
Inspección de tuberías de saneamiento, de cualquier diámetro, mediante cámara de video robotizada, antideflagrante, con indicación de material, diámetro y pendiente, visualización individual circunferencial de juntas, incluso entrega de un informe escrito con todas las incidencias descritas y localizadas, reportaje fotográfico de las incidencias y reportaje videográfico de la inspección, según especificaciones Ordenanza M.C.P.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 374.32 | =03.02 MU09AV010
[9 empty] | MU09AV100 | 374.32 | 3.33 | 1246.49
[9 empty] | 03.02 | 1 | 30592.07 | 30592.07
03.03 | Capítulo |  | ARQUETAS Y REGISTROS | [6 empty] | 1 | 40060.22 | 40060.22
MU03OF010 | Partida | m3 | HORMIGON HL-150/P/20 LIMPIEZA | [6 empty] | 4.5 | 154.76 | 696.42
Hormigón de limpieza HL-150, con árido de tamaño máximo 20 mm. y consistencia seca-plástica, en presoleras, incluso fabricación, transporte, vertido, colocación y puesta en obra manual, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.
|  |  |  | Alineación S-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RP-0.00 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.225
|  |  |  | RP-11.38 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.225
|  |  |  | RP-21.03 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.225
|  |  |  | RP-31.98 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.225
|  |  |  | RP-44.24 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.225
|  |  |  | RP-54.35 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.225
|  |  |  | RP-82.31 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.225
|  |  |  | RP-121.65 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.225
|  |  |  | RP-152.21 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.225
|  |  |  | RP-160.37 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.225
|  |  |  | RP-178.49 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.225
|  |  |  | Alineación S-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RP-0.00 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.225
|  |  |  | RP-18.86 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.225
|  |  |  | RP-34.99 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.225
|  |  |  | RP-71.67 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.225
|  |  |  | RP-77.18 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.225
|  |  |  | Alineación S-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RP-0.00 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.225
|  |  |  | RP-44.19 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.225
|  |  |  | RP-69.76 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.225
|  |  |  | RP-118.65 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.225
[9 empty] | MU03OF010 | 4.5 | 154.76 | 696.42
MU09BP020 | Partida | ud | BASE POZO HORM. P. DN 1000 mm | [6 empty] | 22 | 469.64 | 10332.08
Módulo base de Hormigón Armado prefabricado, en pozo de registro, de 1000 mm de diámetro interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, colocación sin lubricante de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) en unión de tuberías con registro, cuna de hormigón HNE-20/B/20/I (cemento SR), encofrado interior, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | Alineación S-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RP-0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | RP-11.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-19.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-21.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-31.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-44.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-54.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-82.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-121.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-152.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-160.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-178.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Alineación S-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RP-18.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-34.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-71.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-75.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-77.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Alineación S-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RP-0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-44.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-69.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-118.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU09BP020 | 22 | 469.64 | 10332.08
MU09BP080 | Partida | ud | ANILLO HORM. P. REC. H=100 cm, DN 1000 mm | [6 empty] | 5 | 198.91 | 994.55
Módulo cilíndrico de Hormigón Armado prefabricado, de 100 cm de altura, en pozo de registro, de 1000 mm de diámetro interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) entre recrecidos, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | Alineación S-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RP-0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-19.53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Alineación S-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RP-75.68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | MU09BP080 | 5 | 198.91 | 994.55
MU09BP075 | Partida | ud | ANILLO HORM. P. REC. H=50 cm, DN 1000 mm | [6 empty] | 8 | 149.14 | 1193.12
Módulo cilíndrico de Hormigón Armado prefabricado, de 50 cm de altura, en pozo de registro, de 1000 mm de diámetro interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica entre recrecidos, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | Alineación S-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RP-19.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-21.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-31.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-44.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-54.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Alineación S-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RP-71.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-75.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-77.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU09BP075 | 8 | 149.14 | 1193.12
MU09BP070 | Partida | ud | ANILLO HORM. P. REC. H=25 cm, DN 1000 mm | [6 empty] | 7 | 126.87 | 888.09
Módulo cilíndrico de Hormigón Armado prefabricado, de 25 cm de altura, en pozo de registro, de 1000 mm de diámetro interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) entre recrecidos, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | Alineación S-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RP-0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-11.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-82.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-121.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Alineación S-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RP-18.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-34.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Alineación S-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RP-44.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU09BP070 | 7 | 126.87 | 888.09
MU09BP140 | Partida | ud | CONO HORM. P. h=85 cm, DN 1000-650 mm | [6 empty] | 18 | 177.95 | 3203.1
Módulo cónico de Hormigón Armado prefabricado, de 65 cm de altura, en pozo de registro, de diámetro interior 1000/600 mm y 120 mm. de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) en unión con módulo inferior, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | Alineación S-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RP-0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | RP-11.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-19.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-82.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-121.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-152.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-160.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-178.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Alineación S-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RP-18.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-34.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-71.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-75.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-77.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Alineación S-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RP-0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-44.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-69.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-118.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU09BP140 | 18 | 177.95 | 3203.1
MU09BP220 | Partida | ud | LOSA TAPA. HORM. P. DN-1000 mm | [6 empty] | 4 | 181.05 | 724.2
Losa para tapa de arqueta de Hormigón Armado prefabricado de 30 cm de altura y diámetro interior 1000 mm, para pozo de registro de 1000mm de diámetro interior y 120 mm. de espesor y tapa de hormigón de 60 cm de diámetro, incluso acopios, p.p. de junta elástica en unión con módulo inferior, puesta a cota en la parte superior mediante recrecido con anillo de Hormigón Armado, encofrado circular, puente de unión entre hormigones con resinas epoxi y anclajes ø12 B500 S, pruebas, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares de obra.
|  |  |  | Alineación S-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RP-21.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-31.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-44.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-54.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU09BP220 | 4 | 181.05 | 724.2
MU09BV050 | Partida | ud | MARCO Y TAPA FN DN 600 mm, D400 REXESS 2 | [6 empty] | 22 | 261.94 | 5762.68
Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo REXESS de Saint Gobain, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | =03.03 MU09BP140
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | =03.03 MU09BP220
[9 empty] | MU09BV050 | 22 | 261.94 | 5762.68
MU09BV130 | Partida | ud | PATE TREP. POLIPROPILENO | [6 empty] | 144 | 19.46 | 2802.24
Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | Alineación S-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RP-0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | RP-0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | RP-11.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | RP-19.53 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
|  |  |  | RP-21.03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | RP-31.98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | RP-44.24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | RP-54.35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | RP-82.31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | RP-121.65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | RP-152.21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | RP-160.37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | RP-178.49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Alineación S-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RP-18.86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | RP-34.99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | RP-71.67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | RP-75.68 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
|  |  |  | RP-77.18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Alineación S-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RP-0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | RP-44.19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | RP-69.76 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | RP-118.65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | MU09BV130 | 144 | 19.46 | 2802.24
MU09BR010 | Partida | ud | ARQUETA DE REGISTRO 50x50cm | [6 empty] | 7 | 571.06 | 3997.42
Ejecución de arqueta de registro para canalización de saneamiento de PVC200, de hormigón in situ, de dimensiones interiores 50x50cm, altura hasta 1,50 m, espesor de solera, alzados y tapa de 20 cm, armada a doble cara con mallazo #15.15Ø8 y tapa de fundición nodular cuadrada de 50 cm de lado clase C-250 tipo D-16-C250 de Fábregas. Incluye excavación, hormigón de limpieza, encofrado y desencofrado, relleno del trasdós con grava, reposición del terreno existente y conexionado con conducción.
|  |  |  | Acometidas 7, 8, 9 y 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Acometidas 11, 12, 13 y 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | MU09BR010 | 7 | 571.06 | 3997.42
MU09CO090 | Partida | ud | CONEXION TUB. PVC DN-315 mm A POZO EXISTENTE | [6 empty] | 1 | 120.01 | 120.01
Conexión de tubería de saneamiento de PVC de diámetro 315 mm, a pozo de registro u obra de fábrica existentes, mediante taladrado de orificio en alzado, incluso formación de agujero circular mediante colocación de encofrado de chapa y recibido de bordes con mortero sin retracción a base de resinas epoxi, junta elástica F-910 apropiada, demolición de cunas existente afectadas y formación de nueva cuna, incluso trabajos de localización por medios mecánicos o manuales, excavaciones, rellenos y reposición de firme en todas sus capas, retirada de escombros, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | Conexión a pozo SCPSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU09CO090 | 1 | 120.01 | 120.01
MU09PR010 | Partida | ud | CONEXIÓN INFERIOR ENTRE POZOS DE RESALTO | [6 empty] | 3 | 744.35 | 2233.05
Conexión inferior entre pozos de resalto hidráulico consistente en tubería vertical de PVCØ315 recubierta en prisma de hormigón HNA-20 conectada a la solera de base del pozo superior y al lateral de pozo inferior, incluyendo codo de PVCØ315 de 90º, orificios de acometida de la tubería, juntas y sellado, considerando la unidad totalmente ejecutada.
|  |  |  | Alineación S-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RP-00.00/01.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RP-19.53/21.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Alineación S-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | RP-75.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MU09PR010 | 3 | 744.35 | 2233.05
MU09PR020 | Partida | ud | ARQUETA DE ACOMETIDA DOMICILIARIA 40x40cm | [6 empty] | 14 | 508.09 | 7113.26
Ejecución de arqueta de registro de acometida domiciliaria para canalización de saneamiento de PVC200, de hormigón in situ, de dimensiones interiores 40x40cm, altura hasta 1,50 m, espesor de solera, alzados y tapa de 20 cm, armada a doble cara con mallazo #15.15Ø8 y tapa de fundición nodular cuadrada de 40 cm de lado clase B-125 tipo D-15 de Fábregas. Incluye excavación, hormigón de limpieza, encofrado y desecofrado, relleno del trasdós con grava, reposición del terreno existente y conexionado con conducción.
|  |  |  | Acometidas domiciliarias | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
[9 empty] | MU09PR020 | 14 | 508.09 | 7113.26
[9 empty] | 03.03 | 1 | 40060.22 | 40060.22
[9 empty] | 03 | 1 | 111303.51 | 111303.51
04 | Capítulo |  | REPOSICIONES | [6 empty] | 1 | 14758.09 | 14758.09
MU06A420 | Partida | m | CUNETA DE HORM. HA-30/P/20/XC4 | [6 empty] | 75 | 27.7 | 2077.5
Cuneta de hormigón de 50 cm ejecutada "in situ" HA-30/P/20/XC4 (aditivos a aprobar por la Dirección de Obra) de dimensiones 20 cm de espesor, armada con fibras de polipropileno 600 gr/m3, incluso encofrado y desencofrado y ejecución de juntas.
|  |  |  | Reposición cuneta | 15 | 5 | 0 | 0 | 75
[9 empty] | MU06A420 | 75 | 27.7 | 2077.5
MU09AA020 | Partida | m | TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø40 cm CLASE 135 | [6 empty] | 8 | 64.47 | 515.76
Suministro e instalación de tubería de hormigón armado, con enchufe de campana y junta de goma, de 40 cm de diámetro, clase 135, (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas.
|  |  |  | Caño entrada a huertas | 1 | 8 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | MU09AA020 | 8 | 64.47 | 515.76
MU03DM015 | Partida | m3 | HORMIGÓN MASA HNE-15/P/20 | [6 empty] | 24.2 | 153.22 | 3707.92
Hormigón HNE-15 en asientos, recalces, protección de tuberías, cunas, contrarrestos, incluso fabricación, transporte, colocación y puesta en obra, consolidación por vibración, curado, p.p. de encofrado y juntas de construcción, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | Caño entrada a huertas | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 3.2 | =04 MU09AA020
|  |  |  | Accesos a parcelas | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 21 | =04 MU09AP010
[9 empty] | MU03DM015 | 24.2 | 153.22 | 3707.92
MU02EA040 | Partida | m3 | RELLENO ZANJA BALASTO 40-80 mm | [6 empty] | 8 | 22.49 | 179.92
Relleno con balasto 40-80 mm, en zanjas y pozos, incluso carga y transporte, extendido en zanja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor máximo, humectación, compactación vibratoria por medios mecánicos, hasta alcanzar el 98% del Próctor Modificado, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.
|  |  |  | Caño entrada a huertas | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | =04 MU09AA020
[9 empty] | MU02EA040 | 8 | 22.49 | 179.92
MU09AT010 | Partida | ud | ALETAS DE HA-20 TUB 400mm | [6 empty] | 2 | 633.74 | 1267.48
Aletas de hormigón HM-20/P/19/I, para tubería de D=400 mm, según planos, incluso excavación y relleno, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.
|  |  |  | Reposición caño | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | MU09AT010 | 2 | 633.74 | 1267.48
MU09AP010 | Partida | m | TUBERÍA PE DOBLE CAPA Ø315 mm SN-8 | [6 empty] | 42 | 22.22 | 933.24
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, coextruída, de doble pared nervada exterior y lisa interior, según especificaciones de la Norma EN 13476, rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.
|  |  |  | Accesos a parcelas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Acceso 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Acceso 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Acceso 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Acceso 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Acceso 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Acceso 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Acceso 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | MU09AP010 | 42 | 22.22 | 933.24
MU02BZ020 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y O.F. TIERRAS | [6 empty] | 145.2 | 3.91 | 567.73
Excavación en zanjas, arquetas y pozos de registro en tierras a cualquier profundidad, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior restitución en rellenos seleccionados diferenciados, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de obras de fábrica, agotamientos, entibaciones puntuales necesarias por motivos de seguridad, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a mano, herramientas y medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga del mismo en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.
|  |  |  | Cajeo camino principal | 1 | 220 | 2 | 0.3 | 132
|  |  |  | Cajeo camino secundario | 1 | 22 | 2 | 0.3 | 13.2
[9 empty] | MU02BZ020 | 145.2 | 3.91 | 567.73
MU02EA060 | Partida | m3 | RELLENO ZANJAS ZA 0/20 | [6 empty] | 145.2 | 28.45 | 4130.94
Base con material granular, zahorra con huso granulométrico huso ZA-20 ó ZA-32, con árido calizo procedente de machaqueo, incluso carga, transporte, extendido, humectación, compactación vibratoria en capas no superiores a 30 cm. de espesor, hasta obtener el 100% del Proctor Modificado, formación de pendientes transversales, refino de coronación y reperfilado de taludes, totalmente terminado, herramientas y medios auxiliares de obra.
|  |  |  | Firme camino principal | 1 | 220 | 2 | 0.3 | 132
|  |  |  | Firme camino secundario | 1 | 22 | 2 | 0.3 | 13.2
[9 empty] | MU02EA060 | 145.2 | 28.45 | 4130.94
MU08RP010 | Partida | m2 | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE | [6 empty] | 30 | 45.92 | 1377.6
Reposición de pavimento existente de baldosa hidráulica de cualquier tipo, incluido solera de hormigón de 14 cm y elementos lineales: bordillos, encintados, muretes, etc. Situados en el interior de parcelas privadas.
|  |  |  | Reposición afecciones | 1 | 15 | 2 | 0 | 30
[9 empty] | MU08RP010 | 30 | 45.92 | 1377.6
[9 empty] | 04 | 1 | 14758.09 | 14758.09
05 | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS | [6 empty] | 1 | 18539.54 | 18539.54
MU90GR010 | Partida | m3 | TASA VERTIDO TIERRAS Y ROCAS | [6 empty] | 1620.963 | 5.15 | 8347.96
Tasa en concepto de vertido de tierras y rocas sin contaminar (Código LER 17.05.04) en vertedero perteneciente a gestor autorizado en operaciones de eliminación (D5).
|  |  |  | Excavación en zanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Red de distribución | 1 | 0 | 0 | 0 | 1261.38 | =02.02 MU02BZ020
|  |  |  | Red de saneamiento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1713.91 | =03.01 MU02BZ020
|  |  |  | Relleno de material seleccionado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Red de distribución | -1 | 0 | 0 | 0 | -576.61 | =02.02 MU02EA050
|  |  |  | Red de saneamiento | -1 | 0 | 0 | 0 | -690.26 | =03.01 MU02EA050
|  |  |  | Reposición tierra vegetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Red de distribución | -1 | 0 | 0 | 0 | -169.52 | =02.02 MU02EA070
|  |  |  | Red de saneamiento | -1 | 0 | 0 | 0 | -64.46 | =03.01 MU02EA070
|  |  |  | Cajeo camino | 1 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | =04 MU02BZ020
|  |  |  | RCD mixtos s/anejo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.323 | 1.323
[9 empty] | MU90GR010 | 1620.963 | 5.15 | 8347.96
MU90GR030 | Partida | m3 | TASA FRACCIÓN HORMIGÓN | [6 empty] | 11.323 | 21.19 | 239.93
Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en operaciones de valorización R5, de residuos no peligrosos de construcción o demolición pétreos (Códigos LER 17.01: Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos) seleccionados.
|  |  |  | Demolición cuentas | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | =01 MU01CF040
|  |  |  | Demolición caño HA400 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | =01 MU01BV010
|  |  |  | RCD mixtos s/anejo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.323 | 1.323
[9 empty] | MU90GR030 | 11.323 | 21.19 | 239.93
MU90GR040 | Partida | m3 | TASA FRACCIÓN MADERA | [6 empty] | 3.024 | 19.21 | 58.09
Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción madera, incluyendo el canon y el depósito en playa de descarga del gestor.
|  |  |  | RCD mixtos s/anejo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.024 | 3.024
[9 empty] | MU90GR040 | 3.024 | 19.21 | 58.09
MU90GR050 | Partida | m3 | TASA FRACCIÓN METALES | [6 empty] | 0.151 | 334.75 | 50.55
Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción metales, incluyendo el canon y el depósito en playa de descarga del gestor.
|  |  |  | RCD mixtos s/anejo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0.151
[9 empty] | MU90GR050 | 0.151 | 334.75 | 50.55
MU90GR060 | Partida | m3 | TASA PAPEL/CARTÓN | [6 empty] | 2.646 | 22.4 | 59.27
Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción papel/cartón, incluyendo el canon y el depósito en playa de descarga del gestor.
|  |  |  | RCD mixtos s/anejo | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.646 | 1.323
[9 empty] | MU90GR060 | 2.646 | 22.4 | 59.27
MU90GR070 | Partida | m3 | TASA PLASTICO | [6 empty] | 0.588 | 36.32 | 21.36
Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción plástico, incluyendo el canon y el depósito en playa de descarga del gestor.
|  |  |  | RCD mixtos s/anejo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0.588
[9 empty] | MU90GR070 | 0.588 | 36.32 | 21.36
MU90GR080 | Partida | m3 | TASA GESTIÓN R. NO PELIGROSOS | [6 empty] | 0.529 | 83.17 | 44
Tasa en concepto de gestión de residuos no peligrosos asimilables a urbanos o industriales no peligrosos, en instalaciones de gestor autorizado de residuos municipales.
|  |  |  | RCD mixtos s/anejo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0.529
[9 empty] | MU90GR080 | 0.529 | 83.17 | 44
MU90GR090 | Partida | kg | TASA GESTION R. PELIGROSOS | [6 empty] | 529 | 0.21 | 111.09
Tasa de gestión de residuos potencialmente peligrosos, incluso transportes, realizado por gestor autorizado.
|  |  |  | RCD mixtos s/anejo | 1 | 1000 | 0 | 0 | 529 | 0.529
[9 empty] | MU90GR090 | 529 | 0.21 | 111.09
MU90GR100 | Partida | m3km | TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO | [6 empty] | 30991.2561 | 0.31 | 9607.29
Transporte de tierras, piedras, áridos, escombros o cualquier otro residuo de la construcción o demolición sobre camión, volumen medido sobre perfil, y distancia mínima por carretera medida en sentido de ida, incluso vuelta.
|  |  |  | Tierras | 1 | 18.9 | 0 | 0 | 30636.144 | =05 MU90GR010
|  |  |  | Hormigón | 1 | 18.9 | 0 | 0 | 213.948 | =05 MU90GR030
|  |  |  | Madera | 1 | 18.9 | 0 | 0 | 57.078 | =05 MU90GR040
|  |  |  | Metales | 1 | 18.9 | 0 | 0 | 2.835 | =05 MU90GR050
|  |  |  | Papel/cartón | 1 | 18.9 | 0 | 0 | 50.085 | =05 MU90GR060
|  |  |  | Plástico | 1 | 18.9 | 0 | 0 | 11.151 | =05 MU90GR070
|  |  |  | RSU | 1 | 18.9 | 0 | 0 | 10.017 | =05 MU90GR080
|  |  |  | RSU peligrosos | 0.001 | 18.9 | 0 | 0 | 9.9981 | =05 MU90GR090
[9 empty] | MU90GR100 | 30991.2561 | 0.31 | 9607.29
[9 empty] | 05 | 1 | 18539.54 | 18539.54
06 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | [6 empty] | 1 | 3337.14 | 3337.14
6.1 | Capítulo |  | PROTECCIONES INDIVIDUALES | [6 empty] | 1 | 561.67 | 561.67
MS01A010 | Partida | ud | CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO | [6 empty] | 5 | 5.53 | 27.65
Casco de seguridad homologado.
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | MS01A010 | 5 | 5.53 | 27.65
MS01A030 | Partida | ud | MONO DE TRABAJO | [6 empty] | 5 | 23.46 | 117.3
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | MS01A030 | 5 | 23.46 | 117.3
MS01A050 | Partida | ud | TRAJE IMPERMEABLE | [6 empty] | 4 | 18.4 | 73.6
Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | MS01A050 | 4 | 18.4 | 73.6
MS01A080 | Partida | ud | CHALECO REFLECTANTE | [6 empty] | 5 | 15.33 | 76.65
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | MS01A080 | 5 | 15.33 | 76.65
MS01E020 | Partida | ud | OREJERAS ADAPTABLES CASCO | [6 empty] | 4 | 16.53 | 66.12
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo, homologado.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | MS01E020 | 4 | 16.53 | 66.12
MS01E040 | Partida | ud | PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC | [6 empty] | 10 | 0.61 | 6.1
Par de tapones antirruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | MS01E040 | 10 | 0.61 | 6.1
MS01G070 | Partida | ud | PAR GUANTES SERRAJE FORRADOS | [6 empty] | 5 | 4.6 | 23
Par de guantes de protección contra el frío fabricados en serraje y forrados con muletón afelpado, homologados.
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | MS01G070 | 5 | 4.6 | 23
MS01H090 | Partida | ud | PAR DE BOTAS LONA Y SERRAJE | [6 empty] | 5 | 34.25 | 171.25
Par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos fabricadas en lona y serraje con piso de goma en forma de sierra, antideslizantes, tobilleras acolchadas y puntera metálica interior, homologadas.
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | MS01H090 | 5 | 34.25 | 171.25
[9 empty] | 6.1 | 1 | 561.67 | 561.67
6.2 | Capítulo |  | PROTECCIONES COLECTIVAS | [6 empty] | 1 | 950.58 | 950.58
MS02B010 | Partida | m | VALLA METALICA | [6 empty] | 30 | 6.28 | 188.4
Barrera de contención peatonal formada por vallas de 3,5 m de longitud por 2 m. de alto, formada por malla electrosoldada y postes de acero galvanizado, sobre pies de materiales plásticos (termoplástico reciclado negro) de al menos 24 kg de peso, para cerramiento de la zona de obras, normalizada, incluso colocación y desmontaje, elementos de unión y soportes, preparación del terreno, cimentaciones y anclajes necesarios, totalmente colocada, herramientas y demás medios auxiliares (amortizable en 10 usos).
[5 empty] | 1 | 30 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | MS02B010 | 30 | 6.28 | 188.4
MS02D180 | Partida | m | MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD | [6 empty] | 50 | 3.45 | 172.5
Malla de polietileno de alta densidad, con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja, de 1 m de altura, tipo stopper, sujeta a soportes de barra de acero corrugado de longitud y diámetro adecuados, hincados en el terreno. Incluso p/p de montaje, tapones protectores tipo seta (amortizables en 3 usos), mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
[5 empty] | 1 | 50 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | MS02D180 | 50 | 3.45 | 172.5
MS02F050 | Partida | ud | EXTINTOR CO2 5 KG | [6 empty] | 1 | 83.84 | 83.84
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MS02F050 | 1 | 83.84 | 83.84
MS02F030 | Partida | ud | EXTINTOR POLVO SECO 6 KG | [6 empty] | 1 | 43.69 | 43.69
Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MS02F030 | 1 | 43.69 | 43.69
MS02A310 | Partida | ud | CARTEL INDICATIVO S/SOPORTE | [6 empty] | 3 | 13.44 | 40.32
Cartel indicativo de riesgo, tamaño A3, sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | MS02A310 | 3 | 13.44 | 40.32
MS02A320 | Partida | ud | CARTEL INFORM. OBRA 100x70 cm | [6 empty] | 1 | 16.65 | 16.65
Cartel informativo combinado de obra, de 1,0x0,70 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MS02A320 | 1 | 16.65 | 16.65
MS02A020 | Partida | ud | SEÑAL PELIGRO 0,90 m | [6 empty] | 1 | 13.27 | 13.27
Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MS02A020 | 1 | 13.27 | 13.27
MS02A060 | Partida | ud | SEÑAL PRECEPTIVA 0,60 m | [6 empty] | 1 | 12.92 | 12.92
Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,60 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MS02A060 | 1 | 12.92 | 12.92
MS02A130 | Partida | ud | SEÑAL PROHIBICIÓN 45x33 cm | [6 empty] | 1 | 6.14 | 6.14
Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm sin soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MS02A130 | 1 | 6.14 | 6.14
MS02A190 | Partida | ud | SEÑAL INFORMACIÓN 60x40 cm | [6 empty] | 1 | 9.31 | 9.31
Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 60x40 cm sin soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MS02A190 | 1 | 9.31 | 9.31
MS02A070 | Partida | ud | PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45 | [6 empty] | 1 | 23.68 | 23.68
Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utilizaciones.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MS02A070 | 1 | 23.68 | 23.68
MS02A200 | Partida | ud | CONO BALIZAMIENTO 50 cm | [6 empty] | 10 | 16.07 | 160.7
Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en función del número óptimo de utilizaciones.
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | MS02A200 | 10 | 16.07 | 160.7
MS02D200 | Partida | ud | PASARELA METÁLICA | [6 empty] | 2 | 89.58 | 179.16
Pasarela peatonal sobre zanja de ancho superior a 1,50 metros, para uso peatonal, con plataforma de 0,90 m de ancho mínimo, homologada, de capacidad máxima de carga 400 kg según UNE-EN 12811-3, incluso preparación de los apoyos, barandillas laterales extraíbles de 1 m de altura con rodapié y travesaño central, rampas de acceso, vallado de la embocadura de entrada y salida, señalización y medios auxiliares, incluido montaje y desmontaje, p.p. de mantenimiento durante la obra y reposición de materiales, totalmente colocada (amortizable en 10 usos).
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | MS02D200 | 2 | 89.58 | 179.16
[9 empty] | 6.2 | 1 | 950.58 | 950.58
6.3 | Capítulo |  | HIGIENE Y BIENESTAR | [6 empty] | 1 | 1824.89 | 1824.89
MS03C110 | Partida | ud | CASETA VEST.20,50 m² <6 m | [6 empty] | 1 | 1151.23 | 1151.23
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MS03C110 | 1 | 1151.23 | 1151.23
MS03D020 | Partida | m2 | AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO | [6 empty] | 20.5 | 22.89 | 469.25
Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.
[5 empty] | 1 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5
[9 empty] | MS03D020 | 20.5 | 22.89 | 469.25
MS03E030 | Partida | ud | MATERIAL SANITARIO | [6 empty] | 1 | 204.41 | 204.41
Material sanitario para curas y primeros auxilios.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MS03E030 | 1 | 204.41 | 204.41
[9 empty] | 6.3 | 1 | 1824.89 | 1824.89
[9 empty] | 06 | 1 | 3337.14 | 3337.14
[9 empty] | 3354 | 1 | 240761.48 | 240761.48