## PLIEGO 10.3.26
Numero de gama: 1
Equipos: Centros de transformacion
Trimestral:
Limpieza del local
Revisión de iluminación normal y de emergencia
Comprobar estado de conexiones y equipos de medida.
Comprobar epis obligatorias
Anual:
Subir informe de revision por instalador autorizado a GMAO
Control de puntos calientes en aislamiento por mediciones infrarrojos
Trienial:
Subir informe de inspeccion de oca según RD337/2014
Numero de gama: 2
Equipos: Pararrayos
Semestral:
Estado de anclajes y conexiones
Comprobar contadores de rayos y revisar si ha habido impacto (registrar)
Anual:
Comprobacion de continuidad y resistencia a tierra (registrar)
Numero de gama: 3
Equipos: Punto alumbrado fluorescente
Timestral :
Sustitución por tubo led y limpieza de optica y lamparas
Numero de gama: 4
Equipos: Alumbrados de emergencia
Trimestral:
Inspeccion visual de estado general y comprobar pilotos o leds
Comprobar señalización
Anual:
Puesta en funcionamiento durante al menos 1 hora.
Sustitución de los equipos dañados
Numero de gama: 5
Equipos: Equipo compensador reactiva/capacitiva
Mensual:
Comprobar funcionamiento
Semestral:
Inspección visual de estado (condensadores, cableado, tapas, señalización)
Apretar bornas y conexiones
Comprobar y limpiar la ventilación
Anual:
Verificación de tensión
Termografía. Comprobar sobrecalentamientos
Limpieza interna
Verificar fusibles y estado de portafusibles
Probar los contactores de cada etapa
Anotar factor de potencia
Medir intensidad en cada escalón
Numero de gama: 6
Elementos/Conducciones electricas de BT
Anual:
Revision de bandejas, soportes, soportes, registros, elementos en falsos techos
Revision interruptores, tomas de corriente , etc….
Sustitución de elemtos deteriorados y colocacion de elementos sueltos
Numero de gama: 7
Equipos: SAI, Sistema de alimentacion ininterrumpida
Mensual:
Comprobación visual general estado físico, limpieza, ventilación, indicadores, alarma.
Verificar tensiones de entrada y salida en condiciones normales.
Semestral:
Limpieza de filtros y rejillas de ventilación.
Verificación del cargador de baterías
Prueba integral de autonomía y funcionamiento del bypass externo.
Trienial:
Sustitucion de baterias por fin de vida util
Numero de gama: 8
Equipos: Cuadro de distribucion
Semestral:
Inspección visual general. (cables sueltos, corrosión , pilotos, humedad)
Prueba de disparo manual en interruptores diferenciales y magnetotérmicos.
Revisión del etiquetado y la señalización
Reapriete de bornas y conectores
Termografía. Comprobar sobrecalentamientos
Anual:
Comprobar funcionamiento de contador de energia electrica/ Analizador de redes
Revisión de seguridad. elementos con bornas accesibles en tensión y posibilidad de contactos indirectos.
Comprobar si hay esquema eléctrico y su estado.
Comprobar con el esquema eléctrico si hay elementos a retirar o si se ha hecho alguna actuación que no esta reflejada y actualizarlo informáticamente.
Revisión del estado general y limpieza.
Numero de gama: 9
Equipos: Red de tierras
Anual:
Verificación:
Resistencia de puesta a tierra < 10 Ω anotar medida.
Medir impedancia de bucle
Continuidad de los conductores de proteccion
Inspección visual de la instalación:
Accesibilidad de arqueta / embarrado
Estado físico de embarrado de tierra (oxidación, fijaciones)
Conectores de pica y cable de cobre desnudo
Cable de tierra correctamente identificado (verde-amarillo)
Etiquetado del embarrado y conexiones
Estado de la arqueta (humedad, agua, deterioro
Verificación de la unión equipotencial:
Tuberías metálicas principales
Bandejas metalicas porta cables
Equipos accesibles (cuadros, envolventes, racks
Tomas de tierra funcional ( UPS)
Numero de gama: 10
Equipos: Grupo electrogeno
Mensual:
Arranque sin carga y comprobacion de nivel de combustible y refrigerante.
Comprobar temperatura aceite
Comprobar temperatura refrigerante
Trimestral:
Comprobar estado de bateria
Comprobar tension en correas
Comprobar funcionamiento del sistema de llenado de combustible
Comprobar funcionamiento de la resistencia de carter
Comprobar tension en alternador
Limpieza y orden del local
Comprobacion de protrecciones electricas
Anual:
Medicion resistencia de tierra
Comprobacion proteciones electricas
Arranque en carga
Comprobacion de nivel de combustible y refrigerante.
Comprobar correcto funcionamiento de conmutacion
Medir consumo y tension por fase
Anotar horas de funcionamiento
Comprobar temperatura de aceite en carga despues de 30 minutos
Comprobar temperatura de refrigerante en carga despues de 30 minutos
Otros:
Cambio aceite según horas de funcionamiento
Numero de gama: 11
Equipos: Contador energia electrica
Semestral:
Inspeccion del estado de contadores
verificar funcionamiento
Toma de datos de consumos
Numero de gama: 12
Equipos: Alumbrado exterior
Semestral:
Comprobacion de anclajes, cajas de conexiones y tomas de tierra
Comprobacion programacion esta acorde con luz de temporada y en hora
Revisar estado de luminarias y sustitución si es necesario
Numero de gama: 13
Equipos: Instalación eléctrica en salas de intervención:
Anual:
Revision de funcionamiento monitor de fugas (tension, resistencia, corriente)
Verificacion de protecciones magnetotermicas
Verificacion de protecciones diferenciales
Fugas de corriente en las fases del transformador
Medida de tierra general
Resistencias de aislamiento
Verificacion del correcto funcionamiento de Sai
Revision tomas de corriente
Numero de gama: 14
Equipos: Aislamiento electrico
Quinquenal
Medicion del aislamiento:
Entre fase R y tierra
Entre fase S y tierra
Entre fase T y tierra
Entre Neutro y tierra
Entre Fases R y S
Entre Fases R y T
Entre fases S y T
Numero de gama: 15
Equipos: Conmutacion de socorro
Anual :
Prueba de conmutación. Disparando interruptor general y comprobando que la conmutación automática se activa dentro de los tiempos establecidos.
Revertir y rearmar interruptor general
Notificar si la conmutación es manual. Activar manualmente
Numero de gama: 16
Equipos: Fotovoltaica
Semestral :
Revisión y limpieza de Paneles
Revisión de anclajes y estado general de los paneles.
Revisar estado del cableado
Medir la tensión de strings y comprobar sus valores.
Comprobar la continuidad de tierra.
Numero de gama: 17
Equipos: Cuadros de control de bombas de achique
Cuatrimestral:
· Comprobar y si la secuencia de arranque es correcta accionando los interruptores de flotador y comprobando la alternancia entre bombas.
Comprobar consumo de las bombas
Accionar bombas y comprobar que se vacía el pozo y no retorna agua.
Comprobar funcionamiento de la alarma acústica.
Numero de gama: 18
Equipos: Central termica - Caldera General
Mensual:
Verificar la presión del circuito de calefacción y rellenar si procede.
Limpieza de quemador (Caldera de gas oil)
Analisis de combustion. Subir resultados a GMAO Solo en caldera de gasoil
Trimestral:
Revisar estanqueidad de conexiones de gas/gasoil
Comprobar aislamiento termico
Revisar estanqueidad de valvulas de corte,circuitos de tuberias y chimeneas.
Comprobación del funcionamiento de los dispositivos de seguridad (presostatos, válvulas, termostatos).
Semestral:
Analisis de combustion. Subir resultados a GMAO
Comprobar chimenea. Vaciar y limpiar de hollin si fuese necesario
Limpieza de filtros de agua y vaciado de lodos de aguja hidraulica si procede
Anual :
Limpieza de camara de combustion, desagues y filtros.
Comprobar estado de electrodos y sistemas de encendido
Limpieza de sala
Numero de gama: 19
Equipos: Radiadores
Anual:
Revision de fugas y estado de corrosion y pintura
Purgado de radiador
Revisar soportes y ajustar si es necesario
Revision y sustitucion de valvulas y detentores.
Numero de gama: 20
Equipos: Redes de tuberias
Anual:
Inspeccion ocular (aislamiento, protecciones, soportes, oxidaciones)
En forjado sanitario o lugares con mucha humedad retirar aislamientos para comprobar estado
de tuberias
Numero de gama: 21
Equipos: Equipo frigorifico>70kw (enfriadoras)
Anual:
Verificar estado físico del equipo y sus componentes
Comprobar vibraciones anómalas y ruidos
Revisión de anclajes y soportes.
Comprobación de aislantes térmicos (tuberías, válvulas).
Verificar presiones de alta y baja
Revisión de bombas de circulación (impulsión y retorno).
Verificación de caudal de agua (FLUJOSTATO).
Inspección de purgadores y válvulas de seguridad
Verificar conexiones eléctricas y terminales.
Revisión de protecciones térmicas y magnetotérmicos.
Verificación del sistema de control y alarmas.( ELESTA HONEYWELL)
Comprobación de ventiladores (estado y giro).
Limpieza de baterías de condensación
Limpieza de filtros de agua.
Limpieza de bandeja de condensados y desagüe.
Numero de gama: 22
Equipos: Bomba de calor< 70kw
Anual:
Limpieza de condensador/ evaporador
Verificar el nivel de aceite del compresor si es posible
Reapriete de contactos eléctricos
Puesta en marcha. Comprobar ventiladores y funcionamiento
Revisar si hay manchas de aceite o indicios de fugas
Revision aislamientos y calorifugados. Subsanar si procede
Numero de gama: 23
Equipos: Bombas de calor > 70 kw
Trimestral :
Comprobar la correcta recogida de condensados. Si procede
Revisión del estado del aislamiento térmico
Limpieza de batería exterior.
Revisar si hay manchas de aceite o indicios de fugas
Comprobación de estanqueidad en todos los circuitos
Verificación del funcionamiento general del equipo (estado visual, ruidos, operación)
Comprobación del correcto funcionamiento de seguridades (sondas, termostatos, presostatos)
Inspección visual y funcional de ventiladores, bombas, compresores y válvulas
Revisión del sistema eléctrico y protecciones (cableado, relés, fusibles, contactos) y repretar
Anual :
Control de fugas por personal autorizado
Numero de gama: 24
Equipos: VRV
Trimestral:
Comprobar la correcta recogida de condensados. Si procede
Revisión del estado del aislamiento térmico
Limpieza de batería exterior.
Revisar si hay manchas de aceite o indicios de fugas
Comprobación de estanqueidad en todos los circuitos
Verificación del funcionamiento general del equipo (estado visual, ruidos, operación)
Comprobación del correcto funcionamiento de seguridades (sondas, termostatos, presostatos)
Inspección visual y funcional de ventiladores, bombas, compresores y válvulas
Revisión del sistema eléctrico y protecciones (cableado, relés, fusibles, contactos) y repretar
Anual:
Control de fugas por personal autorizado
Numero de gama: 25
Equipos: Recuperador de calor de aire
Trimestral :
inspección visual general (vibraciones, fugas, ruidos, corrosión, estanqueidad).
Comprobación del funcionamiento de ventiladores y sentido de giro
Semestral :
Revisar y limpiar filtros de aire. Sustituir si es necesario
Verificación de compuertas (aire exterior, mezcla y retorno).
Verificación de sondas y termostatos
Verificar intercambiador de calor: limpieza y fugas
Verificar ventiladores: rodamientos, correas, vibraciones
Verificar sondas de temperatura, humedad y presiones
Comprobar funcionamiento de control automático y alarmas
Registrar caudales de aire impulsado y extraído
Anual :
Medir eficiencia térmica del recuperador (ΔT, rendimiento)
Numero de gama: 26
Equipos: Unidad de Tratamiento de Aire
Trimestral :
Inspección visual general (vibraciones, fugas, ruidos, corrosión, estanqueidad).
Comprobación del funcionamiento de ventiladores y sentido de giro
Semestral :
Revisar y limpiar filtros de aire. Sustituir si es necesario
Verificación de compuertas (aire exterior, mezcla y retorno).
Verificación de sondas y termostatos
Verificar intercambiador de calor: limpieza y fugas
Verificar ventiladores: rodamientos, correas, vibraciones
Verificar sondas de temperatura, humedad y presiones
Comprobar funcionamiento de control automático y alarmas
Registrar caudales de aire impulsado y extraído
Anual :
Medir eficiencia térmica del recuperador (ΔT, rendimiento)
Numero de gama: 27
Equipos: Fancoil
Semestral :
Revision y limpieza o sustitucion de flltros
Limpieza bandeja de condensados y comprobar desague
Comprobar soportes y conductos
Revision de baterias de intercambio termico
Revision del estado del aislamiento termico
Repriete de conexiones electricas
Comprobar fugas en juntas y racores
Comprobar estado de ventiladores
Numero de gama: 28
Equipos: Ventiladores y extractores
Anual :
Comprobación de funcionamiento general del extractor: arranque, parada, ruidos, vibraciones
Limpieza del impulsor (hélice/turbina)
Verificación de la fijación mecánica: anclajes, tornillería, soportes, silentblocks
Revisión del cableado eléctrico y bornas.
Verificación del sentido de giro y caudal de aire (no obstrucción de conductos)
Limpieza o sustitución de filtros (si existen)
Comprobación de protecciones eléctricas y térmicas del motor
Verificar los sistemas de control (termostatos, temporizadores,
Comprobación de estado de rejillas y compuertas
Numero de gama: 29
Equipos: Bombas de circulacion
Trimestral :
Verificar arranque/parada y sentido de giro correcto
Verificar fugas en cierres, juntas y bridas
Observar presión diferencial entre impulsión y retorno
Semestral :
Comprobar y reapretar conexiones eléctrica
Verificar protecciones eléctricas: térmico, magnetotérmico, diferencial
Comprobar continuidad de tierra y protecciones eléctricas
Revisar estado del aislamiento térmico de tuberías cercanas
Numero de gama: 30
Equipos: Depositos de inercia
Anual :
Comprobar sujeccion de deposito
Comprobar el estado del aislamiento termico
Comprobar ausencia de fugas
Numero de gama: 31
Equipos: Vasos de expansion
Anual :
Comprobación visual de fugas o deformaciones.
Comprobar llave de corte y funcionamiento de manometro.
Verificación de la presión de precarga (con instalación parada).
Verificación del purgador automático o manual cercano.
Estado del cuerpo y soportes.
Reajuste de presión de precarga hasta 0,3b por debajo de la presion de servicio.
Numero de gama: 32
Equipos: Aguja hidraulica
Trimestral:
Revisar fugas o corrosión externa en conexiones y válvulas
Verificar purgado de aire mediante purgador o válvula manual
Anual:
Comprobar aislamiento térmico intacto y sin condensación
Comprobar válvula de corte, vaciado y purga
Limpiar puntos de drenaje y purga inferior
Numero de gama: 33
Equipos: Cortina de aire - electrica
Trimestral:
Verificar funcionamiento general: arranque, parada, temperatura de impulsión y caudal de aire
Semestral:
Limpiar rejillas y ventiladores de polvo y suciedad acumulada, filtro.
Revisar fijación del equipo al soporte o pared
Verificar estado de conexiones eléctricas y aprietes
Comprobar que los ventiladores giran libremente y sin rozamientos
Verificar funcionamiento del sistema de calefacción eléctrica (resistencias)
Verificar termostatos, sondas o protecciones térmicas (si existen)
Comprobar correcta conexión a tierra y estado de protecciones eléctricas
Numero de gama: 34
Equipos: Cortina de aire - bateria de agua
Trimestral:
Apertura y cierre de llaves según corresponda para evitar condensados
Verificar funcionamiento general: arranque, parada, temperatura de impulsión y caudal de aire
Verificar ausencia de fugas en conexiones hidráulicas visibles
Semestral:
Limpiar rejillas y ventiladores de polvo y suciedad acumulada
Revisar fijación del equipo al soporte o pared
Verificar estado de conexiones eléctricas y aprietes
Comprobar que los ventiladores giran libremente y sin rozamientos
Verificar termostatos, sondas o protecciones térmicas (si existen)
Comprobar correcta conexión a tierra y estado de protecciones eléctricas
Revisar válvula de control de batería y actuador
Verificar estado físico y limpieza de la batería de agua, filtro
Numero de gama: 35
Equipos: Descalcificador
Semestral:
Inspección visual general (fugas, corrosión, válvulas)
Regeneración automática (verificar ciclo y temporización)
revisión de válvulas, inyectores y filtros
comprobar niveles de salmuera
Numero de gama: 36
Equipos: Termos Electricos
Trimestral:
Inspeccion visual. Comprobar fugas en conexiones, estado de manguitos y corrosion
Comprobar funcionamiento de piloto y termostato
Control de temperatura de acumulacion del agua en termo ≥ 60º
Comprobacion de fijaciones y soportes
Revision de la valvula de seguridad
Medición de temperatura en duchas / grifos (≥50 °C)
Anual :
Vaciado, purga y desinfeccion interna del termo. Choque termico
Sustitucion de aireadores en los puntos terminales asociados al termo,
Medición de temperatura en duchas / grifos (≥50 °C)
Análisis de Legionella según normativa vigente
Numero de gama: 37
Equipos: Humectador
Mensual :
Verificar limpieza visual de cámara de humidificación y bandejas (sin biofilm ni incrustaciones)
Comprobar llenado, vaciado y purga automática del circuito de agua
Verificar funcionamiento de bomba de recirculación y nivel de agua
Numero de gama: 38
Equipos: Contador energia termica
Semestral:
Inspeccion del estado de contadores
Verificar funcionamiento
Anotar medidas
Numero de gama: 39
Equipos: Suelo radiante
Anual :
Comprobar termometros y manometros en cuadros individuales de distribucion
Comprobar ausencia de fugas
Limpieza de filtros
Accionamiento de llaves de corte
Quinquenal:
Limpieza de circuitos hidraulicos, con bomba recirculadora.
Numero de gama: 40
Equipos: Placas solares térmicas
Semestral :
Comprobar captadores, cristales , juntas , absorvedor, conexiones, estructura, aislamiento exterior.
Purgar manualmente
Limpieza instalación
Anual :
Comprobar fluido refrigerante, aislamiento interior, puegadores automaticos, valvulas de corte y
valvulas de seguridad.
Numero de gama: 41
Equipos: Intercambiador de calor
Mensual :
Inspecccion del estado de conservacion y ausencia de fugas
Verificar ajuste de termostatos
Verificar funcionamiento electrovalvula de tres vias
Limpieza de los filtros
Medida de la diferencia de presion entre la entrada y salida
Medida de la temperatura circuito primario
Medida de la temperatura circuito secundario
Numero de gama: 42
Equipos: Centralita deteccion de incendios
Trimestral
Verificar si se han realizado cambios desde ultima revision y proceder a su documentacion
Comprobacion de funcionamiento de las instalaciones ( con cada fuente de suministro)
Revision de indicaciones luminosas de alarma, averia, deconexion e información en la central
Prueba de conmutacion del sistema en fallo de red, funcionamiento del sistema
bajo baterias, deteccion de averia y restitucion a modo normal
Anual
Comprobación del funcionamiento de maniobras programadas, en función de la zona de detección
Verificación y actualización de la versión de «software» de la central, de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante
Comprobar todas las maniobras existentes: Avisadores luminosos y acústicos, paro de aire, paro de máquinas, paro de ascensores, extinción automática, compuertas cortafuego, equipos de extracción de humos y otras partes del sistema de protección contra incendios. Se deberán realizar las operaciones indicadas en la norma UNE-EN 23007-14.
Numero de gama: 43
Equipos: Pulsadores de incendios
Trimestral
Comprobacion de la señalizacion de los pulsadores de alrma manuales
Semestral
Verificacion de la ubicación, identificacion, visibilidad y accesibilidad de los pulsadores.
´Verificacion del estado de los pulsadores ( fijacion,limpieza,corrosion, aspecto exterior)
Anual
Prueba de funcionamiento de todos los pulsadores
Numero de gama: 44
Equipos: Sistemas fijos de extincion
Trimestral :
Comprobación de que los dispositivos de descarga del agente extintor (boquillas, rociadores, difusores, …) están en buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto.
Comprobación visual del buen estado general de los componentes del sistema, especialmente de los dispositivos de puesta en marcha y las conexiones.
Lectura de manómetros y comprobación de que los niveles de presión se encuentran dentro de los márgenes permitidos.
Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc.; en los sistemas con indicaciones de control.
Comprobación de la señalización de los mandos manuales de paro y disparo.
Limpieza general de todos los componentes.
Semestral :
Comprobación visual de las tuberías, depósitos y latiguillos contra la corrosión, deterioro o manipulación.
En sistemas que utilizan agua, verificar que las válvulas, cuyo cierre podría impedir que el agua llegase a los rociadores o pudiera perjudicar el correcto funcionamiento de una alarma o dispositivo de indicación, se encuentran completamente abiertas.
Verificar el suministro eléctrico a los grupos de bombeo eléctricos u otros equipos eléctricos críticos.
Anual :
Comprobación de la respuesta del sistema a las señales de activación manual y automáticas.
En sistemas fijos de extinción por agua o por espuma, comprobar que el suministro de agua está garantizado, en las condiciones de presión y caudal previstas.
Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores automáticos deben ser inspeccionados, según lo indicado en «Programa anual» de la UNE-EN 12845.
Nota: los sistemas que incorporen componentes a presión que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de Equipos a Presión, aprobado mediante el Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, serán sometidos a las pruebas establecidas en dicho Reglamento con la periodicidad que en él se especifique
Trienal :
Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores automáticos deben ser inspeccionados cada 3 años, según lo indicado en «Programa cada 3 años» de la UNE-EN 12845.
10 años :
Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores automáticos deben ser inspeccionados cada 10 años, según lo indicado en «Programa de 10 años» de la UNE-EN 12845.
25 años :
Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores automáticos deben ser inspeccionados cada 25 años, según lo indicado en el anexo K, de la UNE-EN 12845.
Numero de gama: 45
Equipos: Instalacion deteccion de incendios
Anual :
Verificación del espacio libre, debajo del detector puntual y en todas las direcciones, como mínimo 500 mm.
Verificación del estado de los detectores (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior).
Prueba individual de funcionamiento de todos los detectores automáticos, de acuerdo con las especificaciones de sus fabricantes.
Verificación de la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensor del interior de la cámara del detector. Deben emplearse métodos de verificación que no dañen o perjudiquen el rendimiento del detector.
Decenal:
La vida útil de los detectores de incendio será la que establezca el fabricante de los mismos. En el caso de que el fabricante no establezca una vida útil, esta se considerará de 10 años desde su puesta en servicio. Una vez superada su vida útil, se sustituirán, salvo que se verifique que su estado de funcionamiento (fiabilidad, sensibilidad, tiempo de respuesta y estado de los componentes internos) sigue siendo apto para el servicio. Esta verificación se realizará una vez superada su vida útil y cada 5 años sucesivamente, tomando una muestra de unidades representativa. En el caso de detectores instalados con anterioridad a la publicación del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, y que no tengan fijada una vida útil por su fabricante, esta verificación se realizará a partir de que lleven diez o más años en funcionamiento.
Numero de gama:46
Equipos: Bocas de Incendio Equipadas (BIE)
Trimestral :
Comprobación de la señalización de las BIE
Comprobación de la buena accesibilidad de los equipos.
Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión.
Comprobacion de todos los componentes ( lanza, Valvula, manguera…) verificando que
no presentan muestras aparentes de daños y que estan en ben estado
Anual :
Realizar las operaciones de inspección y mantenimiento anuales según lo establecido la UNE-EN 671-3.
Las mangueras contra incendios deberán sustituirse al menos cada 20 años, a contar desde su puesta en servicio, salvo que su fabricante certifique para ellas una durabilidad mayor.
Quinquenales :
Realizar las operaciones de inspección y mantenimiento quinquenales sobre la manguera según lo establecido la UNE-EN 671-3.
Numero de gama: 47
Equipos: Extintores de incendios
Trimestral: Verificar
Que los extintores estan en su lugar asignado, y no presentan muestras aparentes de daños
Que son adecuados conforme al riesgo a proteger
Que no tiene el acceso obstruido, son visibles o esta señalizados y tiene sus
instrucciones de manejo en la parte delantera
Que las instruciones de manejo son legibles.
Que el indicador de presion se encuantra en la zona de operación
Que las partes metalicas(boquilla, válvula, manguera, etc.)estan en buen estado.
Que no faltan ni estan rotos los precintos o los tapones indicadores de uso
Que no han sido descargados total o parcialmente
Anual:
Realizar las operaciones de mantenimiento según lo establecido en el «Programa de Mantenimiento Anual» de la norma UNE 23120.
En extintores móviles, se comprobará, adicionalmente, el buen estado del sistema de traslado.
Quinquenal :
Realizar una prueba de nivel C (timbrado), de acuerdo a lo establecido en el anexo III del Reglamento de Equipos a Presión, aprobado por Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre.
partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retimbrado del mismo de acuerdo a lo establecido en el anexo III del Reglamento de Equipos a Presión.
Numero de gama: 48
Equipos: Columna seca
Semestral :
Comprobacion de la accesibilidad de la entrada de calle y tomas de piso
Comprobacion de la señalizacion
Comprobación de las tapas y correcto funcionamiento de sus cierres (engrase si es necesario).
Maniobrar todas las llaves de la instalación, verificando el funcionamiento correcto de las mismas
Comprobar que las llaves de las conexiones siamesas están cerradas
Comprobar que las válvulas de seccionamiento están abiertas.
Comprobar que todas las atapas de recores estan bien colocadas y ajustadas
Quinquenal :
Prueba de la instalación en las condiciones de su recepción.
Numero de gama: 49
Equipos: Dispositivos de transmision de alarma
Trimestral :
Comprobar el funcionamento de los avisadores luminososo y acusticos
SI es aplicable, verificar el funcionamiento del sistema de magafonia
Si es aplicable , verificar la inteligibilidad del audio en cada zona de extincion
Numero de gama: 50
Equipos: Sistema de señalizacion luminiscente
Anual:
Comprobación visual de la existencia, correcta ubicación y buen estado en cuanto a limpieza, legibilidad e iluminación (en la oscuridad) de las señales, balizamientos y planos de evacuación.
Verificación del estado de los elementos de sujeción (anclajes, varillas, angulares, tornillería, adhesivos, etc.).
20 años :
Desde la fecha de fabricacion, deberan ser sustituidas
Numero de gama: 51
Equipos: Central de deteccion de gas
Semestral:
Comprobacion de funcionamiento de las instalaciones
Comprobar estado de bateria
Comprobar pulsador de seguridad.
Bianual:
Interrrumpir la alimentacion de la central y sustituir la bateria si la tension cae por debajo de los 12V o aparece aviso de bateria baja en la centralita antes de los 30 minutos
Decenal:
Sustitucion de centralita de deteccion de gas
Numero de gama: 52
Equipos: Detectores de gas
Semestral:
Prueba de deteccion con gas.
Cuatrienal:
Sustitucion electronica (según caducidad del fabricante)
Numero de gama: 53
Equipos: Grupo de presion
Trimestral:
Inspecccion destado externo de las bombas, ausencia de fugas y alclaje al suelo.
Verificar ausencia de ruidos, vibraciones extrañas o funcionamiento anomalo.
Intercambiar bombas en caso necesario.
Lubricar rodamientos y mecanimos si procede.
Pruebas de bombas.
Medidas de presion en aspiracion e impulsión.
Consumos electricos
Numero de gama: 54
Equipos: Puertas automáticas
Cuatrimestral:
Revision de mecanismo, ajuste y lubricacion.
Limpieza de guias inferiores
Comprobacion de funcionamiento de fotolelula y sensores de movimiento.
Revision del sistema antipanico
Ensayo de corte de tension
Ensayo de incendios
Numero de gama: 55
Equipos: Persiana automatica
Cuatrimestral:
Revision de mecanismo, ajuste y lubricacion.
Limpieza de guias laterales
Comprobacion de funcionamiento de fotolelula y sensores de movimiento.
Ensayo de incendios
Numero de gama: 56
Equipos: Puertas cortafuegos
Semestral:
Comprobación de estado de juntas, correcto, funcionamiento de selectores de cierre.
Verificación de cierre completo.
Anual:
Engrase de bisagras y mecanismos.
Numero de gama: 57
Equipos: Rampa de Gases Medicinales
Mensual:
Verificar accesibilidad a las rampas
Inspección visual del estado de las tomas, conexiones y elementos de la instalación
Verificar que no existen cruzamientos en las conexiones de las tomas
Verificar estanqueidad entre rampa y circuito de distribucion
Verificar estanqueidad del circuito de distribucion
Verificar sistema de alarma , si procede
Verificar existencia de botella de reserva
Medidas de : Rampa de suministro. Presion circuito distribucion. Presion de consumo
Numero de gama: 58
Equipos: Cubiertas y terrazas
Semestral:
Revisar: Sumideros, cazoletas, canalones, rebosaderos para cubiertas transitables.
Limpieza de los elementos de desagüe.
Estado de conservación del tejado.
Retirar plantas y malas hierbas.
Revisar estado de impermeabilizaciones, sellados y puntos conflictivos.
Otros: aumento de frecuencia según entorno
Numero de gama: 59
Equipos: Arquetas
Trimestral:
Comprobar funcionamiento de válvulas antirretorno (si existen)
Revisar estanqueidad de conexiones
Limpieza de arquetas.
Otros: cambio de frecuencia según centro
Numero de gama: 60
Equipos: Lineas de vida
Anual:
Inspeccion visual del estado de anclajes y accesos (corrosion, oxidacion)
Verificar si la revision anual esta documentada
Subir informe anual de la inspeccion realizada por empresa autorizada. UNE-EN 365
Numero de gama: 61
Equipos: Deposito de Gasoil Aereo
Anual:
Inspección visual de fugas, corrosión, estado del tapón y mangueras
Comprobación de nivel y respiradero libre
Purgar fondo del depósito para eliminar agua y sedimentos
Revisión de filtro de combustible y conexiones al quemador
Revisión de señalización “Gasóleo C – Inflamable” y extintor cercano
Numero de gama: 62
Equipos: Vallados
Mensual:
Revisión de estado.
Anual:
Repaso de defectos de pintura
Quinquenal:
Pintado de elementos oxidados
Numero de gama: 63
Equipos: Megafonia
Semestral:
Revisión de estado.
Control de funcionamiento
Comprobacion de baterias, caso de incendios.
Anual:
Comprobacion de armarios, conexiones y limpieza
Numero de gama: 64
Equipos: Instalación Television
Anual:
Comprobacion visual del estado de la antena ( anclajes, oxidos , conexiones y cable)
comprobar nivel de señal en las tomas terminales
Numero de gama: 65
Equipo: Compuerta cortafuegos
Anual:
Comprobacion y revision de estado
Accionamiento manual/electrico de su recorrido completo
Numero de gama: 66
Equipos: Banderas
Anual:
Revision visual del estado de cuerda y su nudo.
Comprobacion visual del estado de la tela de las bandera.
Comprobacion del sistema de izado de la bandera.
Comprobacion de la sujeccion del mastil en la pared.
Numero de gama: 67
Equipos: Puertas y ventanas
Anual:
Funcionamiento de puertas y ventanas (bisagras, juntas, cierres, asideros).
Reparacion y engrase si fuese necesario
Numero de gama: 68
Equipos: Cortinas y persianas
Anual:
Comprobación de funcionamiento, engrase de mecanismos
Numero de gama: 69
Equipos: Albañileria
Anual:
Comprobación de humedades, estado de juntas de dilatación, revestimientos,..
Numero de gama: 70
Equipos: Cerrajeria
Anual:
Verificación de funcionamiento y estado de bombines y manecillas, engrase
Numero de gama: 71
Equipos: Pintura
Semestral:
Repaso de defectos en paredes, puertas, barandillas y estructuras metálicas
Numero de gama: 72
Equipos: Suelos
Anual:
Revision estado de suelos y objetos salientes
Numero de gama: 73
Equipos: Señalizacion vertical
Anual
Comprobacion visual de estado
Comprobacion de ubicaciones
Numero de gama: 74
Equipos: Falso techo
Anual:
Comprobación Revisión de estado.
Sustitución de placas y soportes defectuosos
Numero de gama: 75
Equipos: Conductos de aire
Anual:
Verificar uniones y comprobar estanqueidad
Verificar estado de acoplamiento elástico
Verificar aislamiento térmico
Verificar soporte de conductos
Verificar dispositivos de regulación
Comprobar compuertas cortafuegos
Numero de gama: 76
Equipos: Difusores y rejillas
Anual:
Verificar que no hay obstáculos en los difusores y rejillas
Verificar estado de acoplamiento elástico
Verificar caudales de aire
Limpiar difusores y rejillas

## Anexo 11
Numero de gama: 1
Equipos: Centros de transformacion
Trimestral: IE.CT-3M.ATP
Limpieza del local
Revisión de iluminación normal y de emergencia
Comprobar estado de conexiones y equipos de medida.
Comprobar epis obligatorias
Anual IE.CT-12M.ATP
Subir informe de revision por instalador autorizado a GMAO | Confirmar que se hace ahora
Control de puntos calientes en aislamiento por mediciones infrarrojos
Trienial IE.CT-36M.ATP
Subir informe de inspeccion de oca según RD337/2014
Numero de gama: 2
Equipos: Pararrayos
Semestral: IE.PAR-6M.ATP
Estado de anclajes y conexiones
Comprobar contadores de rayos y revisar si ha habido impacto (registrar)
Anual: IE.PAR-12M.ATP
Comprobacion de continuidad y resistencia a tierra (registrar)
Numero de gama: 3
Equipos: Punto alumbrado fluorescente
Timestral :
Sustitución por tubo led y limpieza de optica y lamparas
Numero de gama: 4
Equipos: Alumbrados de emergencia
Trimestral: IE.AEM-3M.ATP
Inspeccion visual de estado general y comprobar pilotos o leds
Comprobar señalización
Anual: IE.AEM-12M.ATP
Puesta en funcionamiento durante al menos 1 hora.
Sustitución de los equipos dañados
Numero de gama: 5
Equipos: Equipo compensador reactiva/capacitiva
Mensual: IE.BC-1M.ATP
Comprobar funcionamiento
Semestral IE.BC-6M.ATP
Inspección visual de estado (condensadores, cableado, tapas, señalización)
Apretar bornas y conexiones
Comprobar y limpiar la ventilación
Anual: IE.BC-12M.ATP
Verificación de tensión
Termografía. Comprobar sobrecalentamientos
Limpieza interna
Verificar fusibles y estado de portafusibles
Probar los contactores de cada etapa
Anotar factor de potencia
Medir intensidad en cada escalón
Numero de gama: 6
Elementos/Conducciones electricas de BT
Anual:
Revision de bandejas, soportes, soportes, registros, elementos en falsos techos
Revision interruptores, tomas de corriente , etc….
Sustitución de elemtos deteriorados y colocacion de elementos sueltos
Numero de gama: 7
Equipos: SAI, Sistema de alimentacion ininterrumpida
Mensual IE.SAI-1M.ATP
Comprobación visual general estado físico, limpieza, ventilación, indicadores, alarma.
Verificar tensiones de entrada y salida en condiciones normales.
Semestral IE.SAI-6M.ATP
Limpieza de filtros y rejillas de ventilación.
Verificación del cargador de baterías
Prueba integral de autonomía y funcionamiento del bypass externo.
Trienial IE.SAI-36M.ATP
Sustitucion de baterias por fin de vida util
Numero de gama: 8
Equipos: Cuadro de distribucion
Preventivo Semestral IE.CDM-6M.ATP
Inspección visual general. (cables sueltos, corrosión , pilotos, humedad)
Prueba de disparo manual en interruptores diferenciales y magnetotérmicos.
Revisión del etiquetado y la señalización
Reapriete de bornas y conectores
Termografía. Comprobar sobrecalentamientos
Preventivo anual: IE.CDM-12M.ATP
Comprobar funcionamiento de contador de energia electrica/ Analizador de redes
Revisión de seguridad. elementos con bornas accesibles en tensión y posibilidad de contactos indirectos.
Comprobar si hay esquema eléctrico y su estado.
Comprobar con el esquema eléctrico si hay elementos a retirar o si se ha hecho alguna actuación que no esta reflejada y actualizarlo informáticamente.
Revisión del estado general y limpieza.
Numero de gama: 9
Equipos: Red de tierras
Preventivo anual IE.RTG-12M.ATP
Verificación:
Resistencia de puesta a tierra < 10 Ω anotar medida.
Medir impedancia de bucle
Continuidad de los conductores de proteccion
Inspección visual de la instalación:
Accesibilidad de arqueta / embarrado
Estado físico de embarrado de tierra (oxidación, fijaciones)
Conectores de pica y cable de cobre desnudo
Cable de tierra correctamente identificado (verde-amarillo)
Etiquetado del embarrado y conexiones
Estado de la arqueta (humedad, agua, deterioro
Verificación de la unión equipotencial:
Tuberías metálicas principales
Bandejas metalicas porta cables
Equipos accesibles (cuadros, envolventes, racks
Tomas de tierra funcional ( UPS)
Numero de gama: 10
Equipos: Grupo electrogeno
Mensual IE.GE-1M.ATP
Arranque sin carga y comprobacion de nivel de combustible y refrigerante.
Comprobar temperatura aceite
Comprobar temperatura refrigerante
Trimestral IE.GE-1M.ATP
Comprobar estado de bateria
Comprobar tension en correas
Comprobar funcionamiento del sistema de llenado de combustible
Comprobar funcionamiento de la resistencia de carter
Comprobar tension en alternador
Limpieza y orden del local
Comprobacion de protrecciones electricas
Anual IE.GE-12M.ATP
Medicion resistencia de tierra
Comprobacion proteciones electricas
Arranque en carga
Comprobacion de nivel de combustible y refrigerante.
Comprobar correcto funcionamiento de conmutacion
Medir consumo y tension por fase
Anotar horas de funcionamiento
Comprobar temperatura de aceite en carga despues de 30 minutos
Comprobar temperatura de refrigerante en carga despues de 30 minutos
Otros
Cambio aceite según horas de funcionamiento | Nuevo con lo de Dani
Numero de gama: 11
Equipos: Contador energia electrica
Semestral IE.CE-3M.ATP | Dani tenia trimestral pero es semestral
Inspeccion del estado de contadores
verificar funcionamiento
Toma de datos de consumos | Se mantiene de la version inicial
Numero de gama: 12
Equipos: Alumbrado exterior IE.AEX-6M.ATP
Semestral
Comprobacion de anclajes, cajas de conexiones y tomas de tierra
Comprobacion programacion esta acorde con luz de temporada y en hora
Revisar estado de luminarias y sustitución si es necesario | modificar
Numero de gama: 13
Equipos: Instalación eléctrica en salas de intervención:
Anual: IE.QRS-12M.ATP
Revision de funcionamiento monitor de fugas (tension, resistencia, corriente)
Verificacion de protecciones magnetotermicas
Verificacion de protecciones diferenciales
Fugas de corriente en las fases del transformador
Medida de tierra general
Resistencias de aislamiento
Verificacion del correcto funcionamiento de Sai
Revision tomas de corriente
Numero de gama: 14
Equipos: Aislamiento electrico | Que trabajo tiene asociado
pendiente asignar ESM
Quinquenal
Medicion del aislamiento:
Entre fase R y tierra
Entre fase S y tierra
Entre fase T y tierra
Entre Neutro y tierra
Entre Fases R y S
Entre Fases R y T
Entre fases S y T
Numero de gama: 15
Equipos: Conmutacion de socorro IE.SOC.CON-12M.ATP
Anual
Prueba de conmutación. Disparando interruptor general y comprobando que la conmutación automática se activa dentro de los tiempos establecidos.
Revertir y rearmar interruptor general
Notificar si la conmutación es manual. Activar manualmente
Numero de gama: 16
Equipos: Fotovoltaica IE.FV.IFG-6M.ATP
Semestral
Revisión y limpieza de Paneles
Revisión de anclajes y estado general de los paneles.
Revisar estado del cableado
Medir la tensión de strings y comprobar sus valores.
Comprobar la continuidad de tierra.
Numero de gama: 17
Equipos: Cuadros de control de bombas de achique IE.CDA-4M.ATP
Cuatrimestral:
· Comprobar y si la secuencia de arranque es correcta accionando los interruptores de flotador y comprobando la alternancia entre bombas.
Comprobar consumo de las bombas
Accionar bombas y comprobar que se vacía el pozo y no retorna agua.
Comprobar funcionamiento de la alarma acústica.
Numero de gama: 18
Equipos: Central termica - Caldera General
Mensual: CLI.CAL-1M.ATP
Verificar la presión del circuito de calefacción y rellenar si procede.
Limpieza de quemador (Caldera de gas oil)
Analisis de combustion. Subir resultados a GMAO Solo en caldera de gasoil
Trimestral CLI.CAL-3M.ATP
Revisar estanqueidad de conexiones de gas/gasoil
Comprobar aislamiento termico | Añadir la palabra: termico
Revisar estanqueidad de valvulas de corte,circuitos de tuberias y chimeneas.
Comprobación del funcionamiento de los dispositivos de seguridad (presostatos, válvulas, termostatos).
Semestral CLI.CAL-6M.ATP
Analisis de combustion. Subir resultados a GMAO
Comprobar chimenea. Vaciar y limpiar de hollin si fuese necesario
Limpieza de filtros de agua y vaciado de lodos de aguja hidraulica si procede
Anual CLI.CAL-12M.ATP
Limpieza de camara de combustion, desagues y filtros.
Comprobar estado de electrodos y sistemas de encendido
Limpieza de sala | Añadir el vestibulo previo a la limpieza
Numero de gama: 19
Equipos: Radiadores CLI.RA-12M.ATP
Anual:
Revision de fugas y estado de corrosion y pintura
Purgado de radiador
Revisar soportes y ajustar si es necesario
Revision y sustitucion de valvulas y detentores.
Numero de gama: 20
Equipos: Redes de tuberias
Anual
Inspeccion ocular (aislamiento, protecciones, soportes, oxidaciones)
En forjado sanitario o lugares con mucha humedad retirar aislamientos para comprobar estado
de tuberias
Numero de gama: 21
Equipos: Equipo frigorifico>70kw (enfriadoras)
Anual: CLI.ENF-12M.ATP
Verificar estado físico del equipo y sus componentes
Comprobar vibraciones anómalas y ruidos
Revisión de anclajes y soportes.
Comprobación de aislantes térmicos (tuberías, válvulas).
Verificar presiones de alta y baja
Revisión de bombas de circulación (impulsión y retorno).
Verificación de caudal de agua (FLUJOSTATO).
Inspección de purgadores y válvulas de seguridad
Verificar conexiones eléctricas y terminales.
Revisión de protecciones térmicas y magnetotérmicos.
Verificación del sistema de control y alarmas.( ELESTA HONEYWELL)
Comprobación de ventiladores (estado y giro).
Limpieza de baterías de condensación
Limpieza de filtros de agua.
Limpieza de bandeja de condensados y desagüe.
Numero de gama: 22
Equipos: Bomba de calor< 70kw
Anual: CLI.BC.P1-12M.ATP
Limpieza de condensador/ evaporador
Verificar el nivel de aceite del compresor si es posible | Crear nueva gama para las unidades interiores
Reapriete de contactos eléctricos | comprobar desague y bomba de condensados
Puesta en marcha. Comprobar ventiladores y funcionamiento | limpieza de filtros
Revisar si hay manchas de aceite o indicios de fugas | encendido de equipo y prueba de funcionamiento
Revision aislamientos y calorifugados. Subsanar si procede
Numero de gama: 23
Equipos: Bombas de calor > 70 kw
Trimestral CLI.BC.P2-3M.ATP
Comprobar la correcta recogida de condensados. Si procede
Revisión del estado del aislamiento térmico
Limpieza de batería exterior.
Revisar si hay manchas de aceite o indicios de fugas
Comprobación de estanqueidad en todos los circuitos
Verificación del funcionamiento general del equipo (estado visual, ruidos, operación)
Comprobación del correcto funcionamiento de seguridades (sondas, termostatos, presostatos)
Inspección visual y funcional de ventiladores, bombas, compresores y válvulas
Revisión del sistema eléctrico y protecciones (cableado, relés, fusibles, contactos) y repretar
Anual CLI.BC.P2-12M.ATP
Control de fugas por personal autorizado
Numero de gama: 24
Equipos: VRV
Trimestral: CLI.VRVEX-3M.ATP
Comprobar la correcta recogida de condensados. Si procede
Revisión del estado del aislamiento térmico
Limpieza de batería exterior.
Revisar si hay manchas de aceite o indicios de fugas
Comprobación de estanqueidad en todos los circuitos
Verificación del funcionamiento general del equipo (estado visual, ruidos, operación)
Comprobación del correcto funcionamiento de seguridades (sondas, termostatos, presostatos)
Inspección visual y funcional de ventiladores, bombas, compresores y válvulas
Revisión del sistema eléctrico y protecciones (cableado, relés, fusibles, contactos) y repretar
Anual: CLI.VRVEX-12M.ATP
Control de fugas por personal autorizado
Numero de gama: 25
Equipos: Recuperador de calor de aire
Trimestral CLI.RCA-3M.ATP
inspección visual general (vibraciones, fugas, ruidos, corrosión, estanqueidad).
Comprobación del funcionamiento de ventiladores y sentido de giro
Semestral CLI.RCA-6M.ATP
Revisar y limpiar filtros de aire. Sustituir si es necesario
Verificación de compuertas (aire exterior, mezcla y retorno).
Verificación de sondas y termostatos
Verificar intercambiador de calor: limpieza y fugas
Verificar ventiladores: rodamientos, correas, vibraciones
Verificar sondas de temperatura, humedad y presiones
Comprobar funcionamiento de control automático y alarmas
Registrar caudales de aire impulsado y extraído
Anual CLI.RCA-12M.ATP
Medir eficiencia térmica del recuperador (ΔT, rendimiento)
Numero de gama: 26
Equipos: Unidad de Tratamiento de Aire
Trimestral CLI.UTA-3M.ATP
Inspección visual general (vibraciones, fugas, ruidos, corrosión, estanqueidad).
Comprobación del funcionamiento de ventiladores y sentido de giro
Semestral CLI.UTA-6M.ATP
Revisar y limpiar filtros de aire. Sustituir si es necesario
Verificación de compuertas (aire exterior, mezcla y retorno).
Verificación de sondas y termostatos
Verificar intercambiador de calor: limpieza y fugas
Verificar ventiladores: rodamientos, correas, vibraciones
Verificar sondas de temperatura, humedad y presiones
Comprobar funcionamiento de control automático y alarmas
Registrar caudales de aire impulsado y extraído
Anual CLI.UTA-12M.ATP
Medir eficiencia térmica del recuperador (ΔT, rendimiento)
Numero de gama: 27
Equipos: Fancoil
Semestral: CLI.FAN-6.ATP
Revision y limpieza o sustitucion de flltros | añadir o sustitución
Limpieza bandeja de condensados y comprobar desague
Comprobar soportes y conductos
Revision de baterias de intercambio termico
Revision del estado del aislamiento termico
Repriete de conexiones electricas
Comprobar fugas en juntas y racores
Comprobar estado de ventiladores
Numero de gama: 28
Equipos: Ventiladores y extractores
Anual CLI.VE_12M.ATP
Comprobación de funcionamiento general del extractor: arranque, parada, ruidos, vibraciones
Limpieza del impulsor (hélice/turbina)
Verificación de la fijación mecánica: anclajes, tornillería, soportes, silentblocks
Revisión del cableado eléctrico y bornas.
Verificación del sentido de giro y caudal de aire (no obstrucción de conductos)
Limpieza o sustitución de filtros (si existen)
Comprobación de protecciones eléctricas y térmicas del motor
Verificar los sistemas de control (termostatos, temporizadores,
Comprobación de estado de rejillas y compuertas
Numero de gama: 29
Equipos: Bombas de circulacion
Trimestral CLI.BC.A-3M.ATP
Verificar arranque/parada y sentido de giro correcto
Verificar fugas en cierres, juntas y bridas
Observar presión diferencial entre impulsión y retorno
Semestral CLI.BC.A-6M.ATP
Comprobar y reapretar conexiones eléctrica
Verificar protecciones eléctricas: térmico, magnetotérmico, diferencial
Comprobar continuidad de tierra y protecciones eléctricas
Revisar estado del aislamiento térmico de tuberías cercanas
Numero de gama: 30
Equipos: Depositos de inercia
Anual CLI.DI-12M.ATP
Comprobar sujeccion de deposito
Comprobar el estado del aislamiento termico
Comprobar ausencia de fugas
Numero de gama: 31
Equipos: Vasos de expansion
Anual Cli.De-12m.apni
Comprobación visual de fugas o deformaciones.
Comprobar llave de corte y funcionamiento de manometro.
Verificación de la presión de precarga (con instalación parada).
Verificación del purgador automático o manual cercano.
Estado del cuerpo y soportes.
Reajuste de presión de precarga hasta 0,3b por debajo de la presion de servicio.
Numero de gama: 32
Equipos: Aguja hidraulica
Trimestral CLI.AH-3M.ATP
Revisar fugas o corrosión externa en conexiones y válvulas
Verificar purgado de aire mediante purgador o válvula manual
Anual CLI.AH-12M.ATP
Comprobar aislamiento térmico intacto y sin condensación
Comprobar válvula de corte, vaciado y purga
Limpiar puntos de drenaje y purga inferior
Numero de gama: 33
Equipos: Cortina de aire - electrica
Trimestral CLI.CAE-3M.ATP
Verificar funcionamiento general: arranque, parada, temperatura de impulsión y caudal de aire
Semestral CLI.CAE-6M.ATP
Limpiar rejillas y ventiladores de polvo y suciedad acumulada, filtro.
Revisar fijación del equipo al soporte o pared
Verificar estado de conexiones eléctricas y aprietes
Comprobar que los ventiladores giran libremente y sin rozamientos
Verificar funcionamiento del sistema de calefacción eléctrica (resistencias)
Verificar termostatos, sondas o protecciones térmicas (si existen)
Comprobar correcta conexión a tierra y estado de protecciones eléctricas
Numero de gama: 34
Equipos: Cortina de aire - bateria de agua
Trimestral CLI.CAA-6M.ATP
Apertura y cierre de llaves según corresponda para evitar condensados
Verificar funcionamiento general: arranque, parada, temperatura de impulsión y caudal de aire
Verificar ausencia de fugas en conexiones hidráulicas visibles
Semestral CLI.CAE-3M.ATP
Limpiar rejillas y ventiladores de polvo y suciedad acumulada
Revisar fijación del equipo al soporte o pared
Verificar estado de conexiones eléctricas y aprietes
Comprobar que los ventiladores giran libremente y sin rozamientos
Verificar termostatos, sondas o protecciones térmicas (si existen)
Comprobar correcta conexión a tierra y estado de protecciones eléctricas
Revisar válvula de control de batería y actuador
Verificar estado físico y limpieza de la batería de agua, filtro
Numero de gama: 35
Equipos: Descalcificador
Semestral IFS.DES-6M.ATP
Inspección visual general (fugas, corrosión, válvulas)
Regeneración automática (verificar ciclo y temporización)
revisión de válvulas, inyectores y filtros
comprobar niveles de salmuera
Numero de gama: 36
Equipos: Termos Electricos
Trimestral acs.tel-3m.atp
Inspeccion visual. Comprobar fugas en conexiones, estado de manguitos y corrosion
Comprobar funcionamiento de piloto y termostato
Control de temperatura de acumulacion del agua en termo ≥ 60º
Comprobacion de fijaciones y soportes
Revision de la valvula de seguridad
Medición de temperatura en duchas / grifos (≥50 °C)
Anual ACS.TEL-12M.ATP
Vaciado, purga y desinfeccion interna del termo. Choque termico
Sustitucion de aireadores en los puntos terminales asociados al termo,
Medición de temperatura en duchas / grifos (≥50 °C)
Análisis de Legionella según normativa vigente
Numero de gama: 37
Equipos: Humectador | Inventariar
Mensual | Generar una tarea, en indicar sin uso
Verificar limpieza visual de cámara de humidificación y bandejas (sin biofilm ni incrustaciones)
Comprobar llenado, vaciado y purga automática del circuito de agua
Verificar funcionamiento de bomba de recirculación y nivel de agua
Numero de gama: 38
Equipos: Contador energia termica
Semestral: CLI.CET-6M.ATP
Inspeccion del estado de contadores
Verificar funcionamiento
Anotar medidas | Añadir a lo propuesto inicialmente
Numero de gama: 39
Equipos: Suelo radiante
Anual.CLI.STRA-12M.ATP
Comprobar termometros y manometros en cuadros individuales de distribucion
Comprobar ausencia de fugas
Limpieza de filtros
Accionamiento de llaves de corte
Quinquenal: CLI.STRA-60M.ATP
Limpieza de circuitos hidraulicos, con bomba recirculadora.
Numero de gama: 40
Equipos: Placas solares térmicas | Incluir todo en la gama que no esta inicialmente y crear tareas
Indicar sin uso en la revisiones
Semestral | Inventariar
Comprobar captadores, cristales , juntas , absorbedor, conexiones, estructura, aislamiento exterior.
Purgar manualmente
Limpieza instalación
Anual
Comprobar fluido refrigerante, aislamiento interior, puegadores automaticos, valvulas de corte y
valvulas de seguridad.
Numero de gama: 41
Equipos: Intercambiador de calor | Incluir todo en la gama que no esta inicialmente y crear tareas
Indicar sin uso en la revisiones
Mensual | Inventariar
Inspecccion del estado de conservacion y ausencia de fugas | Ya se eliminara si se quitan las placas solares térmicas de cada centro
Verificar ajuste de termostatos
Verificar funcionamiento electrovalvula de tres vias
Limpieza de los filtros
Medida de la diferencia de presion entre la entrada y salida
Medida de la temperatura circuito primario
Medida de la temperatura circuito secundario
Numero de gama: 42
Euipos: Centralita deteccion de incendios
Trimestral
Verificar si se han realizado cambios desde ultima revision y proceder a su documentacion | Añadir a lo existente
Comprobacion de funcionamiento de las instalaciones ( con cada fuente de suministro) | Añadir a lo existente
Revision de indicaciones luminosas de alarma, averia, deconexion e información en la central | Añadir a lo existente
Prueba de conmutacion del sistema en fallo de red, funcionamiento del sistema | Añadir a lo existente
bajo baterias, deteccion de averia y restitucion a modo normal | Añadir a lo existente
Anual
Comprobación del funcionamiento de maniobras programadas, en función de la zona de detección | Añadir a lo existente
Verificación y actualización de la versión de «software» de la central, de acuerdo con las | Añadir a lo existente
recomendaciones del fabricante | Añadir a lo existente
Comprobar todas las maniobras existentes: Avisadores luminosos y acústicos, paro de aire, paro de máquinas, paro de ascensores, extinción automática, compuertas cortafuego, equipos de extracción de humos y otras partes del sistema de protección contra incendios. Se deberán realizar las operaciones indicadas en la norma UNE-EN 23007-14. | Añadir a lo existente
Numero de gama: 43
Equipos: Pulsadores de incendios
Trimestral
Comprobacion de la señalizacion de los pulsadores de alrma manuales | Añadir a lo existente
Semestral
Verificacion de la ubicación, identificacion, visibilidad y accesibilidad de los pulsadores. | Añadir a lo existente
´Verificacion del estado de los pulsadores ( fijacion,limpieza,corrosion, aspecto exterior) | Añadir a lo existente
Anual
Prueba de funcionamiento de todos los pulsadores | Añadir a lo existente
Numero de gama: 44
Equipos: Sistemas fijos de extincion
Trimestral
Comprobación de que los dispositivos de descarga del agente extintor (boquillas, rociadores, difusores, …) están en buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto. | Añadir a lo existente
Comprobación visual del buen estado general de los componentes del sistema, especialmente de los dispositivos de puesta en marcha y las conexiones. | Añadir a lo existente
Lectura de manómetros y comprobación de que los niveles de presión se encuentran dentro de los márgenes permitidos. | Añadir a lo existente
Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc.; en los sistemas con indicaciones de control. | Añadir a lo existente
Comprobación de la señalización de los mandos manuales de paro y disparo.
Limpieza general de todos los componentes.
Semestral
Comprobación visual de las tuberías, depósitos y latiguillos contra la corrosión, deterioro o manipulación. | Añadir a lo existente
En sistemas que utilizan agua, verificar que las válvulas, cuyo cierre podría impedir que el agua llegase a los rociadores o pudiera perjudicar el correcto funcionamiento de una alarma o dispositivo de indicación, se encuentran completamente abiertas. | Añadir a lo existente
Verificar el suministro eléctrico a los grupos de bombeo eléctricos u otros equipos eléctricos críticos. | Añadir a lo existente
Anual
Comprobación de la respuesta del sistema a las señales de activación manual y automáticas. | Añadir a lo existente
En sistemas fijos de extinción por agua o por espuma, comprobar que el suministro de agua está garantizado, en las condiciones de presión y caudal previstas. | Añadir a lo existente
Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores automáticos deben ser inspeccionados, según lo indicado en «Programa anual» de la UNE-EN 12845. | Añadir a lo existente
Nota: los sistemas que incorporen componentes a presión que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de Equipos a Presión, aprobado mediante el Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, serán sometidos a las pruebas establecidas en dicho Reglamento con la periodicidad que en él se especifique | Añadir a lo existente
Trienal
Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores automáticos deben ser inspeccionados cada 3 años, según lo indicado en «Programa cada 3 años» de la UNE-EN 12845. | Añadir a lo existente
10 años
Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores automáticos deben ser inspeccionados cada 10 años, según lo indicado en «Programa de 10 años» de la UNE-EN 12845. | Añadir a lo existente
25 años
Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores automáticos deben ser inspeccionados cada 25 años, según lo indicado en el anexo K, de la UNE-EN 12845. | Añadir a lo existente
Numero de gama: 45
Equipos: Instalacion deteccion de incendios
Anual
Verificación del espacio libre, debajo del detector puntual y en todas las direcciones, como mínimo 500 mm. | Añadir a lo existente
Verificación del estado de los detectores (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior). | Añadir a lo existente
Prueba individual de funcionamiento de todos los detectores automáticos, de acuerdo con las especificaciones de sus fabricantes. | Añadir a lo existente
Verificación de la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensor del interior de la cámara del detector. Deben emplearse métodos de verificación que no dañen o perjudiquen el rendimiento del detector. | Añadir a lo existente
Decenal
La vida útil de los detectores de incendio será la que establezca el fabricante de los mismos. En el caso de que el fabricante no establezca una vida útil, esta se considerará de 10 años desde su puesta en servicio. Una vez superada su vida útil, se sustituirán, salvo que se verifique que su estado de funcionamiento (fiabilidad, sensibilidad, tiempo de respuesta y estado de los componentes internos) sigue siendo apto para el servicio. Esta verificación se realizará una vez superada su vida útil y cada 5 años sucesivamente, tomando una muestra de unidades representativa. En el caso de detectores instalados con anterioridad a la publicación del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, y que no tengan fijada una vida útil por su fabricante, esta verificación se realizará a partir de que lleven diez o más años en funcionamiento. | Añadir a lo existente
Numero de gama:46
Equipos: Bocas de Incendio Equipadas (BIE)
Trimestral
Comprobación de la señalización de las BIE
Comprobación de la buena accesibilidad de los equipos.
Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión.
Comprobacion de todos los componentes ( lanza, Valvula, manguera…) verificacndo que | Añadir a lo existente
no presentan muestras aparentes de daños y que estan en ben estado | Añadir a lo existente
Anual
Realizar las operaciones de inspección y mantenimiento anuales según lo establecido la UNE-EN 671-3. | Añadir a lo existente
Las mangueras contra incendios deberán sustituirse al menos cada 20 años, a contar desde su puesta en servicio, salvo que su fabricante certifique para ellas una durabilidad mayor. | Añadir a lo existente
Quinquenales
ealizar las operaciones de inspección y mantenimiento quinquenales sobre la manguera según lo establecido la UNE-EN 671-3. | Añadir a lo existente
Numero de gama: 47
Equipos: Extintores de incendios
Trimestral: Verificar
Que los extintores estan en su lugar asignado, y no presentan muestras aparentes de daños
Que son adecuados conforme al riesgo a proteger
Que no tiene el acceso obstruido, son visibles o esta señalizados y tiene sus | Añadir a lo existente
instrucciones de manejo en la parte delantera | Añadir a lo existente
Que las instruciones de manejo son legibles. | Añadir a lo existente
Que el indicador de presion se encuantra en la zona de operación | Añadir a lo existente
Que las partes metalicas(boquilla, válvula, manguera, etc.)estan en buen estado.
Que no faltan ni estan rotos los precintos o los tapones indicadores de uso | Añadir a lo existente
Que no han sido descargados total o parcialmente | Añadir a lo existente
Anual
Realizar las operaciones de mantenimiento según lo establecido en el «Programa de Mantenimiento Anual» de la norma UNE 23120. | Añadir a lo existente
En extintores móviles, se comprobará, adicionalmente, el buen estado del sistema de traslado. | Añadir a lo existente
Quinquenal
Realizar una prueba de nivel C (timbrado), de acuerdo a lo establecido en el anexo III del Reglamento de Equipos a Presión, aprobado por Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre. | Añadir a lo existente
partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retimbrado del mismo de acuerdo a lo establecido en el anexo III del Reglamento de Equipos a Presión. | Añadir a lo existente
Numero de gama: 48
Equipos: Columna seca
Semestral
Comprobacion de la accesibilidad de la entrada de calle y tomas de piso | Añadir a lo existente
Comprobacion de la señalizacion | Añadir a lo existente
Comprobación de las tapas y correcto funcionamiento de sus cierres (engrase si es necesario). | Añadir a lo existente
Maniobrar todas las llaves de la instalación, verificando el funcionamiento correcto de las mismas | Añadir a lo existente
Comprobar que las llaves de las conexiones siamesas están cerradas | Añadir a lo existente
Comprobar que las válvulas de seccionamiento están abiertas. | Añadir a lo existente
Comprobar que todas las atapas de recores estan bien colocadas y ajustadas | Añadir a lo existente
Quinquenal
Prueba de la instalación en las condiciones de su recepción. | Añadir a lo existente
Numero de gama: 49
Equipos: Dispositivos de transmision de alarma
Trimestral :
Comprobar el funcionamento de los avisadores luminososo y acusticos | Añadir a lo existente
SI es aplicable, verificar el funcionamiento del sistema de magafonia | Añadir a lo existente
Si es aplicable , verificar la inteligibilidad del audio en cada zona de extincion | Añadir a lo existente
Numero de gama: 50 | Añadir a lo existente
Equipos: Sistema de señalizacion luminiscente
Anual:
Comprobación visual de la existencia, correcta ubicación y buen estado en cuanto a limpieza, legibilidad e iluminación (en la oscuridad) de las señales, balizamientos y planos de evacuación. | Añadir a lo existente
Verificación del estado de los elementos de sujeción (anclajes, varillas, angulares, tornillería, adhesivos, etc.). | Añadir a lo existente
20 años
Desde la fecha de fabricacion, deberan ser sustituidas | Añadir a lo existente
Numero de gama: 51
Equipos: Central de deteccion de gas
Semestral: DGAS.CDG-6M.ATP
Comprobacion de funcionamiento de las instalaciones
Comprobar estado de bateria
Comprobar pulsador de seguridad.
Bianual: DGAS.CDG-24M.ATP
Interrrumpir la alimentacion de la central y sustituir la bateria si la tension cae por debajo de los 12V o aparece aviso de bateria baja en la centralita antes de los 30 minutos
Decenal: DGAS.CDG.120M-ATP
Sustitucion de centralita de deteccion de gas
Numero de gama: 52
Equipos: Detectores de gas
Semestral: DGAS.SG.6M-ATP
Prueba de deteccion con gas.
Cuatrienal: DGAS.SG.48M-ATP
Sustitucion electronica (según caducidad del fabricante)
Numero de gama: 53
Equipos: Grupo de presion | Añadir a lo existente
Añadir a lo existente
Trimestral: | Añadir a lo existente
Inspecccion destado externo de las bombas, ausencia de fugas y alclaje al suelo. | Añadir a lo existente
Verificar ausencia de ruidos, vibraciones extrañas o funcionamiento anomalo. | Añadir a lo existente
Intercambiar bombas en caso necesario. | Añadir a lo existente
Lubricar rodamientos y mecanimos si procede. | Añadir a lo existente
Pruebas de bombas. | Añadir a lo existente
Medidas de presion en aspiracion e impulsión. | Añadir a lo existente
Consumos electricos | Añadir a lo existente
Numero de gama: 54
Equipos: Puertas automáticas
Cuatrimestral:
Revision de mecanismo, ajuste y lubricacion.
Limpieza de guias inferiores
Comprobacion de funcionamiento de fotolelula y sensores de movimiento.
Revision del sistema antipanico
Ensayo de corte de tension
Ensayo de incendios
Numero de gama: 55
Equipos: Persiana automatica
Cuatrimestral:
Revision de mecanismo, ajuste y lubricacion.
Limpieza de guias laterales
Comprobacion de funcionamiento de fotolelula y sensores de movimiento.
Ensayo de incendios
Numero de gama: 56
Equipos: Puertas cortafuegos | Añadir a lo existente
Añadir a lo existente
Semestral: | Añadir a lo existente
Comprobación de estado de juntas, correcto, funcionamiento de selectores de cierre. | Añadir a lo existente
Verificación de cierre completo. | Añadir a lo existente
Anual: | Añadir a lo existente
Engrase de bisagras y mecanismos. | Añadir a lo existente
Numero de gama: 57
Equipos: Rampa de Gases Medicinales | Añadir a lo existente
Añadir a lo existente
Mensual: | Añadir a lo existente
Verificar accesibilidad a las rampas | Añadir a lo existente
Inspección visual del estado de las tomas, conexiones y elementos de la instalación | Añadir a lo existente
Verificar que no existen cruzamientos en las conexiones de las tomas | Añadir a lo existente
Verificar estanqueidad entre rampa y circuito de distribucion | Añadir a lo existente
Verificar estanqueidad del circuito de distribucion | Añadir a lo existente
Verificar sistema de alarma , si procede | Añadir a lo existente
Verificar existencia de botella de reserva | Añadir a lo existente
Medidas de : Rampa de suministro. Presion circuito distribucion. Presion de consumo | Añadir a lo existente
Numero de gama: 58
Equipos: Cubiertas y terrazas OBR.CUB.ATP-6M.ATP
Semestral:
Revisar: Sumideros, cazoletas, canalones, rebosaderos para cubiertas transitables.
Limpieza de los elementos de desagüe.
Estado de conservación del tejado.
Retirar plantas y malas hierbas.
Revisar estado de impermeabilizaciones, sellados y puntos conflictivos.
Otros: aumento de frecuencia según entorno
Numero de gama: 59
Equipos: Arquetas OBR.ARQ-3M.ATP
Trimestral:
Comprobar funcionamiento de válvulas antirretorno (si existen)
Revisar estanqueidad de conexiones
Limpieza de arquetas.
Otros: cambio de frecuencia según centro
Numero de gama: 60
Equipos: Lineas de vida
Anual pre.ldv-12m.atp
Inspeccion visual del estado de anclajes y accesos (corrosion, oxidacion)
Verificar si la revision anual esta documentada
Subir informe anual de la inspeccion realizada por empresa autorizada. UNE-EN 365
Numero de gama: 61
Equipos: Deposito de Gasoil Aereo
Anual FUE.DEP-12M.ATP
Inspección visual de fugas, corrosión, estado del tapón y mangueras
Comprobación de nivel y respiradero libre
Purgar fondo del depósito para eliminar agua y sedimentos
Revisión de filtro de combustible y conexiones al quemador
Revisión de señalización “Gasóleo C – Inflamable” y extintor cercano
Numero de gama: 62
Equipos: Vallados | Inventariar
Mensual:
Revisión de estado. | Añadir a lo existente
Anual:
Repaso de defectos de pintura | Añadir a lo existente
Quinquenal:
Pintado de elementos oxidados | Añadir a lo existente
Numero de gama: 63
Equipos: Megafonia | Inventariar
Semestral:
Revisión de estado. | Añadir a lo existente
Control de funcionamiento | Añadir a lo existente
Comprobacion de baterias, caso de incendios. | Añadir a lo existente
Anual:
Comprobacion de armarios, conexiones y limpieza | Añadir a lo existente
Numero de gama: 64
Equipos: Instalación Television
Anual: TEL-ANT-12M
Comprobacion visual del estado de la antena ( anclajes, oxidos , conexiones y cable)
comprobar nivel de señal en las tomas terminales
Numero de gama: 65
Equipo: Compuerta cortafuegos | Inventariar
Anual:
Comprobacion y revision de estado | Añadir a lo existente
Accionamiento manual/electrico de su recorrido completo | Añadir a lo existente
Numero de gama: 66
Equipos: Banderas | Inventariar
Anual:
Revision visual del estado de cuerda y su nudo. | Añadir a lo existente
Comprobacion visual del estado de la tela de las bandera. | Añadir a lo existente
Comprobacion del sistema de izado de la bandera. | Añadir a lo existente
Comprobacion de la sujeccion del mastil en la pared. | Añadir a lo existente
Numero de gama: 67
Equipos: Puertas y ventanas
Anual:
Funcionamiento de puertas y ventanas (bisagras, juntas, cierres, asideros).
Reparacion y engrase si fuese necesario
Numero de gama: 68
Equipos: Cortinas y persianas
Anual:
Comprobación de funcionamiento, engrase de mecanismos
Numero de gama: 69
Equipos: Albañileria
Anual:
Comprobación de humedades, estado de juntas de dilatación, revestimientos,..
Numero de gama: 70
Equipos: Cerrajeria
Anual:
Verificación de funcionamiento y estado de bombines y manecillas, engrase
Numero de gama: 71
Equipos: Pintura
Semestral:
Repaso de defectos en paredes, puertas, barandillas y estructuras metálicas
Numero de gama: 72
Equipos: Suelos
Anual:
Revision estado de suelos y objetos salientes
Numero de gama: 73
Equipos: Señalizacion vertical
Anual
Comprobacion visual de estado
Comprobacion de ubicaciones
Numero de gama: 74
Equipos: Falso techo
Anual:
Comprobación Revisión de estado.
Sustitución de placas y soportes defectuosos
Numero de gama: 75
Equipos: Conductos de aire
Anual:
Verificar uniones y comprobar estanqueidad
Verificar estado de acoplamiento elástico
Verificar aislamiento térmico
Verificar soporte de conductos
Verificar dispositivos de regulación
Comprobar compuertas cortafuegos
Numero de gama: 76
Equipos: Difusores y rejillas
Anual:
Verificar que no hay obstáculos en los difusores y rejillas
Verificar estado de acoplamiento elástico
Verificar caudales de aire
Limpiar difusores y rejillas

## Frec GAMAS
ANTIGUA | Nº de gama: | Nombre | Tipo de componente | PREVENTIVO | [6 empty] | CONDUCTIVO
|  | GAMAS DE MANTENIMIENTO: |  | Mensual | Trimestral | Cuatrimestral | Semestral | Anual | Bianual | Otro | x
1 | 1 | CENTROS DE TRANSFORMACION | INSTALACIONES TL - IE-INSTALACIÓN ELÉCTRICA - CT-CENTRO DE TRANSFORMACIÓN |  | X |  |  | X |  | Trianual
2 | 2 | PARARRAYOS | INSTALACIONES TL - IE-INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PAR-PARARRAYOS |  |  |  | X | X
3 | 3 | PUNTOS ALUMBRADO FLUORESCENTE |  |  | X | [5 empty] | X
6 | 4 | ALUMBRADO DE EMERGENCIA | INSTALACIONES TL - IE-INSTALACIÓN ELÉCTRICA - AEM-ALUMBRADO EMERGENCIA |  | X |  |  | X
8 | 5 | EQUIPO DE COMPENSACION REACTIVA/CAPACITIVA | INSTALACIONES TL - IE-INSTALACIÓN ELÉCTRICA - BC-BATERÍA DE CONDENSADORES | X |  |  | X | X
9 | 6 | ELEMENTOS/CONDUCCIONES ELECTRICAS DE BT | [5 empty] | X |  |  | X
10 | 7 | SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (SAI) | INSTALACIONES TL - IE-INSTALACIÓN ELÉCTRICA - SAI-SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (S.A.I.) | X |  |  | X |  |  | Trianual
11 | 8 | CUADRO DE DISTRIBUCION | INSTALACIONES TL - IE-INSTALACIÓN ELÉCTRICA - CDM-CUADRO DE DISTRIBUCIÓN Y MANDO |  |  |  | X | X
12 | 9 | RED DE TIERRAS | INSTALACIONES TL - IE-INSTALACIÓN ELÉCTRICA - RTG-RED DE TIERRAS GENERAL |  |  |  |  | X
13 | 10 | GRUPO ELECTROGENO | INSTALACIONES TL - IE-INSTALACIÓN ELÉCTRICA - GE-GRUPO ELECTRÓGENO | X | X |  |  | X |  | X
20 | 11 | CONTADOR DE ENERGIA ELECTRICA | INSTALACIONES TL - IE-INSTALACIÓN ELÉCTRICA - CE-CONTADOR ELÉCTRICO |  |  |  | X
49 | 12 | ALUMBRADO EXTERIOR | INSTALACIONES TL - IE-INSTALACIÓN ELÉCTRICA - AEX-ALUMBRADO EXTERIOR |  |  |  | X
SN | 13 | INSTALACIÓN ELECTRICA EN SALAS DE INTERVENCION | INSTALACIONES TL - IE-INSTALACIÓN ELÉCTRICA - QRS-QUIRÓFANOS Y SALAS DE INTERVENCIÓN |  |  |  |  | X
SN | 14 | AISLAMIENTO ELECTRICO | Tarea para agregar a cuadros electricos | [6 empty] | Quinquenal
SN | 15 | CONMUTACION DE SOCORRO | INSTALACIONES TL - IE-INSTALACIÓN ELÉCTRICA - SOC-LÍNEA SOCORRO - CONMUTACION DE SOCORRO |  |  |  |  | X
SN | 16 | INSTALACION FOTOVOLTAICA | INSTALACIONES TL - IE-INSTALACIÓN ELÉCTRICA - FV-INSTALACION FOTOVOLTAICA - INSTALACION GENERAL FOTOVOLTAICA |  |  |  | X
SN | 17 | CUADRO DE CONTROL DE BOMBAS DE ACHIQUE | INSTALACIONES TL - IE-INSTALACIÓN ELÉCTRICA - CDA-CUADRO DE ALTERNANCIA PARA BOMBAS |  |  | X
65 | 18 | CENTRAL TERMICA. CALDERA GENERAL |  | X | X |  | X | X
15 | 19 | RADIADORES | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - RA-RADIADOR AGUA |  |  |  |  | X
16 | 20 | RED DE TUBERIAS | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - RTH-RED DE TUBERÍAS HIDRAÚLICAS |  |  |  |  | X |  |  | X
18 | 21 | EQUIPO FRIGORIFICO > 70KW (ENFRIADORA) | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - ENF-ENFRIADORA |  |  |  |  | X
19 | 22 | BOMBA DE CALOR < 70KW | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - BC-BOMBA DE CALOR POTENCIA MENOR A 70 Kw |  |  |  |  | X
SN | 23 | BOMBA DE CALOR > 70KW | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - BC-BOMBA DE CALOR POTENCIA ENTRE 70 Kw y 1000 kw |  | X |  |  | X
SN | 24 | VRV | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - VRVEX-VRV UNIDADES EXTERIORES |  | X |  |  | X
SN | 25 | RECUPERADOR DE CALOR DE AIRE | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - RCA-RECUPERACIÓN DE CALOR AIRE |  | X |  | X | X
48 | 26 | CLIMATIZADOR UTA | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - UTA-CLIMATIZADOR U.T.A. |  | X |  | X | X
61 | 27 | FANCOIL | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - FAN-FANCOIL |  |  |  | X
64 | 28 | VENTILADORES Y EXTRACTORES | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - VE-VENTILADOR/EXTRACTOR |  |  |  |  | X
SN | 29 | BOMBAS DE CIRCULACION | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - BC-BOMBA CIRCULACIÓN |  | X |  | X
SN | 30 | DEPOSITO DE INERCIA | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - DI-DEPOSITO DE INERCIA |  |  |  |  | X
SN | 31 | DEPOSITO DE EXPANSION | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - DE-DEPOSITO DE EXPANSIÓN |  |  |  |  | X
SN | 32 | AGUJA HIDRAULICA | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - AH-AGUJA HIDRAULICA |  | X |  |  | X
SN | 33 | CORTINA DE AIRE - ELECTRICA | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - CAE-CORTINA DE AIRE CON BATERÍA ELÉCTRICA |  | X |  | X
SN | 34 | CORTINA DE AIRE - BATERIA DE AGUA | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - CAA-CORTINA DE AIRE CON BATERÍA DE AGUA |  | X |  | X
SN | 35 | DESCALCIFICADOR | INSTALACIONES TL - IFS-INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO - DES-DESCALCIFICADOR |  |  |  | X
SN | 36 | TERMO ELECTRICO | INSTALACIONES TL - ACS-AGUA CALIENTE SANITARIA - TEL-TERMO ELÉCTRICO |  | X |  |  | X
SN | 37 | HUMECTADOR |  | X
SN | 38 | CONTADOR DE ENERGIA TERMICA | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - CET-CONTADOR DE ENERGIA TERMICA |  |  |  | X
43 | 39 | SEUELO RADIANTE | [5 empty] | X |  | Quinquenal
28 | 40 | PLACAS SOLARES TERMICAS |  |  |  |  | X | X
66 | 41 | INTECAMBIADOR DE CALOR |  | X
22 | 42 | CENTRALITA DE DETECCION DE INCENDIOS | INSTALACIONES TL - PCI - INSTALACION CONTRA INCENDIOS - RAI - RED AUTOMÁTICA CONTRA INCENDIOS - CAI - CENTRAL ALARMAS CONTRA INCENDIOS |  | X |  |  | X
44 | 43 | PULSADORES DE INCENDIOS | INSTALACIONES TL - PCI - INSTALACION CONTRA INCENDIOS - RAI - RED AUTOMÁTICA CONTRA INCENDIOS - PUL - PULSADORES |  | X |  | X | X
38 | 44 | SISTEMAS FIJOS DE EXTINCION | INSTALACIONES TL - PCI-PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - EXT-EXTINCIÓN - SFE-SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN - ROC-ROCIADORES |  | X |  | X | X |  | 3, 10, 25 años
26 | 45 | INSTALACION DE DETECCION DE INCENDIOS | INSTALACIONES TL - PCI - INSTALACION CONTRA INCENDIOS |  |  |  |  | X |  | Decenal
29 | 46 | BIES | INSTALACIONES TL - PCI - INSTALACION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADAS |  | X |  |  | X |  | Quinquenal
35 | 47 | EXTINTORES | INSTALACIONES TL - PCI - INSTALACION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTORES |  | X |  |  | X |  | Quinquenal
SN | 48 | COLUMNA SECA | INSTALACIONES TL - PCI2-PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - EXT-EXTINCIÓN - CSE-COLUMNAS SECAS |  |  |  | X |  |  | Quinquenal
SN | 49 | SIRENAS - DISPOSITIVOS DE TRANSMISION DE ALARMA | INSTALACIONES TL - PCI - INSTALACION CONTRA INCENDIOS - RAI - RED AUTOMÁTICA CONTRA INCENDIOS - SIR - SIRENAS DE ALARMA |  | X
SN | 50 | SEÑALIZACION LUMINISCENTE | [5 empty] | X |  | 20 años
23 | 51 | CENTRALITA DE DETECCION DE GASES | INSTALACIONES TL - DGAS- SISTEMAS DE DETECCION DE GASES - CDG- CENTRALITA DE DETECCION DE GASES |  |  |  | X |  | X | Decenal
24 | 52 | DETECTORES DE GAS | INSTALACIONES TL - DGAS- SISTEMAS DE DETECCION DE GASES - SG- SENSOR DE GAS |  |  |  | X |  |  | Cuatrienal
30 | 53 | GRUPO DE PRESION | INSTALACIONES TL - PCI - INSTALACION CONTRA INCENDIOS - GDP - GRUPO DE PRESIÓN (BOMBAS) |  | X
39 | 54 | PUERTAS AUTOMATICAS |  |  |  | X
SN | 55 | PERSIANA AUTOMATICA | INSTALACIONES - I08000 - APARATOS ELEVADORES Y PUERTAS AUTOMÁTICAS - I08300 - PUERTAS AUTOMÁTICAS |  |  | X
57 | 56 | PUERTAS CORTAFUEGOS | INSTALACIONES TL - PCI - INSTALACION CONTRA INCENDIOS - CCO - COMPUERTAS CORTAFUEGOS |  |  |  | X | X
67 | 57 | RAMPA DE GASES MEDICINALES |  | X
50 | 58 | CUBIERTAS Y TERRAZAS | INSTALACIONES TL - OBR-OBRA CIVIL - CUB-CUBIERTA |  |  |  | X
42 | 59 | ARQUETAS |  |  | X
SN | 60 | LINEAS DE VIDA | INSTALACIONES TL - PRE-PREVENCION - LDV- LINEA DE VIDA |  |  |  |  | X
SN | 61 | DEPOSITO DE GASOIL AEREO | INSTALACIONES TL - FUE- GASÓLEO - DAS- DEPÓSITO AÉREO SIN PROYECTO |  |  |  |  | X
52 | 62 | VALLADOS | NO EXISTE | X |  |  |  | X |  | Quinquenal
54 | 63 | MEGAFONIA |  |  |  |  | X | X
55 | 64 | INSTALACION DE TELEVISION | INSTALACIONES TL - TEL-TELECOMUNICACIONES - ANT-ANTENA |  |  |  |  | X
SN | 65 | COMPUERTAS CORTAFUEGOS | INSTALACIONES TL - PCI - INSTALACION CONTRA INCENDIOS - CCO - COMPUERTAS CORTAFUEGOS |  |  |  |  | X
SN | 66 | BANDERA | [5 empty] | X
21 | 67 | PUERTAS Y VENTANAS | NO EXISTE |  |  |  |  | X |  |  | X
25 | 68 | CORTINAS Y PERSIANAS | NO EXISTE |  |  |  |  | X |  |  | X
27 | 69 | ALBAÑILERIA | [5 empty] | X |  |  | X
31 | 70 | CERRAJERIA | NO EXISTE |  |  |  |  | X |  |  | X
41 | 71 | PINTURA | NO EXISTE |  |  |  | X |  |  |  | X
45 | 72 | SUELOS | NO EXISTE |  |  |  |  | X |  |  | X
51 | 73 | SEÑALIZACION VERTICAL | NO EXISTE |  |  |  |  | X |  |  | X
58 | 74 | FALSO TECHO | NO EXISTE |  |  |  |  | X |  |  | X
62 | 75 | CONDUCTOS DE AIRE | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - RC-RED DE CONDUCTOS CLIMATIZACIÓN |  |  |  |  | X |  |  | X
63 | 76 | DIFUSORES Y REJILLAS | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - DYR-DIFUSORES Y REJILLAS (EDIFICIO COMPLETO) |  |  |  |  | X |  |  | X
4 | * | PUNTOS LUMBRADO HALOGENO |  | se elimina - no tenemos
5 | * | PUNTOS ALUMBRADO HALOGENO |  | se elimina - no tenemos
7 | * | TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS ELECTRICOS |  | se elimina
14 | * | CALDERAS DE GAS | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - CAL-CALDERAS ATP | se elimina - se unifica con la 65 - Central termica. Caldera general
17 | * | CENTRAL DE CALEFACCION/REFRIGERACION |  | se elimina - se integra en la 65 y 18 antiguos
32 | * | CARPINTERIA DE MADERA |  | se elimina - se unifica con el generico de carpinteria
33 | * | COMPRESORES PEQUEÑA POTENCIA < 4 KW |  | se elimina - no tenemos
34 | * | COMPRESORES MEDIANA POTENCIA > 4 KW |  | se elimina - no tenemos
36 | * | HIDRANTES |  | se elimina - no tenemos
37 | * | FAN-COILS |  | se elimina - duplicado con la 61 Fancoil
40 | * | PUNTOS CONSUMO FONTANERIA Y ACS |  | se elimina - se incluye en termos el cambio anual del aireador
46 | * | TRATAMIENTO DE AGUAS |  | se elimina - se sustituye por descalcificador ( nueva gama 34 )
47 | * | TERMOACUMULADOR ACS GRANDE |  | se elimina - se sustituye por termos electricos ( nueva gama 35 )
53 | * | MOBILIARIA URBANO |  | se elimina - no tenemos
56 | * | VENTILADORES |  | se elimina - se unifica con la 64 ventiladores y extractores
59 | * | SANEAMIENTO HORIZONTAL |  | se elimina - se unifica con la 59 Saneamiento horizontal y la 50 Cubiertas - quedando como Cubiertas y Terrazas
60 | * | CLIMATIZADORES |  | se elimina - duplicado con la 48 Unidad de Tratamiento de Aire
68 | * | LIMPIEZA DE TERRAZAS |  | se elimina - se unifica con la 59 Saneamiento horizontal y la 50 Cubiertas - quedando como Cubiertas y Terrazas
SN | * | SUELO RADIANTE | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - STRA-SUELO / TECHO RADIANTE AGUA | ya tenia numeracion - era la antigua 43 - ahora la 39
|  | GAMAS DE MANTENIMIENTO: |  | Mensual | Trimestral | Cuatrimestral | Semestral | Anual | Bianual | Otro | x

## Electricidad
Numero de gama: 1
Equipos: Centros de transformacion
Preventivo trimestral: IE.CT-3M.ATP
Limpieza
Revisión de iluminación normal y de emergencia
Comprobar estado de conexiones y equipos de medida.
Comprobar epis obligatorias
Preventivo anual IE.CT-12M.ATP
Subir informe de revision por instalador autorizado a GMAO
Preventivo trienial IE.CT-36M.ATP
Subir informe de inspeccion de oca según RD337/2014
Numero de gama: 2
Equipos: Pararrayos
Preventivo semestral: IE.PAR-6M.ATP
Estado de anclajes y conexiones
Comprobar contadores de rayos y revisar si ha habido impacto (registrar)
Preventivo anual: IE.PAR-12M.ATP
Comprobacion de continuidad y resistencia a tierra
Numero de gama: 6
Equipos: Alumbrados de emergencia
Preventivo trimestral: IE.AEM-3M.ATP
Inspeccion visual de estado general y comprobar pilotos o leds
Comprobar señalización
Preventivo anual: IE.AEM-12M.ATP
Puesta en funcionamiento durante al menos 1 hora.
Sustitución de los equipos dañados
Numero de gama: 8
Equipos: Equipo compensador reactiva
Preventivo mensual: IE.BC-1M.ATP
Comprobar funcionamiento
Preventivo semestral IE.BC-6M.ATP
Inspección visual de estado (condensadores, cableado, tapas, señalización)
Apretar bornas y conexiones
Comprobar y limpiar la ventilación
Preventivo anual: IE.BC-12M.ATP
· Verificación de tensión
· Termografía. Comprobar sobrecalentamientos
· Limpieza interna
· Verificar fusibles y estado de portafusibles
· Probar los contactores de cada etapa
· Anotar factor de potencia
· Medir intensidad en cada escalón
Numero de gama: 10
Equipos: SAI, Sistema de alimentacion ininterrumpida
Mensual IE.SAI-1M.ATP
comprobación visual general estado físico, limpieza, ventilación, indicadores, alarma.
Verificar tensiones de entrada y salida en condiciones normales.
Semestral IE.SAI-6M.ATP
Limpieza de filtros y rejillas de ventilación.
Verificación del cargador de baterías
Prueba integral de autonomía y funcionamiento del bypass externo.
Trienial IE.SAI-36M.ATP
Sustitucion de baterias por fin de vida util
Numero de gama: 11
Equipos: Cuadro de distribucion
Preventivo Semestral IE.CDM-6M.ATP
Inspección visual general. (cables sueltos, corrosión , pilotos, humedad)
· Prueba de disparo manual en interruptores diferenciales y magnetotérmicos.
· Revisión del etiquetado y la señalización
· Reapriete de bornas y conectores
Termografía. Comprobar sobrecalentamientos
Preventivo anual: IE.CDM-12M.ATP
Comprobar funcionamiento de contador de energia electrica/ Analizador de redes
· Revisión de seguridad. elementos con bornas accesibles en tensión y posibilidad de contactos indirectos.
· Comprobar si hay esquema eléctrico y su estado.
· Comprobar con el esquema eléctrico si hay elementos a retirar o si se ha hecho alguna actuación que no esta reflejada y actualizarlo informáticamente.
· Revisión del estado general y limpieza.
Numero de gama: 12
Equipos: Red de tierras
Preventivo anual IE.RTG-12M.ATP
Verificación
VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA (PICA / ARQUETA) < 10 Ω anotar medida.
Medir impedancia de bucle
Verificacion de la continuidad de los conductores de proteccion
Inspección visual de la instalación:
Accesibilidad de arqueta / embarrado
Estado físico de embarrado de tierra (oxidación, fijaciones)
Conectores de pica y cable de cobre desnudo
Cable de tierra correctamente identificado (verde-amarillo)
Etiquetado del embarrado y conexiones
Estado de la arqueta (humedad, agua, deterioro
Verificación de la unión equipotencial:
Tuberías metálicas principales
Bandejas metalicas porta cabless
Equipos accesibles (cuadros, envolventes, racks
Tomas de tierra funcional ( UPS)
Numero de gama: 13
Equipos: Grupo electrogeno
Mensual IE.GE-1M.ATP
Arranque sin carga y comprobacion de nivel de combustible y refrigerante.
comprobar temperatura aceite
comprobar temperatura refrigerante
Trimestral IE.GE-1M.ATP
Comprobar estado de bateria
Comprobar tension en correas
Comprobar funcionamiento del sistema de llenado de combustible
Comprobar funcionamiento de la resistencia de carter
Comprobar tension en alternador
Limpieza y orden del local
Anual IE.GE-12M.ATP
Medicion resistencia de tierra
Comprobacion proteciones electricas
Arranque en carga comprobacion de nivel de combustible y refrigerante.
Comprobar correcto funcionamiento de conmutacion
Medir consumo y tension por fase
Anotar horas de funcionamiento
comprobar temperatura de aceite en carga despues de 30 minutos
comprobar temperatura de refrigerante en carga despues de 30 minutos
Numero de gama:Nueva
Equipos: Instalación eléctrica en quirofanos y salas de intervención:
Preventivo anual: IE.QRS-12M.ATP
Revision de funcionamiento monitor de fugas (tension, resistencia, corriente)
Verificacion de protecciones magnetotermicas
verificacion de protecciones diferenciales
Fugas de corriente en las fases del transformador
Medida de tierra general
Resistencias de aislamiento
verificacion del correcto funcionamiento de Sai
Revision tomas de corriente
Numero de gama: Nueva
Equipos: Aislamiento electrico
Preventivo quinquenal
· Entre fase R y tierra:
· Entre fase S y tierra
· Entre fase T y tierra
· Entre Neutro y tierra
· Entre Fases R y S
· Entre Fases R y T
· Entre fases S y T
Numero de gama: nueva
Equipos: Conmutacion de socorro IE.SOC.CON-12M.ATP
Preventivo anual
Prueba de conmutación. Disparando interruptor general y comprobando que la conmutación automática se activa dentro de los tiempos establecidos. Revertir y rearmar interruptor general.
Notificar si la conmutación es manual. Activar manualmente
Numero de gama: Nueva
Equipos: Fotovoltaica IE.FV.IFG-6M.ATP
Preventivo semestral
· Revisión y limpieza de Paneles
· Revisión de anclajes y estado general de los paneles.
· Revisar estado del cableado
· Medir la tensión de strings y comprobar sus valores.
· Comprobar la continuidad de tierra.
Numero de gama:
Equipos: Cuadros de control de bombas de achique IE.CDA-4M.ATP
Preventivo cuatrimestral:
· Comprobar y si la secuencia de arranque es correcta accionando los interruptores de flotador y comprobando la alternancia entre bombas.
· Comprobar consumo de las bombas
· Accionar bombas y comprobar que se vacía el pozo y no retorna agua.
· Comprobar funcionamiento de la alarma acústica.
Numero de gama: 20
Equipos: Contador energia electrica
Preventivo Trimestral. IE.CE-3M.ATP
Inspeccion del estado de contadores
verificar funcionamiento
añadir cuadro electrico de control (elesta, domotica. Solo revision anual de repretar y que funcione.

## Climatizacion
Numero de gama: 14
Equipos: Calderas
Mensual: CLI.CAL-1M.ATP
Verificar la presión del circuito de calefacción y rellenar si procede.
Limpieza de quemador (Caldera de gas oil)
Analisis de combustion. Subir resultados a GMAO Solo en caldera de gasoil
Trimestral CLI.CAL-3M.ATP
Revisar estanqueidad de conexiones de gas/gasoil
comprobar aislamiento
revisar estanqueidad de valvulas de corte,circuitos de tuberias y chimeneas.
Comprobación del funcionamiento de los dispositivos de seguridad (presostatos, válvulas, termostatos).
Semestral CLI.CAL-6M.ATP
Analisis de combustion. Subir resultados a GMAO
Comprobar chimenea. Vaciar y limpiar de hollin si fuese necesario
Limpieza de filtros de agua y vaciado de lodos de aguja hidraulica si procede
Anual CLI.CAL-12M.ATP
Limpieza de camara de combustion, desagues y filtros.
comprobar estado de electrodos y sistemas de encendido
Limpieza de sala
Numero de gama: 15
Equipos: Radiadores CLI.RA-12M.ATP
Preventivo anual:
Revision de fugas y estado de corrosion y pintura
Purgado de radiador
Revisar soportes y ajustar si es necesario
Revision y sustitucion de valvulas y detentores.
Numero de gama: 16
Equipos: Redes de tuberias
Anual
Conductivo.: inspeccion ocular (aislamiento, protecciones, soportes, oxidaciones)
En forjado sanitario o lugares con mucha humedad retirar aislamientos para comprobar estado de tubo
Numero de gama: 18
Equipos: Equipo frigorifico>70kw (enfriadoras)
Preventivo anual CLI.ENF-12M.ATP
Verificar estado físico del equipo y sus componentes
Comprobar vibraciones anómalas y ruidos
Revisión de anclajes y soportes.
Comprobación de aislantes térmicos (tuberías, válvulas).
Verificar presiones de alta y baja
Revisión de bombas de circulación (impulsión y retorno).
Verificación de caudal de agua (FLUJOSTATO).
Inspección de purgadores y válvulas de seguridad
Verificar conexiones eléctricas y terminales.
Revisión de protecciones térmicas y magnetotérmicos.
Verificación del sistema de control y alarmas.( ELESTA HONEYWELL)
Comprobación de ventiladores (estado y giro).
Limpieza de baterías de condensación
Limpieza de filtros de agua.
Limpieza de bandeja de condensados y desagüe.
Tecnico legal:
Control de fugas y registro por parte de personal autorizado cuando el equipo supere :Ver tabla
Numero de gama: 19
Equipos: /bomba de calor< 70kw CLI.BC.P1-12M.ATP
Anual
Limpieza de condensador/ evaporador
Verificar el nivel de aceite del compresor si es posible
Reapriete de contactos eléctricos
Puesta en marcha. Comprobar ventiladores y funcionamiento
Revisar si hay manchas de aceite o indicios de fugas
Revision aislamientos y calorifugados. Subsanar si procede
Tecnico legal:
Control de fugas y registro por parte de personal autorizado cuando el equipo supere :Ver tabla
Numero de gama: 48
Equipos: climatizador uta
Preventivo trimestral CLI.UTA-3M.ATP
inspección visual general (vibraciones, fugas, ruidos, corrosión, estanqueidad).
Comprobación del funcionamiento de ventiladores y sentido de giro
Preventivo Semestral CLI.UTA-6M.ATP
Revisar y limpiar filtros de aire. Sustituir si es necesario
Verificación de compuertas (aire exterior, mezcla y retorno).
Verificación de sondas y termostatos
Verificar intercambiador de calor: limpieza y fugas
Verificar ventiladores: rodamientos, correas, vibraciones
Verificar sondas de temperatura, humedad y presiones
Comprobar funcionamiento de control automático y alarmas
Registrar caudales de aire impulsado y extraído
Preventivo anual CLI.UTA-12M.ATP
Medir eficiencia térmica del recuperador (ΔT, rendimiento)
Numero de gama: 61
Equipos: Fancoil
Preventivo semestral: CLI.FAN-6.ATP
Revision y limpieza de fltros
Limpieza bandeja de condensados y comprobar desague
Comprobar soportes y conductos
Revision de baterias de intercambio termico
revision del estado del aislamiento termico
Repriete de conexiones electricas
comprobar fugas en juntas y racores
Comprobar estado de ventiladores
Numero de gama: 64
Equipos: ventiladores y extractores
Preventivo anual CLI.VE_12M.ATP
comprobación de funcionamiento general del extractor: arranque, parada, ruidos, vibraciones
Limpieza del impulsor (hélice/turbina)
Verificación de la fijación mecánica: anclajes, tornillería, soportes, silentblocks
Revisión del cableado eléctrico y bornas.
Verificación del sentido de giro y caudal de aire (no obstrucción de conductos)
Limpieza o sustitución de filtros (si existen)
Comprobación de protecciones eléctricas y térmicas del motor
Verificar los sistemas de control (termostatos, temporizadores,
Comprobación de estado de rejillas y compuertas
Numero de gama: 76
Equipos: Bombas de circulacion
Preventivo trimestral CLI.BC.A-3M.ATP
Verificar arranque/parada y sentido de giro correcto
Verificar fugas en cierres, juntas y bridas
Observar presión diferencial entre impulsión y retorno
Preventivo semestral CLI.BC.A-6M.ATP
Comprobar y reapretar conexiones eléctrica
Verificar protecciones eléctricas: térmico, magnetotérmico, diferencial
Comprobar continuidad de tierra y protecciones eléctricas
Revisar estado del aislamiento térmico de tuberías cercanas
Numero de gama: 79
Equipos: vrv
Preventivo trimestral CLI.VRVEX-3M.ATP
Comprobar la correcta recogida de condensados. Si procede
Revisión del estado del aislamiento térmico
Limpieza de batería exterior.
Revisar si hay manchas de aceite o indicios de fugas
Comprobación de estanqueidad en todos los circuitos
Verificación del funcionamiento general del equipo (estado visual, ruidos, operación)
Comprobación del correcto funcionamiento de seguridades (sondas, termostatos, presostatos)
Inspección visual y funcional de ventiladores, bombas, compresores y válvulas
Revisión del sistema eléctrico y protecciones (cableado, relés, fusibles, contactos) REPRETAR
Preventivo anual CLI.VRVEX-12M.ATP
Control de fugas por personal autorizado
Numero de gama:
Equipos: aguja hidraulica
Preventivo trimestral CLI.AH-3M.ATP
Revisar fugas o corrosión externa en conexiones y válvulas
Verificar purgado de aire mediante purgador o válvula manual
Preventivo anual CLI.AH-12M.ATP
omprobar aislamiento térmico intacto y sin condensación
Comprobar válvula de corte, vaciado y purga
Limpiar puntos de drenaje y purga inferior
Numero de gama: Nueva
Equipos: Humectador
Preventivo mensual
Verificar limpieza visual de cámara de humidificación y bandejas (sin biofilm ni incrustaciones)
Comprobar llenado, vaciado y purga automática del circuito de agua
Verificar funcionamiento de bomba de recirculación y nivel de agua
Numero de gama: Nueva
Equipos: Bombas de calor > 70 kw
Mismo check list que vrv.
Preventivo trimestral CLI.BC.P2-3M.ATP
Comprobar la correcta recogida de condensados. Si procede
Revisión del estado del aislamiento térmico
Limpieza de batería exterior.
Revisar si hay manchas de aceite o indicios de fugas
Comprobación de estanqueidad en todos los circuitos
Verificación del funcionamiento general del equipo (estado visual, ruidos, operación)
Comprobación del correcto funcionamiento de seguridades (sondas, termostatos, presostatos)
Inspección visual y funcional de ventiladores, bombas, compresores y válvulas
Revisión del sistema eléctrico y protecciones (cableado, relés, fusibles, contactos) REPRETAR
Preventivo anual CLI.BC.P2-12M.ATP
Control de fugas por personal autorizado
Numero de gama: 82
Equipos: Recuperador de aire
Preventivo trimestral CLI.RCA-3M.ATP
inspección visual general (vibraciones, fugas, ruidos, corrosión, estanqueidad).
Comprobación del funcionamiento de ventiladores y sentido de giro
Preventivo Semestral CLI.RCA-6M.ATP
Revisar y limpiar filtros de aire. Sustituir si es necesario
Verificación de compuertas (aire exterior, mezcla y retorno).
Verificación de sondas y termostatos
Verificar intercambiador de calor: limpieza y fugas
Verificar ventiladores: rodamientos, correas, vibraciones
Verificar sondas de temperatura, humedad y presiones
Comprobar funcionamiento de control automático y alarmas
Registrar caudales de aire impulsado y extraído
Preventivo anual CLI.RCA-12M.ATP
Medir eficiencia térmica del recuperador (ΔT, rendimiento)
Numero de gama: Nueva
Equipos: cortina de aire electrica
Preventivo semestral CLI.CAE-6M.ATP
Limpiar rejillas y ventiladores de polvo y suciedad acumulada, filtro.
Revisar fijación del equipo al soporte o pared
Verificar estado de conexiones eléctricas y aprietes
Comprobar que los ventiladores giran libremente y sin rozamientos
Verificar funcionamiento del sistema de calefacción eléctrica (resistencias)
Verificar termostatos, sondas o protecciones térmicas (si existen)
Comprobar correcta conexión a tierra y estado de protecciones eléctricas
Preventivo trimestral CLI.CAE-3M.ATP
Verificar funcionamiento general: arranque, parada, temperatura de impulsión y caudal de aire
Numero de gama: Nueva
Equipos: Cortina de aire de bateria DE AGUA
Preventivo semestral CLI.CAE-3M.ATP
Limpiar rejillas y ventiladores de polvo y suciedad acumulada
Revisar fijación del equipo al soporte o pared
Verificar estado de conexiones eléctricas y aprietes
Comprobar que los ventiladores giran libremente y sin rozamientos
Verificar termostatos, sondas o protecciones térmicas (si existen)
Comprobar correcta conexión a tierra y estado de protecciones eléctricas
Revisar válvula de control de batería y actuador
Verificar estado físico y limpieza de la batería de agua, filtro
Preventivo trimestral CLI.CAA-6M.ATP
APERTURA Y CIERE DE LLAVES SEGUN CORRESPONDA PARA EVITAR CONDENSADOS.
Verificar funcionamiento general: arranque, parada, temperatura de impulsión y caudal de aire
Verificar ausencia de fugas en conexiones hidráulicas visibles
Numero de gama: Nueva
Equipos: Depositos de inercia
Preventivo Anual CLI.DI-12M.ATP
Comprobar sujeccion de deposito
Comprobar el estado del aislamiento termico
Comprobar ausencia de fugas
Numero de gama: Nueva
Equipos: Vasos de expansion Cli.De-12m.apni
Preventivo anual
Comprobación visual de fugas o deformaciones.
Comprobar llave de corte y funcionamiento de manometro.
Verificación de la presión de precarga (con instalación parada).
Verificación del purgador automático o manual cercano.
Estado del cuerpo y soportes.
Reajuste de presión de precarga hasta 0,3b por debajo de la presion de servicio.
Numero de gama: nueva
Equipos: Contador energia termica CLI.CET-6M.ATP
Preventivo semestral
Inspeccion del estado de contadores
verificar funcionamiento
Numero de gama: 43
Equipos: Suelo radiante
Preventivo anual.CLI.STRA-12M.ATP
Comprobar termometros y manometros en cuadros individuales de distribucion
Comprobar ausencia de fugas
Limpieza de filtros
accionamiento de llaves de corte
Preventvo quinquenal: CLI.STRA-60M.ATP
Limpieza de circuitos hidraulicos CON BOMBA RECIRCULADORA
Numero de gama: 18
Equipos: Equipo frigorifico>70kw (enfriadoras)
Preventivo anual: CLI.ENF-12M.ATP
Verificar estado físico del equipo y sus componentes
Comprobar vibraciones anómalas y ruidos
Revisión de anclajes y soportes.
Comprobación de aislantes térmicos (tuberías, válvulas).
Verificar presiones de alta y baja
Revisión de bombas de circulación (impulsión y retorno).
Verificación de caudal de agua (FLUJOSTATO).
Inspección de purgadores y válvulas de seguridad
Verificar conexiones eléctricas y terminales.
Revisión de protecciones térmicas y magnetotérmicos.
Verificación del sistema de control y alarmas.( ELESTA HONEYWELL)
Comprobación de ventiladores (estado y giro).
Limpieza de baterías de condensación
Limpieza de filtros de agua.
Limpieza de bandeja de condensados y desagüe.
Tecnico legal:
Control de fugas y registro por parte de personal autorizado cuando el equipo supere :Ver tabla

## Agua
Numero de gama:
Equipos: Descalcificador
IFS.DES-6M.ATP
Preventivo semestral
Inspección visual general (fugas, corrosión, válvulas)
Regeneración automática (verificar ciclo y temporización)
revisión de válvulas, inyectores y filtros
comprobar niveles de salmuera
Numero de gama:
Equipos: Termos Electricos
Preventivo Trimestral acs.tel-3m.atp
Inspeccion visual. Comprobar fugas en conexiones estado de manguitos y corrosion
comprobar funcionamiento de piloto y termostato
Control de temperatura de acumulacion del agua en termo ≥ 60º
comprobacion de fijaciones y soportes
Revision de la valvula de seguridad
Medición de temperatura en duchas / grifos (≥50 °C)
Preventivo anual ACS.TEL-12M.ATP
Vaciado purga y desinfeccion interna del termo. Choque termico
Sustitucion de aireadores en los puntos terminales asociados al termo,
Legionela
Preventivo anual
Medición de temperatura en duchas / grifos (≥50 °C)
Análisis de Legionella según normativa vigente

## Pci
Numero de gama: 26
Equipos: Instalacion deteccion de incendios
Anual
Desmontaje y limpieza.
Comprobación de funcionamiento con fuente de humo.
Bianual
Otros
Numero de gama:29
Equipos: Red Bies
Trimestral
Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos.
desenrollar la manguera en toda su extensión y accionamiento de la boquilla caso de ser de varias posiciones.
Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio.
Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario
anual
Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar adecuado.
Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del sistema de cierre.
Comprobación de la estanquidad de los racores y manguera y estado de las juntas.
indicación del manómetro con otro de referencia (patrón) acoplado en el racor de conexión de la manguera.
Bianual
Otros
Cada 5 años la manguera debe ser sometida a una presión de prueba de 15 kg/cm2
Numero de gama: 35
Equipos: Extintores portatiles
Equipos
Extintores portátiles
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimestral
Trimestral
Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de conservación.
Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc.
Comprobación del peso y presión en su caso.
Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera, etc.).
Semestral
Anual
Comprobación del peso y presión en su caso.
polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín.
Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas.
Bianual
Otros
Cada 5 años prueba de presión y retimbrado.
La inspección anual debe ser realizada por personal registrado como Mantenedor de Sistemas de extinción de incendios
Numero de gama: 38
Equipos: Sistemas fijos de extincion
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimestral
Trimestral
que las boquillas del agente extintor o rociadores están en buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto.
Comprobación del buen estado de los componentes del sistema, especialmente de la válvula de prueba en los sistemas de
rociadores, o los mandos manuales de la instalación de los sistemas de polvo, o agentes extintores gaseosos.
Comprobación del estado de carga de la instalación de los sistemas de polvo, anhídrido carbónico, o hidrocarburos halogenados
y de las botellas de gas impulsor cuando existan.
Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc., en los sistemas con indicaciones de control.
Limpieza general de todos los componentes.
Semestral
Anual
Comprobación integral, de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador, incluyendo en todo caso:
Verificación de los componentes del sistema, especialmente los dispositivos de disparo y alarma.
Comprobación de la carga de agente extintor y del indicador de la misma (medida alternativa del peso o presión).
Comprobación del estado del agente extintor.
Prueba de la instalación en las condiciones de su recepción.
Bianual
Otros
La inspección anual debe ser realizada por personal registrado como Mantenedor de Sistemas de extinción de incend
Numero de gama: 44
Equipos: Pulsadores de incendios
Semestral
Anual
Verificar estado operativo pulsador de incendios
Verificación activación del detector de incendios con humo de prueba. Comprobar lampara
Comprobar señalización
Comprobar anclaje a la pared
Numero de gama: 57
Equipos: Puertas cortafuegos
Semestral
Comprobación de estado de juntas, correcto, funcionamiento de selectores de cierre.
Verificación de cierre completo.
Anual
Engrase de bisagras y mecanismos.
Numero de gama: Nueva
Equipos: columna seca
Preventivo anual
Comprobación del estado interno y externo de la instalación.
válvulas exteriores: apertura/cierre correcto.
álvulas interiores apertura/cierre correcto.
Comprobación de juntas y sustitución si es necesario.
Comprobación de señalización y accesibilidad
Prueba hidráulica anual (segun normativa vigente)
Numero de gama: 30
sin prev
Equipos: Grupo de presion
Trimestral
Inspección estado externo de las bombas, ausencia de fugas y anclaje al suelo
Verificar ausencia de ruidos, vibraciones extrañas o funcionamiento anómalo
Intercambiar bombas en caso necesario
Lubricar rodamientos y mecanismos, si procede
Pruebas de bombas. Medidas de presión en aspiración e impulsión. Consumos eléctricos

## Fidegas
Numero de gama: 23
Equipos: Central de deteccion de gas
Preventivo anual: DGAS.CDG-12M.ATP
Comprobar estado de bateria
Comprobar Pulsador de seguridad.
Preventivo decenal: DGAS.CDG.120M-ATP
Sustitucion de central ca2
Bianual. DGAS.CDG-24M.ATP
Sustituir bateria
Numero de gama: 24
Equipos: Detectores de gas
Trimestral: DGAS.SG.3M-ATP
Prueba de deteccion con gas.
Referencia de gas:
Cuatrienal: DGAS.SG.48M-ATP
Sustitucion electronica según fabricante
Numero de gama:
Equipos:

## Estructura
Numero de gama: 50
Equipos: cubiertas y terrazas OBR.CUB.ATP-6M.ATP
Preventivo semestral o
Revisar: Sumideros, cazoletas, canalones, rebosaderos para cubiertas transitables.
Limpieza de los elementos de desagüe.
Estado de conservación del tejado.
Retirar plantas y malas hierbas.
Revisar estado de impermeabilizaciones, sellados y puntos conflictivos.
otros: aumento de frecuencia según entorno y
Numero de gama:
Equipos: arquetas
OBR.ARQ-3M.ATP
Preventivo a demanda/ según centro
Comprobar funcionamiento de válvulas antirretorno (si existen)
Revisar estanqueidad de conexiones
Limpieza de arquetas.
Numero de gama:
Equipos: Lineas de vida
Preventivo anual pre.ldv-12m.atp
Inspeccion visual del estado de anclajes y accesos (corrosion, oxidacion)
revisar si la revision anual esta documentada
UNE-EN 365:
Subir informe anual de la inspeccion realizada por empresa autorizada
Numero de gama:
Equipos: DEPOSITO DE GASOIL AEREO SIN PROYECTO
Preventivo anual FUE.DEP-12M.ATP
Inspección visual de fugas, corrosión, estado del tapón y mangueras
Comprobación de nivel y respiradero libre
Purgar fondo del depósito para eliminar agua y sedimentos
Revisión de filtro de combustible y conexiones al quemador
Revisión de señalización “Gasóleo C – Inflamable” y extintor cercano

## varios
Numero de gama: 21
Equipos:Puertas y ventanas
Gama sin Prevenivo
Anual.
funcionamiento de puertas y ventanas (bisagras, juntas, cierres, asideros). Reparación y engrase si necesario
Numero de gama: 25
no prev
Equipos: cortinas
Gama sin Prevenivo
Anual
Comprobación de funcionamiento, engrase de mecanismos
Numero de gama: 27
no prev
Equipos: Albañileria
Gama sin Prevenivo
Anual
Comprobación de humedades, estado de juntas de dilatación, revestimientos,..
Numero de gama: 31 Cerrajeria
no prev
Equipos: cerrajeria
Gama sin Prevenivo
Anual
Verificación de funcionamiento y estado de bombines y manecillas, engrase
Numero de gama: 41
no prev
Equipos: Pintura
Gama sin Prevenivo
Repaso de defectos en paredes, puertas, barandillas y estructuras metálicas
Numero de gama: 45
no prev
Equipos: Suelos
Gama sin preventivo
Mensual
Revision estado de suelos y objetos salientes
Numero de gama: 51
no prev
Equipos: Señalizacion
Revision visual. Reparar si procede
Numero de gama: 52
no prev
Equipos: Vallados
Revisión de estado.
Numero de gama: 58
no prev
Equipos: Falso techo
Comprobación Revisión de estado.
Sustitución de placas y soportes defectuosos
Numero de gama: 62
no prev
Equipos:conductos de aire
Verificar uniones y comprobar estanqueidad
Verificar estado de acoplamiento elástico
Verificar aislamiento térmico
Verificar soporte de conductos
Verificar dispositivos de regulación
Comprobar compuertas cortafuegos
Numero de gama: 63
no prev
Equipos: Difusores y rejillas
Verificar que no hay obstáculos en los difusores y rejillas
Verificar estado de acoplamiento elástico
Verificar caudales de aire
Numero de gama: Nueva gama
Sin prev
Equipos: Persiana exterior
Revision visual.
Primera Intervencion
Numero de gama:
Equipos:
Numero de gama:
Equipos:
Numero de gama:
Equipos:

## gamas y tipos de componente
Nº de gama: | Nombre | Tipo de componente | PREVENTIVO | CONDUCTIVO
GAMAS DE MANTENIMIENTO:
1 | CENTROS DE TRANSFORMACION | INSTALACIONES TL - IE-INSTALACIÓN ELÉCTRICA - CT-CENTRO DE TRANSFORMACIÓN | X
2 | PARARRAYOS | INSTALACIONES TL - IE-INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PAR-PARARRAYOS | X
6 | ALUMBRADO DE EMERGENCIA | INSTALACIONES TL - IE-INSTALACIÓN ELÉCTRICA - AEM-ALUMBRADO EMERGENCIA | X
8 | EQUIPO DE COMPENSACION REACTIVA | INSTALACIONES TL - IE-INSTALACIÓN ELÉCTRICA - BC-BATERÍA DE CONDENSADORES | X
10 | SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (SAI) | INSTALACIONES TL - IE-INSTALACIÓN ELÉCTRICA - SAI-SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (S.A.I.) | X
11 | CUADRO DE DISTRIBUCION | INSTALACIONES TL - IE-INSTALACIÓN ELÉCTRICA - CDM-CUADRO DE DISTRIBUCIÓN Y MANDO | X
12 | RED DE TIERRAS | INSTALACIONES TL - IE-INSTALACIÓN ELÉCTRICA - RTG-RED DE TIERRAS GENERAL | X
13 | GRUPO ELECTROGENO | INSTALACIONES TL - IE-INSTALACIÓN ELÉCTRICA - GE-GRUPO ELECTRÓGENO | X
14 | CALDERAS DE CALEFACCION | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - CAL-CALDERAS ATP | X
15 | RADIADORES | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - RA-RADIADOR AGUA | X
16 | RED DE TUBERIAS | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - RTH-RED DE TUBERÍAS HIDRAÚLICAS |  | X
18 | Equipo frigorifico>70kw (enfriadoras) | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - ENF-ENFRIADORA | X
19 | BOMBA DE CALOR < 70KW | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - BC-BOMBA DE CALOR POTENCIA MENOR A 70 Kw | X
20 | CONTADOR DE ENERGIA ELECTRICA | INSTALACIONES TL - IE-INSTALACIÓN ELÉCTRICA - CE-CONTADOR ELÉCTRICO | X
21 | PUERTAS Y VENTANAS | NO EXISTE |  | X
22 | CENTRALITA DE DETECCION DE INCENDIOS | INSTALACIONES TL - PCI - INSTALACION CONTRA INCENDIOS - RAI - RED AUTOMÁTICA CONTRA INCENDIOS - CAI - CENTRAL ALARMAS CONTRA INCENDIOS
23 | CENTRALITA DE DETECCION DE GASES | INSTALACIONES TL - DGAS- SISTEMAS DE DETECCION DE GASES - CDG- CENTRALITA DE DETECCION DE GASES | X
24 | DETECTORES DE GAS | INSTALACIONES TL - DGAS- SISTEMAS DE DETECCION DE GASES - SG- SENSOR DE GAS | X
25 | CORTINAS | NO EXISTE |  | X
26 | INSTALACION DE DETECCION DE INCENDIOS | INSTALACIONES TL - PCI - INSTALACION CONTRA INCENDIOS | X
29 | BIES | INSTALACIONES TL - PCI - INSTALACION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADAS
30 | GRUPO DE PRESION | INSTALACIONES TL - PCI - INSTALACION CONTRA INCENDIOS - GDP - GRUPO DE PRESIÓN (BOMBAS)
31 | CERRAJERIA | NO EXISTE |  | X
35 | EXTINTORES | INSTALACIONES TL - PCI - INSTALACION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTORES
38 | SISTEMAS FIJOS DE EXTINCION | INSTALACIONES TL - PCI-PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - EXT-EXTINCIÓN - SFE-SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN - ROC-ROCIADORES
41 | PINTURA | NO EXISTE |  | X
44 | PULSADORES DE INCENDIOS | INSTALACIONES TL - PCI - INSTALACION CONTRA INCENDIOS - RAI - RED AUTOMÁTICA CONTRA INCENDIOS - PUL - PULSADORES
45 | SUELOS | NO EXISTE |  | X
48 | CLIMATIZADOR UTA | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - UTA-CLIMATIZADOR U.T.A. | X
49 | ALUMBRADO EXTERIOR | INSTALACIONES TL - IE-INSTALACIÓN ELÉCTRICA - AEX-ALUMBRADO EXTERIOR | X
50 | CUBIERTAS | INSTALACIONES TL - OBR-OBRA CIVIL - CUB-CUBIERTA | X
51 | SEÑALIZACION | NO EXISTE |  | X
52 | VALLADOS | NO EXISTE |  | X
55 | INSTALACION DE TELEVISION | INSTALACIONES TL - TEL-TELECOMUNICACIONES - ANT-ANTENA | X
57 | PUERTAS CORTAFUEGOS | INSTALACIONES TL - PCI - INSTALACION CONTRA INCENDIOS - CCO - COMPUERTAS CORTAFUEGOS | X
58 | FALSO TECHO | NO EXISTE |  | X
61 | FANCOIL | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - FAN-FANCOIL | X
62 | CONDUCTOS DE AIRE | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - RC-RED DE CONDUCTOS CLIMATIZACIÓN |  | X
63 | DIFUSORES Y REJILLAS | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - DYR-DIFUSORES Y REJILLAS (EDIFICIO COMPLETO) |  | X
64 | VENTILADORES Y EXTRACTORES | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - VE-VENTILADOR/EXTRACTOR | X
SN | BOMBAS DE CIRCULACION | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - BC-BOMBA CIRCULACIÓN | X
SN | VRV | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - VRVEX-VRV UNIDADES EXTERIORES | X
SN | AGUJA HIDRAULICA | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - AH-AGUJA HIDRAULICA | X
SN | Bombas de calor > 70 kw | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - BC-BOMBA DE CALOR POTENCIA ENTRE 70 Kw y 1000 kw | X
SN | RECUPERADOR DE CALOR DE AIRE | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - RCA-RECUPERACIÓN DE CALOR AIRE | X
SN | CORTINA DE AIRE ELECTRICA | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - CAE-CORTINA DE AIRE CON BATERÍA ELÉCTRICA | X
SN | CORTINA DE AIRE CON BATERIA DE AGUA | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - CAA-CORTINA DE AIRE CON BATERÍA DE AGUA | X
SN | DEPOSITO DE INERCIA | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - DI-DEPOSITO DE INERCIA | X
SN | DEPOSITO DE EXPANSION | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - DE-DEPOSITO DE EXPANSIÓN | X
SN | CONTADOR DE ENERGIA TERMICA | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - CET-CONTADOR DE ENERGIA TERMICA | X
SN | SUELO RADIANTE | INSTALACIONES TL - CLI-CLIMATIZACIÓN - STRA-SUELO / TECHO RADIANTE AGUA | X
SN | DESCALCIFICADOR | INSTALACIONES TL - IFS-INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO - DES-DESCALCIFICADOR | X
SN | TERMO ELECTRICO | INSTALACIONES TL - ACS-AGUA CALIENTE SANITARIA - TEL-TERMO ELÉCTRICO | X
SN | ARQUETAS | INSTALACIONES TL - OBR-OBRA CIVIL - ARQ- ARQUETAS | X
SN | LINEAS DE VIDA | INSTALACIONES TL - PRE-PREVENCION - LDV- LINEA DE VIDA | X
SN | DEPOSITO DE GASOIL AEREO SIN PROYECTO | INSTALACIONES TL - FUE- GASÓLEO - DAS- DEPÓSITO AÉREO SIN PROYECTO | X
SN | Instalación eléctrica en quirofanos y salas de intervención: | INSTALACIONES TL - IE-INSTALACIÓN ELÉCTRICA - QRS-QUIRÓFANOS Y SALAS DE INTERVENCIÓN | X
SN | Aislamiento electrico | Tarea para agregar a cuadros electricos | X
SN | CONMUTACION DE SOCORRO | INSTALACIONES TL - IE-INSTALACIÓN ELÉCTRICA - SOC-LÍNEA SOCORRO - CONMUTACION DE SOCORRO | X
SN | INSTALACION FOTOVOLTAICA | INSTALACIONES TL - IE-INSTALACIÓN ELÉCTRICA - FV-INSTALACION FOTOVOLTAICA - INSTALACION GENERAL FOTOVOLTAICA | X
SN | CUADRO DE ALTERNANCIA PARA BOMBAS | INSTALACIONES TL - IE-INSTALACIÓN ELÉCTRICA - CDA-CUADRO DE ALTERNANCIA PARA BOMBAS | X
SN | PUERTAS AUTOMATICAS | INSTALACIONES - I08000 - APARATOS ELEVADORES Y PUERTAS AUTOMÁTICAS - I08300 - PUERTAS AUTOMÁTICAS |  | X
SN | COLUMNA SECA | INSTALACIONES TL - PCI2-PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - EXT-EXTINCIÓN - CSE-COLUMNAS SECAS
SN | DETECTORES DE INCENDIO | NSTALACIONES TL - PCI - INSTALACION CONTRA INCENDIOS - RAI - RED AUTOMÁTICA CONTRA INCENDIOS - DT - DETECTORES
SN | SIRENAS | INSTALACIONES TL - PCI - INSTALACION CONTRA INCENDIOS - RAI - RED AUTOMÁTICA CONTRA INCENDIOS - SIR - SIRENAS DE ALARMA
SN | COMPUERTAS CORTAFUEGOS | INSTALACIONES TL - PCI - INSTALACION CONTRA INCENDIOS - CCO - COMPUERTAS CORTAFUEGOS
SN | PERSIANA AUTOMATICA | INSTALACIONES - I08000 - APARATOS ELEVADORES Y PUERTAS AUTOMÁTICAS - I08300 - PUERTAS AUTOMÁTICAS |  | X